«Утверждаю»

Заместитель главы администрации -заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шарьинского муниципального района

_______________А.С. Вихарева

Схема теплоснабжения

Шарьинского муниципального округа Костромской области

на период с 2026 до 2040 год

Книга 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

Договор от 18.04. 2025 года №18/2025

Директор ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»                                               Ю.Л. Хохлов

2025 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории муниципального округа | 5 |
| 1.1 | Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения | 5 |
| 1.2 | Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 7 |
| 1.3 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 8 |
| 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 10 |
| 2.1 | Источники теплоснабжения, теплоснабжающие организации | 10 |
| 2.2 | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 17 |
| 2.3 | Зоны действия источников теплоснабжения | 24 |
| 2.4 | Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников | 24 |
| 2.5 | Радиус эффективного теплоснабжения | 27 |
| 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 28 |
| 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа | 35 |
| 4.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 35 |
| 4.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения Шарьинского муниципального округа | 38 |
| 4.3 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Шарьинского муниципального округа | 39 |
| 4.4 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения | 45 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 45 |
| 5.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа | 45 |
| 5.2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии | 46 |
| 5.3 | Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 46 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 47 |
| 5.5 | Температурные графики отпуска тепловой энергии | 47 |
| 5.6 | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями | 49 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 50 |
| 6.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 50 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Нея | 50 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 50 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 50 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 53 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 53 |
| 6.7 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 54 |
| 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 54 |
| 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 54 |
| 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 55 |
| 8 | Перспективные топливные балансы | 55 |
| 8.1 | Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального округа | 55 |
| 8.2 | Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного и резервного топлива | 55 |
| 8.3 | Нормативные запасы топлива | 59 |
| 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 61 |
| 9.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 61 |
| 9.2 | Оценка эффективности инвестиций | 63 |
| 10 | Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 64 |
| 11 | Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 65 |
| 12 | Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 65 |
| 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения города | 66 |
| 14 | Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа | 67 |
| 15 | Ценовые (тарифные) последствия | 71 |
| 16 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 75 |
|  | Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы | 78 |

Введение

Разработка схемы теплоснабжения Шарьинского муниципального округа Костромской области осуществлялась согласно договору от 18.04.2025 года №18/2025 между отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шарьинского муниципального района (Заказчик) и ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (Исполнитель).

При разработке схемы теплоснабжения «Исполнитель» руководствовался федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основными нормативно-правовыми документами для разработки схемы теплоснабжения являются:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г.

При разработке отдельных разделов проекта использовались и другие нормативно-правовые акты, а также справочная литература. Их полный список приведен в конце настоящей книги.

Описание систем теплоснабжения и их анализ произведен на основании информации, представленной администрацией муниципального округа и теплоснабжающими организациями.

Для разработки схемы теплоснабжения «Исполнитель» произвел сбор информации:

-  о муниципальном округе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, их теплоисточниках, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- о нормативах и муниципальных стандартах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию и воду;

- о составе потребителей тепловой энергии и тепловых нагрузок на теплоисточники;

- об основных положениях проекта газификации муниципального округа;

- о вводе в эксплуатацию объектов нового строительства в 2026 году и планах на ввод объектов в ближайшие годы.

В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для  Шарьинского муниципального округа вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, поскольку небольшие предприятия по лесопереработке и фермерские хозяйства осуществляют теплоснабжение от собственных теплоисточников;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности ввиду отсутствия необходимости в резервных мощностях;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа, поскольку котельные имеют очень малую тепловую мощность и при газификации большая часть из них будет закрыта;

- предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, поскольку все системы теплоснабжения в Шарьинском муниципальном округе закрытые.

Понятия, используемые в настоящей схеме теплоснабжения, соответствуют федеральному закону №190-ФЗ и «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154.

Обозначения, принятые в схеме теплоснабжения:

МО – муниципальный округ;

ЭСО (ТСО) – энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация;

МКУП – муниципальное казенное унитарное предприятие;

БМК – блочно-модульная котельная;

КНР – котел наружного размещения;

УТМ (РТМ) – установленная (располагаемая) тепловая мощность теплоисточника

СН – затраты на собственные нужды теплоисточника;

НТП – норматив технологических потерь;

НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

НЗТ – норматив запаса топлива;

УТМ (РТМ) – установленная (располагаемая) тепловая мощность теплоисточника;

РНИ – режимно-наладочные испытания;

ГВС – горячее водоснабжение

Содержание других обозначений, кроме общепринятых технических, раскрыто по тексту.

Работы по разработке схемы теплоснабжения выполнялись специалистами ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ главный специалист –Хохлов Ю.Л.

1.  Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории муниципального округа

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения.

Законом Костромской области от 21 марта 2025 года № 594-7-ЗКО входящие в состав Шарьинского муниципального района сельские поселения Зебляковское, Ивановское, Конёвское, Одоевское, Троицкое, Шангское,  Шекшемское,  преобразованы в Шарьинский муниципальный округ.  Административный центр  – город Шарья. Площадь Шарьинского муниципального округа – 4070 км2. Территория округа расположена на протяжении более чем 100 км с юга на север вдоль среднего течения реки Ветлуги, левого притока реки Волги. Граничит район на западе с Мантуровским, на северо-западе с Межевским, на севере - с Пыщугским, на северо-востоке - с Поназыревским районами Костромской области, на юге - с Ветлужским районом Нижегородской области. Удаленность от областного центра г. Костромы автодорогой 321 км, железной дорогой 328 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2024 года — 7134 человека.  На территории Шарьинского муниципального округа находится 179 населенных пунктов, из них около 30 населенных пунктов без проживающих.

Через Шарьинский МО проходят: транссибирская железнодорожная магистраль, автодороги Кострома – Киров (с запада на восток) и Урень-Шарья-Никольск-Котлас (с юга на север), что имеет большое значение для экономического развития округа.

Таблица 1.1.1. Динамика численности населения Шарьинского МО

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 8975 | 8742 | 8447 | 8243 | 9130 | 8920 | 8910 | 7134 | 6896 |

Таблица 1.1.2. Площадь жилых помещений Шарьинского МО

по состоянию на 01.01.2025 г.

| Наименование | Площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Существующий жилой фонд, всего: | 243,45 |
| В том числе жилые дома индивидуальной и блокированной застройки | 235,3 |
| многоквартирные дома | 8,15 |
| В том числе дома с центральным отоплением | 6,624 |
| Прирост жилого фонда за 2024 год | 0,2 |

Как следует из таблицы 1.1.1, происходит постоянное снижение численности населения Шарьинского муниципального округа средним темпом 200 – 300 чел. в год, что вызывает дефицит рабочей силы и сдерживает экономическое развитие этой территории. Предстоящая газификация Шарьинского муниципального округа позволит создать комфортные условия для проживания людей, снизить затраты регионального и муниципального бюджетов на содержание своих организаций и учреждений, содействовать развитию отдельных отраслей производства.

В Шарьинском муниципальном округе в 4-х сельских территориях действуют 2 теплоснабжающие организации: МКУП «Коммунсервис» и МОУ «Ивановская СОШ». Ряд учреждений имеют индивидуальные источники теплоснабжения, находящиеся на балансе и в эксплуатационной ответственности соответствующих районных управлений образования, здравоохранения, культуры. Сведения по этим учреждениям приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3. Учреждения, осуществляющие теплоснабжение собственных объектов

| Наименование учреждения | Объекты теплоснабжения |
| --- | --- |
| МОУ «Шекшемская СОШ» | школа в п. Шекшема |
|  | школа в п. Варакинский |
| МОУ «Ивановская СОШ» | школа в д. Берзиха |
|  | школа в д. Сергеево |
|  | школа в д. Поляшово |
|  | школа и детсад в с. Рождественское |
| МОУ «Зебляковская СОШ» | школа в п. Зебляки |
|  | школа в с. Заболотье |
| МОУ «Одоевская СОШ» | школа в с. Одоевское |
|  | школа в с. Троицкое |
| МОУ «Коневская ООШ» | школа и детсад в д. Конево |
| Администрация Ивановского СП | Ивановский дом культуры с. Рождественское |
| ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница» | здания отделения больницы в с. Рождественское |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Объемы потребления тепловой энергии и энергоресурсов в базовом 2024 г. приведены в таблице 1.2.1 согласно информации, предоставленной теплоснабжающими организациями.

Таблица 1.2.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций за 2024 год, Гкал

| Наименование теплоснаб-жающих организаций |  | Производство теплоэнергии | Затраты на СН* | Отпуск в сеть теплоэнергии | Сетевые потери | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Осипово | План | 257,8 | 8,5 | 249,3 | 23,2 | 226,1 |
|  | Факт | 278,2 | 8,9 | 269,3 | 24,2 | 245,1 |
| котельная школы с. Н-Шанга | План | 1979,1 | 65,4 | 1913,7 | 204,2 | 1709,5 |
|  | Факт | 2135,9 | 68,4 | 2067,6 | 205,7 | 1881,8 |
| котельная СДК с. Н-Шанга | План | 214 | 7,1 | 206,9 | 19,4 | 187,5 |
|  | Факт | 232 | 7,4 | 224,5 | 20,2 | 204,4 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | План | 390 | 14,1 | 375,9 | 21,3 | 354,6 |
|  | Факт | 422,7 | 13,5 | 409,1 | 36,8 | 372,4 |
| котельная ДК п. Шекшема | План | 247,6 | 9,5 | 238,1 | 21,3 | 216,8 |
|  | Факт | 268,4 | 8,59 | 259,8 | 23,3 | 236,5 |
| котельная СДК п. Зебляки | План | 433,3 | 13,9 | 419,4 | 38,2 | 381,2 |
|  | Факт | 463,6 | 14,8 | 448,8 | 40,3 | 408,5 |
| ИТОГО | План | 3521,8 | 118,5 | 3403,3 | 327,6 | 3075,7 |
|  | Факт | 3800,8 | 121,59 | 3679,1 | 350,5 | 3348,7 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | План | 897,8 | 14,4 | 883,4 | 28,3 | 855,2 |
|  | Факт | 877,6 | 14 | 863,6 | 127 | 736,6 |
| ИП Скидоненко В.А. |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Ивановское | План | 825,5 | 19,6 | 805,9 | 41,8 | 764,1 |
|  | Факт | 872,8 | 19,6 | 853,2 | 42 | 811,2 |

*СН – собственные нужды теплоисточников

Продолжение таблицы 1.2.1

| Наименование котельных |  | Потребление топлива |  | Удельный расход топлива кгу.т./Гкал | Потреб-ление эл. энергии, тыс.кВт | Удельный расход эл. энергии, кВт/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрова, пл. м3 | т у.т. |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Осипово | План | 316,4 | 84,2 | 326,46 | - | - |
|  | Факт | 381,3 | 101,4 | 364,58 | 19,2 | 68,9 |
| котельная школы с. Н-Шанга | План | 2062,1 | 548,5 | 277,16 | - | - |
|  | Факт | 1798,7 | 478,5 | 224,01 | 40,4 | 18,9 |
| котельная ДК с. Н-Шанга | План | 227,6 | 60,5 | 282,85 | - | - |
|  | Факт | 118,3 | 31,5 | 135,64 | 41,9 | 180,6 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | План | 414,7 | 110,3 | 282,85 | - | - |
|  | Факт | 570,3 | 151,7 | 358,88 | 40,6 | 96,0 |
| котельная ДК п. Шекшема | План | 263,3 | 70,0 | 282,85 | - | - |
|  | Факт | 47,3 | 12,6 | 46,88 | 14,6 | 54,3 |
| котельная ДК п. Зебляки | План | 460,7 | 122,6 | 282,85 | - | - |
|  | Факт | 565,6 | 150,4 | 324,52 | 23,3 | 50,2 |
| ИТОГО | План | 3744,8 | 996,1 | 282,85 | - | - |
|  | Факт | 3481,5 | 926,1 | 243,65 | 179,9 | 47,3 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | План | 791,2 | 210,5 | 234,42 | 56,653 | 63,1 |
|  | Факт | 785,3 | 208,9 | 238,02 | 42,2 | 48,1 |
| ИП Скидоненко В.А. |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Ивановское | План | 597,3 | 158,9 | 192,47 | 78,7 | 95,3 |
|  | Факт | 621 | 165,2 | 189,26 | 77,3 | 88,6 |

Анализ технико-экономических показателей позволяет сделать следующие выводы:

В МКУП "Коммунсервис" фактические значения производства, отпуска и реализации тепловой энергии, а также сетевых потерь незначительно превышают плановые значения. Показатели удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии ниже плановых, утвержденных департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

В МОУ "Ивановская СОШ" фактические значения производства, отпуска и реализации тепловой энергии ниже плановых. Сетевые потери значительно превышают плановое значение. Показатели удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии выше плановых, утвержденных департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

В ИП Скидоненко В.А. фактические значения производства, отпуска и реализации тепловой энергии выше плановых. Показатели удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии ниже плановых, утвержденных департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

1.3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения.

Таблица 1.3.1. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность.

| № п/п | Наименование ТСО, котельной | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКУП «Коммунсервис», котельная дома культуры п. Зебляки |  |  |  |  |  |
| 1 | дом культуры | 0,087 | - | 0,087 |  |
| 2 | детский сад | 0,060 | - | 0,060 |  |
| 3 | пищеблок | 0,005 | - | 0,005 |  |
| 4 | жилой дом №21а | 0,020 | - | 0,020 |  |
| 5 | жилой дом №21 | 0,022 | - | 0,022 |  |
|  | итого | 0,194 |  | 0,194 | 0,75 |
| МОУ «Зебляковская СОШ», котельная школы п. Зебляки |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,227 | - | 0,227 |  |
|  | итого | 0,227 |  | 0,227 | 0,49 |
| МОУ «Зебляковская СОШ», котельная школы с. Заболотье |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,077 | - | 0,077 |  |
|  | итого | 0,077 | - | 0,077 | 0,37 |
| МКУП «Коммунсервис», котельная д. Ивановское |  |  |  |  |  |
| 1 | ж/дом №69 | 0,088 |  | 0,088 |  |
| 2 | ж/дом №71 | 0,088 |  | 0,088 |  |
| 3 | ж/дом №73 | 0,088 |  | 0,088 |  |
| 4 | ж/дом №75 | 0,088 |  | 0,088 |  |
|  | итого | 0,353 |  | 0,353 | 0,7 |
| МОУ «Ивановская СОШ», котельная детского сада с. Рождественское |  |  |  |  |  |
| 1 | детский сад | 0,059 |  | 0,059 |  |
|  | итого | 0,059 |  | 0,059 | 0,5 |
| МОУ «Ивановская СОШ», котельная школы с. Рождественское |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,271 |  | 0,271 |  |
| 2 | ж/дом | 0,022 |  | 0,022 |  |
| 3 | ж/дом | 0,033 |  | 0,033 |  |
| 4 | ж/дом | 0,013 |  | 0,013 |  |
|  | итого | 0,338 |  | 0,338 | 0,84 |
| Администрация Ивановского СП, котельная Ивановского дома культуры с. Рождественское |  |  |  |  |  |
| 1 | дом культуры | 0,036 |  | 0,036 |  |
|  | итого | 0,036 |  | 0,036 | 0,3 |
| Котельная ОГБУЗ «Шарьинской ОБ» с. Рождественское |  |  |  |  |  |
| 1 | больница | 0,172 |  | 0,172 |  |
| 2 | аптека | 0,027 |  | 0,027 |  |
| 3 | пищеблок | 0,008 |  | 0,008 |  |
| 4 | гараж | 0,021 |  | 0,021 |  |
| 5 | амбулатория | 0,036 |  | 0,036 |  |
|  | итого | 0,264 |  | 0,264 | 1,55 |
| МОУ «Ивановская СОШ», котельная Марутинской школы д. Сергеево |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,039 |  | 0,039 |  |
|  | итого | 0,039 |  | 0,039 | 0,088 |
| МОУ «Ивановская СОШ», котельная школы д. Берзиха |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,119 |  | 0,119 |  |
|  | итого | 0,119 |  | 0,119 | 0,44 |
| МОУ «Ивановская СОШ», котельная школы д. Поляшово |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,028 |  | 0,028 |  |
|  | итого | 0,028 |  | 0,028 | 0,1 |
| Администрация Ивановского СП, котельная с. Печенкино |  |  |  |  |  |
|  | адм. здание | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  | итого | 0,02 |  | 0,02 | 0,034 |
| МКУП «Коммунсервис», с. Николо-Шанга, котельная психоневрологического диспансера |  |  |  |  |  |
| 1 | пищеблок | 0,017 |  | 0,017 |  |
| 2 | овощехранилище | 0,020 |  | 0,020 |  |
| 3 | гараж | 0,010 |  | 0,010 |  |
| 4 | здание диспансера | 0,083 |  | 0,083 |  |
| 5 | адм. здание | 0,013 |  | 0,013 |  |
| 6 | Прачечная, баня | 0,012 | 0,05 | 0,062 |  |
| 7 | ж/дом ул. Ю. Смирнова, 33 | 0,029 |  | 0,029 |  |
|  | итого | 0,185 | 0,05 | 0,235 | 1,0 |
| МКУП «Коммунсервис», с. Николо-Шанга, котельная школы |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,220 |  | 0,220 |  |
| 2 | детский сад | 0,095 |  | 0,095 |  |
| 3 | ж/дом №23 ул. Школьная | 0,020 |  | 0,020 |  |
| 4 | ж/дом №26 ул. Ю. Смирнова | 0,020 |  | 0,020 |  |
| 5 | ж/дом №26 ул. Школьная | 0,020 |  | 0,020 |  |
| 6 | ж/дом №22 ул. Школьная | 0,024 |  | 0,024 |  |
| 7 | ж/дом №21 ул. Школьная | 0,023 |  | 0,023 |  |
| 8 | административное здание | 0,005 |  | 0,005 |  |
| 9 | ж/дом №3 ул. Новая | 0,076 |  | 0,076 |  |
| 10 | ж/дом №4 ул. Новая | 0,076 |  | 0,076 |  |
| 11 | ж/дом №5 ул. Новая | 0,076 |  | 0,076 |  |
| 12 | ж/дом №6 ул. Новая | 0,076 |  | 0,076 |  |
| 13 | ж/дом №11 ул. Новая | 0,076 |  | 0,076 |  |
|  | итого | 0,806 |  | 0,806 | 1,9 |
| МКУП «Коммунсервис», с. Николо-Шанга, котельная дома культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | дом культуры | 0,09 |  | 0,09 |  |
|  | итого | 0,09 |  | 0,09 | 0,172 |
| МКУП «Коммунсервис», котельная д. Осипово |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 0,09 |  | 0,09 |  |
|  | итого | 0,09 |  | 0,09 | 0,21 |
|  | МКУП «Коммунсервис», котельная СДК п. Шекшема |  |  |  |  |
| 1 | администрация СП | 0,043 | - | 0,043 |  |
| 2 | дом культуры | 0,084 | - | 0,084 |  |
|  | итого | 0,127 | - | 0,127 | 0,75 |
|  | МОУ «Шекшемская СОШ», котельная школы п. Шекшема |  |  |  |  |
| 1 | гараж | 0,006 | - | 0,006 |  |
| 2 | школа | 0,239 | - | 0,239 |  |
| 3 | детский сад | 0,029 | - | 0,029 |  |
| 4 | детские ясли | 0,030 | - | 0,030 |  |
|  | итого | 0,304 | - | 0,304 | 1,0 |
|  | МОУ «Шекшемская СОШ», котельная школы п. Варакинский |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,049 | - | 0,049 |  |
|  | павильон скважины | 0,002 | - | 0,002 |  |
|  | итого | 0,051 | - | 0,051 | 0,19 |
|  | Всего | 3,456 | - | 3,456 | 11,384 |

Как следует из информации, приведенной в таблице 1.3.1, у всех котельных располагаемая тепловая мощность превышает подключенную тепловую нагрузку. Средняя плотность тепловой нагрузки по муниципальному округу составляет 0,003(Гкал/ч)/км2.

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Источники теплоснабжения, теплоснабжающие организации.

2.1.1 Котельная дома культуры п. Зебляки

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1973 г.

В котельной установлены два водогрейных котла «КВр-0,4» 2014 года выпуска, водогрейный котел «КВр-0,63» - установлен в 2025 году. Тепловая энергия поставляется для отопления потребителей. Имеется бак запаса  воды для подпитки теплосети V=1м3. Водоподготовка отсутствует.. Установленная тепловая мощность котельной – 0,88 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,194 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена. Завышен диаметр вывода тепловой сети.

2.1.2 Котельная школы п. Зебляки.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности администрации МОУ «Зебляковская основная общеобразовательная школа» и управления образования МО, находится в подвальном помещении школы, топливо - дрова. Введена в эксплуатацию в 1962 г. В котельной установлены  два водогрейных котла: «КВр-0,4» 2020 года выпуска и  «Универсал-5» - 1962 года выпуска.  Для нужд горячего водоснабжения школы установлен секционный подогреватель. Установленная тепловая мощность котельной – 0,54 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,227 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена.

2.1.3. Котельная школы с. Заболотье.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности администрации МОУ «Зебляковская СОШ» и управления образования МО, расположена в отдельно стоящем здании на территории школы. Топливо - дрова. Введена в эксплуатацию в 1999 г. В котельной установлены  водогрейные котлы: «КВр-0,3» в 2021 году и  «SD-3» в 2019 году. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,25 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,077 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена. Завышен диаметр вывода тепловой сети.

Таблица 1.2.1. Сведения об установленных мощностях котельных

| Название, адрес котельной | Марка котлов |  | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплу-атацию | КПДбрутто (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | паспорт-ный | по резуль-татам РНИ |
|  |  |  | паспортная | располагаемая |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Зебляки котельная СДК | КВр-0,4 |  | 0,34 | 0,25 | 2014 | 60 | - |
|  | КВр-0,63 |  | 0,54 | 0,54 | 2014 | 60 | - |
| Итого |  |  | 0,88 | 0,75 |  |  |  |
| п. Зебляки котельная школы | КВр-0,4 |  | 0,34 | 0,34 | 2020 | 60 | - |
|  | Универсал-5 |  | 0,2 | 0,15 | 1962 | 60 | - |
| Итого |  |  | 0,54 | 0,49 |  |  |  |
| с. Заболотье котельная школы |  | КВр-0,3 | 0,26 | 0,25 | 2021 | 60 |  |
|  |  | SD-3 | 0,125 | 0,12 | 2019 | 60 |  |
| Итого |  |  | 0,25 | 0,385 | 0,37 |  |  |
| Всего: |  |  | 1,67 | 1,48 |  |  |  |

Таблица 1.2.2. Сведения об установленных на котельных насосах

| Адрес котельной, | Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Мощность, кВт |
| п. Зебляки котельная СДК | Сетевые | Wilo BL 40/140-4/2 | 2 | 40 | 27 | 4 |
|  | Подпиточные | ADUARTO IP44 | 1 | 8 | 18 | 0.4 |
| п. Зебляки котельная школы | Сетевые | LP 2200 | 1 | 30 | 33 | 2,2 |
|  |  | К45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
| с. Заболотье котельная школы | Сетевые | К 65-50-160 | 2 | 25 | 32 | 5,5 |

2.1.4. Котельная д. Ивановское.

Котельная передана от ИП Скидоненко В.А. в эксплуатационную ответственность МКУП «Коммунсервис», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 2009 г.

В котельной установлены два водогрейных котла: «КВр-0,3» в работе с 2023года,  «КВр-0,6» в работе с 2019 года. Тепловая энергия поставляется для отопления жилых домов. Имеются три емкости по 200 литров  запаса  воды. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,78 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,227 Гкал/ч. Насосные установки завышены по производительности.

2.1.5. Котельная детского сада с. Рождественское.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Ивановская СОШ», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1989 г.

В котельной установлены два водогрейных котла: «Универсал-6» в работе с 1989 года и «КВр-03» в работе с 2023 года. Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,6 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,059 Гкал/ч. Насосные установки завышены по производительности.

2.1.6. Котельная школы с. Рождественское.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Ивановская СОШ», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1988 г.

В котельной установлены два водогрейных котла: «КВр-0,6» в работе с 2021 года и «КВр-0,4» - с 2024 года. Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,88 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,353 Гкал/ч. Насосные установки оптимальны по своим параметрам.

2.1.7. Котельная Ивановского дома культуры с. Рождественское.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности администрации Ивановского СП, работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1978 г.

В котельной установлены два водогрейных котла «КВр-0,15» в работе с 2025 года. Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,26 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,036 Гкал/ч.  Завышена подача сетевых насосов.

2.1.8. Котельная ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» с. Рождественское.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности администрации ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1978 г.

В котельной установлены два рабочих водогрейных котла «КВНПу – 0,6» в работе с 2009 года, и три котла не эксплуатируются, находятся в резерве: «Универсал-5» - 2 ед. и «Универсал-6». Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 1,69 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,264 Гкал/ч. Завышена подача сетевых насосов. Завышены диаметры  выводов тепловых сетей

2.1.9. Котельная Марутинской школы д. Сергеево.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Ивановская СОШ», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 2001 г.

В котельной установлен  в 2019 году водогрейный котел «Ф.Б.Р.Ж.» 102 кВт. Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,088 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,039 Гкал/ч. Насосные установки оптимальны по своим параметрам.

2.1.10. Котельная   Берзихинской школы д. Берзиха.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Ивановская СОШ», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 2000 г.

В котельной установлены в 2000 году два водогрейных котла «SD-3». Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,52 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,119 Гкал/ч. Насосные установки оптимальны по своим параметрам.

2.1.11. Котельная школы д. Поляшово.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Ивановская СОШ», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 2002 г.

В котельной установлен   водогрейный котел «Ф.Б.Р.Ж.». Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,13 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,02 Гкал/ч. Насосные установки оптимальны по своим параметрам.

2.1.12.. Котельная с. Печенкино

Дровяная отдельно стоящая котельная выведена из эксплуатации в 2024 году. Отапливает здание бывшей школы. Установлен электрокотел мощностью 40 кВт. Котельная находится в эксплуатационной ответственности администрации Ивановского СП. Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,034 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,02 Гкал/ч.

Таблица 1.2.3. Сведения об установленных мощностях котельных

| Название, адрес котельной | Марка котлов |  |  | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплу-атацию | КПДбрутто (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | паспорт-ный | по резуль-татам РНИ |
|  |  |  |  | паспортная | располагаемая |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная жилого фонда д. Ивановское | КВр-0, 6 |  |  | 0,52 | 0,5 | 2019 | 75 | - |
|  | КВр-0,3 |  |  | 0,26 | 0,2 | 2023 | 75 | - |
| Итого |  |  |  | 0,78 | 0,7 |  |  |  |
| Котельная детсада с. Рождественское | Универсал-6 |  |  | 0,3 | 0,25 | 1989 | 60 | - |
|  | КВр-0,3 |  |  | 0,3 | 0,25 | 2023 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,6 | 0,5 |  |  |  |
| Котельная школы с. Рождественское | КВр-0,63 |  |  | 0,54 | 0,5 | 2021 | 60 | - |
|  | КВр-0,4 |  |  | 0,34 | 0,34 | 2024 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,88 | 0,84 |  |  |  |
| Котельная Ивановского СДК с. Рождественское | «КВр-0,15» |  |  | 0,13 | 0,15 | 2025 | 60 | - |
|  | «КВр-0,15» |  |  | 0,13 | 0,15 | 2025 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,26 | 0,3 |  |  |  |
| Котельная ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» с. Рождественское | Универсал-5 |  |  | 0,2 (в резерве) | 0,15 | 1978 | 60 | - |
|  | Универсал-5 |  |  | 0,2 (в резерве) | 0,15 | 1978 | 60 | - |
|  | Универсал-6 |  |  | 0,25 (в резерве) | 0,25 | 1978 | 60 | - |
|  | КВНПу – 0,6 |  |  | 0,52 | 0,5 | 2009 | 60 | - |
|  | КВНПу – 0,6 |  |  | 0,52 | 0,5 | 2009 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 1,69 | 1,55 |  |  |  |
| Котельная Марутинской школы д. Сергеево |  | Ф.Б.Р.Ж. 102 кВт |  | 0,088 | 0,088 | 2019 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,088 | 0,088 |  |  |  |
| Котельная Берзихинской школы д. Берзиха |  | SD-3 |  | 0,26 | 0,22 | 2000 | 60 | - |
|  |  | SD-3 |  | 0,26 | 0,22 | 2000 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,52 | 0,44 |  |  |  |
| Котельная Поляшовской школы д. Поляшово |  | Ф.Б.Р.Ж. |  | 0,13 | 0,1 | 2012 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,13 | 0,1 |  |  |  |
| Котельная с.Печенкино |  |  | эл. котел | 0,034 | 0,034 | 2024 | 80 |  |
| Всего: |  |  |  | 4,982 | 4,552 |  |  |  |

Таблица 1.2.4. Сведения об установленных на котельных насосах

| Адрес котельной, | Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Мощность, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная д. Ивановское | Сетевые | К 65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |
|  |  | TOP S 65/13 | 1 | 49 | 13 | 1,5 |
|  |  | КМ 50-32-125 | 1 | 12,5 | 20 | 5,5 |
|  | Подпиточные | UPF 40-160 | 1 | 2,4 | 12 | 1,1 |
| Котельная детсада с. Рождественское | Сетевые | К 20/30 | 2 | 20 | 30 | 4 |
|  |  | gidrox | 1 | 8 | 12 | 1,5 |
| Котельная школы с. Рождественское | Сетевые | LP 2200 | 1 | 30 | 33 | 2,2 |
|  |  | К 80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная Ивановского СДК с. Рождественское | Сетевые | К 50-32-125 | 2 | 12,5 | 20 | 2,2 |
|  |  | DAB-570 | 1 | 13 | 11 | 0,57 |
| Котельная ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» с. Рождественское | Сетевые | КМ 80-50-200 | 3 | 50 | 50 | 15 |
| Котельная Марутинской школы д. Сергеево | Сетевые | Vibotok WRS 50-750-F | 1 | 18 | 12 | 0,75 |
| Котельная Берзихинской школы д. Берзиха | Сетевые | DR 710-4 | 1 | 12 | 4 | 0,25 |
|  |  | TYPE UPC 32-80 | 1 | 21 | 10 | 0,68 |
| Котельная Поляшовской школы д. Поляшово | Сетевые | Speroni SCR 32/60-180 | 1 | 3,2 | 6 | 0,18 |
| Котельная с.Печенкино | Сетевые | Wilo TOP S 50/15 | 1 | 20 | 15 | 1,6 |

2.1.13. Котельная школы с. Николо-Шанга.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1975 г.

В котельной установлены водогрейные котлы: «КВр-0,63» – в работе с 2019 года, «КВр-0,93» – в работе с 2020 года, «КВр-1,16КД»  в  работе с 2018 года. Тепловая энергия поставляется для нужд отопления.  Имеется бак запаса  воды V=10 м3. Тепловая изоляция бака отсутствует. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 2,39 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,806 Гкал/ч. Сетевой насос КМ 80-50-200 завышен по подаче и установленной мощности. Завышены диаметры выводов тепловых сетей.

2.1.14. Котельная дома культуры с. Николо-Шанга.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис». Является встроенной в здание дома культуры. В котельной установлен водогрейный пеллетный котел «Комфорт» мощностью 40 кВт фирмы «Медведь», в работе с 2018 года, и дровяной котел «КВр-0,1» в работе с 2024 г. Тепловая энергия поставляется для нужд отопления дома культуры. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,172 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,09 Гкал/ч. В резерве имеется старый котел КВр-0,3. Насосная установка оптимальна по своим параметрам, но отсутствует резервный сетевой насос.

2.1.15. Котельная психоневрологического диспансера с. Николо-Шанга.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис», топливо – дрова. Год ввода в эксплуатацию - 1976 г.

В котельной установлены два водогрейных котла «КВр-0,63» в работе с 2019 и 2024 года. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 1,06 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,235 Гкал/ч, в т.ч.: отопление - 0,185 Гкал/ч, ГВС – 0,05 Гкал/час. Сетевые насосы завышены по подаче и установленной мощности. Завышены диаметры выводов тепловых сетей.

2.1.16. Котельная д. Осипово.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис», работает на дровах. Год ввода в эксплуатацию не установлен.

В котельной установлены два водогрейных котла «КВр-0,15» и «КВр-0,1» в работе оба с 2023 года. Тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,21 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,089 Гкал/ч. Насосные установки оптимальны по своим параметрам. Отсутствует резервный сетевой насос. Завышен диаметр вывода тепловых сетей.

Таблица 1.2.5. Сведения об установленных мощностях котельных

| Название, адрес котельной | Марка котлов | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  |  |  |  | Год ввода в эксплу-атацию |  | КПДбрутто (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | паспорт-ный |  | по резуль-татам РНИ |  |
|  |  | паспортная |  |  | располагаемая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| с. Николо-Шанга котельная школы | КВр-0,93 | 0,54 |  |  | 0,5 |  | 2020 |  | 67 |  |  |  |
|  | КВр-0,6 | 0,54 |  |  | 0,5 |  | 2019 |  | 67 |  | - |  |
|  | КВр-1,16 | 0,97 |  |  | 0,9 |  | 2018 |  | 67 |  | - |  |
| Итого |  | 2,05 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Николо-Шанга котельная СДК | КВр-0,1 | 0,086 |  |  | 0,086 |  | 2024 |  | 65 |  | - |  |
|  | КВр-0,1 | 0,086 |  |  | 0,086 |  | 2025 |  | 65 |  | - |  |
| Итого |  | 0,172 |  | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Николо-Шанга котельная ПНД | КВр-0,63 | 0,52 |  |  | 0,5 |  | 2024 |  | 65 |  | - |  |
|  | КВ-0,63 | 0,54 |  |  | 0,5 |  | 2019 |  | 67 |  | - |  |
| Итого |  | 1,06 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Осипово | КВр-0,15 | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 2023 |  | 60 |  | - |  |
|  | КВр -0,1 | 0,08 |  |  | 0,08 |  | 2023 |  | 60 |  | - |  |
| Итого |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 3,492 |  | 3,282 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.6. Сведения об установленных на котельных насосах

| Адрес котельной, | Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, мв.ст. | Мощность, кВт |
| с. Николо-Шанга котельная школы | Сетевые | КМ 80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  |  | ЕST50-160-75 | 1 | 50 | 40 | 7,5 |
| с. Николо-Шанга котельная СДК | Сетевые | Wilo TOP S 50/15 | 1 | 20 | 15 | 1,6 |
| с. Николо-Шанга котельная ПНД | Сетевые | К 45/55 | 1 | 50 | 50 | 15 |
|  |  | К 45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
|  |  | LP2200 | 1 | 30 | 33 | 2,2 |
| Котельная д. Осипово | Сетевые | W080090-2-F188 | 1 | 13 | 12 | 1,1 |

2.1.17. Котельная дома культуры п. Шекшема.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис», топливо - дрова. Введена в эксплуатацию в 1976 г.

В котельной установлены два водогрейных котла: «КВр-0,6» в работе с 2020 года и  «КВр-0,35» - в работе с 2017 года. Тепловая энергия поставляется для отопления зданий администрации и дома культуры. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,82 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,104 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена. Завышен диаметр вывода тепловой сети.

2.1.18. Котельная школы п. Шекшема.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Шекшемская СОШ», топливо - дрова. Введена в эксплуатацию в 1962 г.

В котельной установлены два водогрейных котла: «КВр-0,6» в эксплуатации с 2019 года и «КВр-0,6» в эксплуатации с 2024 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления зданий школы, детского сада и детских яслей. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 1,52 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,277 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена. Завышен диаметр вывода тепловой сети.

2.1.19. Котельная школы п. Варакинский.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Шекшемская СОШ», топливо - дрова. Введена в эксплуатацию в 1962 г.

В котельной установлены водогрейные котлы «Универсал-5М» в эксплуатации с 2008 года и «КЧМ-5» в эксплуатации с 1978 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления школы и скважины. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,35 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,049 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена.

Таблица 1.2.7. Сведения об установленных мощностях котельных

| Название, адрес котельной | Марка котлов | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплу-атацию | КПДбрутто (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | паспорт-ный | по резуль-татам РНИ |
|  |  | паспортная | располагаемая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Шекшема котельная ДК | КВр-0,6 | 0,52 | 0,5 | 2020 | 65 | - |
|  | КВ-0,35 | 0,3 | 0,25 | 2017 | 60 | - |
| Итого |  | 0,82 | 0,75 |  |  |  |
| п. Шекшема котельная школы | КВр-0,6 | 0,52 | 0,5 | 2019 | 60 | - |
|  | КВр-0,6 | 0,52 | 0,5 | 2024 | 60 | - |
| Итого |  | 1,52 | 1,5 |  |  |  |
| п.Варакинский котельная школы | «Универсал-5М» | 0,2 | 0,15 | 2008 | 60 |  |
|  | КЧМ-5 | 0,05 | 0,04 | 1978 | 60 |  |
| Итого |  | 0,35 | 0,19 |  |  |  |
| Всего: |  | 2,11 | 1,94 |  |  |  |

Таблица 1.2.8. Сведения об установленных на котельных насосах

| Адрес котельной | Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Мощность, кВт |
| п. Шекшема котельная ДК | Сетевые | К 65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |
|  |  | LP 2200 | 1 | 30 | 33 | 2,2 |
| п. Шекшема котельная школы | Сетевые | LP 2200 | 2 | 30 | 33 | 2,2 |
| п.Варакинский котельная школы | Сетевые | К 65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |
|  |  | GIDROX GRS-1100-F | 1 | 14 | 16 | 1,1 |

2.1.20. Котельная школы д. Конево.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Коневская ООШ», топливо - дрова.  В котельной установлены водогрейные котлы «КВр-0,12» в эксплуатации с 2017 года и  «КВр-0,15» в эксплуатации с  2020 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления школы. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,23 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,036 Гкал/ч.

2.1.21. Котельная детского сада д. Конево.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Коневская ООШ», топливо - дрова.  В котельной установлены: водогрейный котел «КВр-0,15» в работе с 2021 года и «Vitolig 150» в работе с 2008 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления детского сада. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,13 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,026 Гкал/ч.

2.1.22. Котельная школы с. Одоевское.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Одоевская СОШ», топливо - дрова.  В котельной установлены водогрейные котлы «КВр-0,63» в эксплуатации с 2018 года и «КВр-0,63 » в эксплуатации с 2025 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления школы. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,8 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,19 Гкал/ч.

2.1.23. Котельная школы с. Троицкое.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Троицкая ООШ», топливо - дрова.  В котельной установлены водогрейные котлы «КВр-0,4» в эксплуатации с 2018 года и «КВр-0,3» в эксплуатации с 2023 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления школы. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,6 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,128 Гкал/ч.

2.2. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

Основным типом прокладки тепловых сетей в населенных пунктах округа является надземная прокладка. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты. С течением времени изоляция уплотнилась в верней части трубопровода. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам. При проведении ремонтов трубопроводов тепловая изоляция восстанавливалась до первоначальных норм.

Ежегодно производится замена наиболее изношенных участков тепловых сетей. Финансирование работ по замене наиболее изношенных участков тепловых сетей производится из средств местного бюджета и собственных средств теплоснабжающих предприятий.

Сведения о суммарных материальных характеристиках тепловых сетей приведены в таблице 2.2.1. В процессе эксплуатации теплосетевого хозяйства бесхозяйных тепловых сетей не установлено. Если в процессе эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы во владение или аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям.

Таблица 2.2.1. Суммарные материальные характеристики тепловых сетей теплоснабжающих организаций

| Наименование котельной, участок теплосетей | Протяжен-ность сетей, м | Наружный диаметр, мм | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Год ввода в экспл. | Объем тепло- сетей, | Потери теплоно-сителя | Потери с теплоно-сителем | Потери через изоляцию | Потери всего | Матер. хар-ка | Сумм. часовые потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МКУП «Коммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зебляки котельная дома культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 34,9 | 133 | надземная | минплита | 1973 | 0,86 | 11,5 | 0,49 | 16,87 | 17,36 | 3229,5 | 9,3 |
| УТ-1 - дом культуры | 32,4 | 57 | надземная | минплита | 1973 | 0,13 | 1,7 | 0,07 | 9,49 | 9,57 | 1779,7 | 3,7 |
| УТ-1 - УТ-2 | 42,4 | 76 | надземная | минплита | 1973 | 0,33 | 4,4 | 0,19 | 14,72 | 14,90 | 2772,4 | 6,4 |
| УТ-2 - УТ-3 | 35,6 | 76 | надземная | минплита | 1973 | 0,28 | 3,7 | 0,16 | 12,36 | 12,51 | 2327,8 | 5,4 |
| УТ-2 - УТ-4 | 33,5 | 38 | надземная | минплита | 1973 | 0,04 | 0,5 | 0,02 | 7,83 | 7,85 | 1460,7 | 2,5 |
| УТ -4 - жилой дом №21-а | 2 | 38 | надземная | минплита | 1973 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 87,2 | 0,2 |
| УТ-4 - жилой дом №21 | 23 | 38 | надземная | минплита | 1973 | 0,03 | 0,4 | 0,02 | 5,38 | 5,39 | 1002,9 | 1,7 |
| УТ-3 - детский сад | 25,1 | 76 | надземная | минплита | 1973 | 0,20 | 2,6 | 0,11 | 8,71 | 8,82 | 1641,2 | 3,8 |
| Детский сад - пищеблок | 8,6 | 25 | надземная | минплита | 1973 | 0,01 | 0,1 | 0,00 | 1,83 | 1,84 | 341,7 | 0,4 |
| Всего: | 237,5 | 70,6 |  |  |  | 1,9 | 25,1 | 1,1 | 77,7 | 78,7 | 14643,1 | 33,5 |
| котельная ПНД с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 17,7 | 89 | б/канальная | ППУ | 2025 | 0,28 | 3,81 | 0,16 | 7,60 | 7,76 | 1443,8 | 3,8 |
| УТ-1 - пищеблок | 12,8 | 57 | надземная | минплита | 1976 | 0,05 | 0,69 | 0,03 | 3,75 | 3,78 | 703,1 | 1,5 |
| Пищеблок - овощехранилище | 11,6 | 45 | надземная | минплита | 1976 | 0,03 | 0,44 | 0,02 | 2,95 | 2,97 | 552,2 | 1,0 |
| УТ-1 - УТ-2 | 36,8 | 89 | б/канальная | ППУ | 2025 | 0,59 | 7,91 | 0,34 | 15,80 | 16,14 | 3001,7 | 7,9 |
| УТ-2 - гараж | 70,2 | 57 | б/канальная | ППУ | 2025 | 0,28 | 3,77 | 0,16 | 20,57 | 20,73 | 3856,0 | 8,0 |
| УТ-2 - УТ-3 | 53,7 | 89 | б/канальная | ППУ | 2025 | 0,86 | 11,55 | 0,49 | 23,06 | 23,55 | 4380,3 | 11,6 |
| УТ-3 – здание диспансера | 5 | 89 | надземная | минплита | 1976 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 1,93 | 1,96 | 364,4 | 0,9 |
| УТ-3 - администрат. здание | 72,9 | 57 | канальная | минплита | 1976 | 0,29 | 3,92 | 0,17 | 21,36 | 21,53 | 4004,3 | 8,3 |
| Котельная - жилой дом | 80,2 | 57 | надземная | минплита | 1976 | 0,32 | 4,31 | 0,18 | 23,50 | 23,68 | 4405,2 | 9,1 |
|  | 18 | 57 | надземная | минплита | 2024 | 0,07 | 0,97 | 0,04 | 5,27 | 5,32 | 988,7 | 2,1 |
| Котельная - прачечная | 15 | 25 | в помещении | минплита | 1976 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 2,14 | 2,14 | 398,7 | 0,8 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная - прачечная | 15 | 45 | в помещении | минплита | 1976 | 0,04 | 0,88 | 0,05 | 5,03 | 5,08 | 603,4 | 1,4 |
| Всего, в т.ч.: | 408,9 | 68,93 |  |  |  | 2,9 | 39,1 | 1,7 | 133,0 | 134,6 | 24701,7 | 56,4 |
| отопление | 393,9 | 69,84 |  |  |  | 2,8 | 38,2 | 1,6 | 127,9 | 129,6 | 24098,3 | 55,0 |
| ГВС | 15 | 45,00 |  |  |  | 0,04 | 0,9 | 0,05 | 5,0 | 5,1 | 603,4 | 1,4 |
| котельная школы с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 69,8 | 108 | надземная | минплита | 2008 | 1,12 | 15,01 | 0,64 | 15,52 | 16,16 | 3005,7 | 15,1 |
| УТ-1 - школа | 39,8 | 89 | надземная | минплита | 2008 | 0,42 | 5,67 | 0,24 | 8,29 | 8,53 | 1586,4 | 7,1 |
| УТ-1 - УТ-2 | 114 | 108 | надземная | минплита | 2008 | 1,82 | 24,51 | 1,04 | 25,35 | 26,39 | 4909,0 | 24,6 |
| УТ-2 - детский сад | 5 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0,84 | 0,85 | 157,5 | 0,6 |
| УТ-2 - УТ-3 | 60,1 | 76 | надземная | минплита | 2008 | 0,47 | 6,30 | 0,27 | 11,67 | 11,93 | 2219,8 | 9,1 |
| УТ-3 - жилой дом | 3 | 38 | надземная | минплита | 2008 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 74,9 | 0,2 |
| УТ-3 - УТ-4 | 84,7 | 76 | надземная | минплита | 2008 | 0,66 | 8,88 | 0,38 | 16,44 | 16,82 | 3128,4 | 12,9 |
| УТ-4 - УТ-5 | 7 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,03 | 0,38 | 0,02 | 1,17 | 1,19 | 220,5 | 0,8 |
| УТ-5 - жилой дом 1 | 3 | 38 | надземная | минплита | 2008 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 74,9 | 0,2 |
| УТ-5 - жилой дом 2 | 41,7 | 38 | надземная | минплита | 2008 | 0,05 | 0,67 | 0,03 | 5,57 | 5,60 | 1041,6 | 3,2 |
| УТ-4 - УТ-6 | 123 | 45 | надземная | минплита | 2008 | 0,34 | 4,63 | 0,20 | 17,38 | 17,57 | 3269,0 | 11,1 |
| УТ-6 - жилой дом 3 | 6 | 57 | надземная | минплита | 2024 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,80 | 0,81 | 149,9 | 0,5 |
| УТ-6 - жилой дом 4 | 17,1 | 57 | надземная | минплита | 2024 | 0,02 | 0,28 | 0,01 | 2,28 | 2,30 | 427,1 | 1,3 |
| котельная - УТ-7 | 40,4 | 108 | надземная | минплита | 2008 | 0,65 | 8,69 | 0,37 | 8,98 | 9,35 | 1739,7 | 8,7 |
| УТ-7 - здание | 3 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,50 | 0,51 | 94,5 | 0,3 |
| УТ-7 - УТ-8 | 247 | 108 | надземная | минплита | 2008 | 3,95 | 53,11 | 2,25 | 54,93 | 57,18 | 10636,1 | 53,4 |
| УТ-8 - жилой дом | 13,1 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,05 | 0,70 | 0,03 | 2,19 | 2,22 | 412,7 | 1,5 |
| УТ-8 - УТ-9 | 63,1 | 76 | надземная | минплита | 2008 | 0,49 | 6,61 | 0,28 | 12,25 | 12,53 | 2330,6 | 9,6 |
| УТ-9 - жилой дом | 4 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 0,67 | 0,68 | 126,0 | 0,5 |
| УТ-9 - жилой дом №28 | 42,8 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,17 | 2,30 | 0,10 | 7,15 | 7,25 | 1348,4 | 4,9 |
| УТ-9 - УТ-10 | 52,5 | 76 | надземная | минплита | 2008 | 0,41 | 5,50 | 0,23 | 10,19 | 10,42 | 1939,1 | 8,0 |
| УТ-10 - жилой дом | 49,4 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,20 | 2,66 | 0,11 | 8,25 | 8,37 | 1556,3 | 5,6 |
| УТ-10 - жилой дом | 4 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 0,67 | 0,68 | 126,0 | 0,5 |
| Всего: | 1093,5 |  |  |  |  | 10,9 | 147,0 | 6,2 | 211,9 | 218,1 | 40574,2 | 179,5 |
| котельная д.Осипово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - жилой дом | 183 | 89 | надземная | минплита | 2021 | 1,94 | 26,07 | 1,11 | 38,11 | 39,21 | 7294,4 | 32,6 |
| Всего: | 183 |  |  |  |  | 1,9 | 26,1 | 1,1 | 38,1 | 39,2 | 7294,4 | 32,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| котельная Шекшемского ДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 102 | 133 | надземная | минплита | 1988 | 2,51 | 33,7 | 1,43 | 49,31 | 50,74 | 9438,8 | 27,1 |
| УТ-1 - администрация | 3 | 57 | надземная | минплита | 1988 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,88 | 0,89 | 164,8 | 0,3 |
| УТ-1 - дом культуры | 39 | 76 | надземная | минплита | 1988 | 0,30 | 4,1 | 0,17 | 13,54 | 13,71 | 2550,1 | 5,9 |
|  | 91 | 76 | канальная | минплита | 1988 | 0,71 | 9,5 | 0,40 | 32,55 | 32,95 | 6129,3 | 13,8 |
| Всего: | 235 | 100,5 |  |  |  | 3,5 | 47,5 | 2,0 | 96,3 | 98,3 | 18283,0 | 47,2 |
| котельная д.Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 15 | 108 | надземная | минплита | 2009 | 0,24 | 3,23 | 0,14 | 3,34 | 3,47 | 645,9 | 3,2 |
| УТ-1 - жилой дом №69 | 42,2 | 76 | надземная | минплита | 2009 | 0,33 | 4,42 | 0,19 | 8,19 | 8,38 | 1558,7 | 6,4 |
| УТ-1 - УТ-2 | 8,7 | 108 | надземная | минплита | 2009 | 0,14 | 1,87 | 0,08 | 1,93 | 2,01 | 374,6 | 1,9 |
| УТ-2 - жилой дом №71 | 27,4 | 76 | надземная | минплита | 2009 | 0,21 | 2,87 | 0,12 | 5,32 | 5,44 | 1012,0 | 4,2 |
| УТ-2 - УТ-3 | 38 | 108 | надземная | минплита | 2009 | 0,61 | 8,17 | 0,35 | 8,45 | 8,80 | 1636,3 | 8,2 |
| УТ-3 - жилой дом №73 | 27,7 | 76 | надземная | минплита | 2024 | 0,22 | 2,90 | 0,12 | 5,38 | 5,50 | 1023,1 | 4,2 |
| УТ-3 - жилой дом №75 | 40,2 | 76 | надземная | минплита | 2024 | 0,31 | 4,21 | 0,18 | 7,80 | 7,98 | 1484,8 | 6,1 |
| Всего: | 199,2 | 85,9 |  |  |  | 2,06 | 27,7 | 1,2 | 40,4 | 41,6 | 7735,5 | 34,2 |
| ИТОГО МКУП «Коммунсервис» | 2357,1 | 81,3 |  |  |  | 23,2 | 312,5 | 13,3 | 597,3 | 610,6 | 113232,0 | 383,5 |
| МОУ «Ивановская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная детского сада с.Рождественское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - здание д/с | 47,7 | 76 | канальная | минплита | 1989 | 0,37 | 5,00 | 0,21 | 17,06 | 17,27 | 3212,8 | 7,3 |
| Всего: | 47,7 |  |  |  |  | 0,4 | 5,0 | 0,2 | 17,1 | 17,3 | 3212,8 | 7,3 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 13,8 | 108 | канальная | минплита | 1988 | 0,22 | 2,97 | 0,13 | 5,85 | 5,98 | 1111,9 | 3,0 |
| ТК-1 - школа | 82,1 | 108 | канальная | минплита | 1988 | 1,31 | 17,65 | 0,75 | 34,81 | 35,56 | 6614,8 | 17,7 |
| школа - жилой дом | 36 | 57 | канальная | минплита | 1988 | 0,14 | 1,94 | 0,08 | 11,22 | 11,30 | 2101,7 | 4,1 |
| котельная - УТ -1 | 122 | 57 | надземная | минплита | 1988 | 0,49 | 6,56 | 0,28 | 35,75 | 36,03 | 6701,2 | 13,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УТ-1 - жилой дом 1 | 5 | 38 | надземная | минплита | 1988 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 218,0 | 0,4 |
| УТ-1 - УТ-2 | 39,6 | 57 | надземная | минплита | 1988 | 0,16 | 2,13 | 0,09 | 11,60 | 11,69 | 2175,2 | 4,5 |
| УТ-2 - жилой дом 3 | 54,6 | 38 | надземная | минплита | 1988 | 0,07 | 0,88 | 0,04 | 12,76 | 12,80 | 2380,7 | 4,1 |
| Всего: | 358,1 |  |  |  |  | 2,4 | 32,2 | 1,4 | 113,2 | 114,5 | 21303,5 | 47,8 |
| Котельная Берзихинской школы д.Берзиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - школа | 26 | 89 | надземная | минплита | 2000 | 0,28 | 3,70 | 0,16 | 5,45 | 5,60 | 1042,3 | 4,6 |
| Всего: | 26 |  |  |  |  | 0,3 | 3,7 | 0,2 | 5,4 | 5,6 | 1042,3 | 4,6 |
| Котельная Ивановского ОГБУЗ с.Рождественское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ -1 | 39,4 | 108 | надземная | минплита | 1978 | 0,63 | 8,47 | 0,36 | 16,92 | 17,28 | 3213,8 | 8,5 |
| УТ-1 - больница | 4 | 89 | надземная | минплита | 1978 | 0,04 | 0,57 | 0,02 | 1,54 | 1,57 | 291,5 | 0,7 |
| УТ-1 - УТ-2 | 44,1 | 76 | надземная | минплита | 1978 | 0,34 | 4,62 | 0,20 | 15,31 | 15,50 | 2883,6 | 6,7 |
| УТ-2 - аптека | 21,6 | 57 | надземная | минплита | 1978 | 0,09 | 1,16 | 0,05 | 6,33 | 6,38 | 1186,5 | 2,5 |
| УТ-2 - пищеблок | 84,9 | 57 | надземная | минплита | 1978 | 0,34 | 4,56 | 0,19 | 24,88 | 25,07 | 4663,4 | 9,7 |
| котельная - УТ -3 | 9 | 57 | надземная | минплита | 1978 | 0,04 | 0,48 | 0,02 | 2,64 | 2,66 | 494,4 | 1,0 |
| УТ-3 - гараж | 3 | 38 | надземная | минплита | 1978 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 130,8 | 0,2 |
| УТ-3 - амбулатория | 20 | 57 | надземная | минплита | 1978 | 0,08 | 1,08 | 0,05 | 5,86 | 5,91 | 1098,6 | 2,3 |
| Всего: | 226 |  |  |  |  | 1,6 | 21,0 | 0,9 | 74,2 | 75,1 | 13962,5 | 31,6 |
| Котельная Шекшемской школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 12 | 108 | надземная | минплита | 2007 | 0,19 | 2,58 | 0,11 | 2,67 | 2,78 | 516,7 | 2,6 |
| котельная - гараж | 2 | 25 | надземная | минплита | 2007 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 47,0 | 0,1 |
| УТ-1 - школа | 67 | 76 | канальная | минплита | 2007 | 0,52 | 7,02 | 0,30 | 8,99 | 9,29 | 1727,7 | 10,2 |
| УТ-1 - УТ-2 | 40 | 89 | надземная | минплита | 2007 | 0,42 | 5,70 | 0,24 | 8,33 | 8,57 | 1594,4 | 7,1 |
| УТ-2 - детский сад | 36 | 57 | канальная | минплита | 1998 | 0,14 | 1,94 | 0,08 | 11,22 | 11,30 | 2101,7 | 4,1 |
| УТ-2 - детские ясли | 114 | 57 | надземная | минплита | 1998 | 0,46 | 6,13 | 0,26 | 33,40 | 33,66 | 6261,8 | 13,0 |
| Всего: | 271 | 68,4 |  |  |  | 1,7 | 23,4 | 1,0 | 64,9 | 65,9 | 12249,4 | 37,1 |
| Котельная школы п. Варакинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| котельная - УТ-1 | 12 | 76 | надземная | минплита | 1998 | 0,09 | 1,26 | 0,05 | 2,19 | 2,24 | 417,2 | 1,8 |
| УТ-1 - школа (1 ввод) | 3 | 57 | надземная | минплита | 1998 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,50 | 0,51 | 94,5 | 0,3 |
| УТ-1 - школа (2 ввод) | 25 | 57 | надземная | минплита | 1998 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 4,18 | 4,23 | 787,6 | 2,9 |
| котельная - скважина | 46 | 38 | надземная | минплита | 1998 | 0,06 | 0,74 | 0,03 | 6,17 | 6,21 | 1154,3 | 3,5 |
| Всего: | 86 | 49,5 |  |  |  | 0,3 | 3,5 | 0,1 | 13,0 | 13,2 | 2453,6 | 8,5 |
| Котельная детского сада д. Конево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - детсад | 6 | 38,0 | надземная | минплита | 1997 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 150,6 | 0,5 |
| Всего: | 6 | 38 |  |  |  | 0,01 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 150,6 | 0,5 |
| Котельная школы с.Одоевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 78 | 133 | надземная | минплита | 2007 | 1,92 | 25,79 | 1,09 | 19,55 | 20,64 | 3839,9 | 20,7 |
| УТ-1 - школа | 18 | 89 | надземная | минплита | 2007 | 0,19 | 2,56 | 0,11 | 3,75 | 3,86 | 717,5 | 3,2 |
| УТ-1 - УТ-2 | 115 | 89 | надземная | минплита | 2007 | 1,22 | 16,38 | 0,70 | 23,95 | 24,64 | 4583,9 | 20,5 |
| УТ-2 - детсад | 6 | 57 | надземная | минплита | 2007 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,00 | 1,02 | 189,0 | 0,7 |
| УТ-2 - амбулатория | 6 | 57 | надземная | минплита | 2007 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,00 | 1,02 | 189,0 | 0,7 |
| Всего: | 223,0 | 102,7 |  |  |  | 3,38 | 45,4 | 1,9 | 49,3 | 51,2 | 9519,3 | 45,8 |
| Котельная школы с.Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - школа | 78 | 133 | канальная | минплита | 2002 | 1,92 | 25,79 | 1,09 | 15,93 | 17,03 | 3167,0 | 20,7 |
| Всего: | 78 | 133 |  |  |  | 1,92 | 25,8 | 1,1 | 15,9 | 17,0 | 3167,0 | 20,7 |

2.3. Зоны действия источников теплоснабжения.

2.3.1. Зоны действия источников теплоснабжения котельной школы п. Зебляки, котельной школы с. Заболотье, котельной дома культуры п. Зебляки ограничены обслуживаемыми ими учреждениями и находящимся на одной с ними территории подключенным жилым фондом и социальными объектами.

2.3.2. Зоны действия источников теплоснабжения:

- котельная д. Ивановское - МКД № 69, №71, №73, №75;

- котельная школы с. Рождественское – здание школы и 4 ИЖД;

- котельная детского сада с. Рождественское, котельная Ивановского дома культуры с. Рождественское, котельная Ивановского ОГБУЗ с. Рождественское, котельная Марутинской школы д. Сергеево, котельная школы д. Берзиха, котельная школы с. Поляшово, котельная с. Печенкино - обслуживаемые ими учреждения.

2.3.3. Зоны действия источников теплоснабжения в с. Николо-Шанга котельной психоневрологического диспансера, котельной школы, котельной дома культуры и котельной д. Осипово ограничены обслуживаемыми ими учреждениями и находящимся на одной с ними территории подключенным жилым фондом и социальными объектами.

2.3.4. Зоны действия источников теплоснабжения котельной школы и котельной дома культуры в п. Шекшема, а также котельной школы в п. Варакинский ограничены обслуживаемыми ими учреждениями и находящимися на одной с ними территории подключенными социальными и административными объектами.

2.3.5. Зоны действия источников теплоснабжения котельной школы и котельной детского сада в д. Конево ограничены обслуживаемыми ими учреждениями.

2.3.6. Зона действия источника теплоснабжения: котельной школы в с. Одоевское ограничена обслуживаемым учреждением.

2.3.7. Зона действия источника теплоснабжения котельной школы в с. Троицкое ограничена обслуживаемым учреждением.

Более конкретно зоны теплоснабжения можно определить по схемам тепловых сетей, на которых указаны все подключенные потребители.

Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом муниципального района изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление.

2.4. Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников.

Таблица 2.4.1. Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч

|  | Приход: |  |  |  | Расход: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Распола-гаемая мощность котлов | Резервная тепловая мощность | Итого приход | Тепловые нагрузки потреби-телей |  | Сетевые потери | затраты на СН | тепловая нагрузка на котлы | резерв тепловой мощности |
| котельная ДК п. Зебляки | 0,75 | - | 0,75 | 0,194 |  | 0,0146 | 0,0034 | 0,2120 | 0,5380 |
| котельная шко-лы п. Зебляки | 0,49 | - | 0,49 | 0,227 |  | 0 | 0,0019 | 0,2289 | 0,2611 |
| котельная шко-лы с. Заболотье | 0,37 | - | 0,37 | 0,077 |  | 0,0009 | 0,0008 | 0,0787 | 0,2913 |
| котельная д. Ивановское | 0,7 | - | 0,7 | 0,227 |  | 0,0077 | 0,0033 | 0,2380 | 0,4620 |
| котельная детского сада с. Рождественское | 0,5 | - | 0,5 | 0,059 |  | 0,0032 | 0,0022 | 0,0644 | 0,4356 |
| котельная школы с. Рождественское | 0,84 | - | 0,84 | 0,353 |  | 0,0213 | 0,0060 | 0,3803 | 0,4597 |
| котельная Ивановского ДК с. Рождествен-ское | 0,3 | - | 0,3 | 0,036 |  | 0 | 0,0017 | 0,0377 | 0,2623 |
| котельная Ивановского ОГБУЗ с. Рождественское | 1,55 | 0,55 | 1,55 | 0,264 |  | 0,0139 | 0,0055 | 0,2834 | 1,2666 |
| котельная Марутинской школы д. Сергеево | 0,088 |  | 0,088 | 0,039 |  | 0 | 0,0012 | 0,0402 | 0,0478 |
| котельная Берзихинской школы д. Берзиха | 0,44 |  | 0,44 | 0,119 |  | 0,0010 | 0,0019 | 0,1219 | 0,3181 |
| котельная Поляшовской школы д. Поляшово | 0,1 |  | 0,1 | 0,028 |  | 0 | 0,0012 | 0,0292 | 0,0708 |
| Котельная с. Печенкино | 0,034 |  | 0,034 | 0,020 |  | 0 | 0,0019 | 0,0219 | 0,0121 |  |
| котельная ПНД с.Николо-Шанга | 1,0 | - | 1,0 | 0,235 |  | 0,0247 | 0,0038 | 0,2635 | 0,7365 |
| котельная школы с.Николо-Шанга | 1,9 | - | 1,9 | 0,806 |  | 0,0405 | 0,0069 | 0,8535 | 1,0465 |
| котельная СДК с.Николо-Шанга | 0,172 | - | 0,172 | 0,09 |  | 0 | 0,0013 | 0,0913 | 0,0807 |
| котельная д. Осипово | 0,21 | - | 0,21 | 0,089 |  | 0,0073 | 0,0026 | 0,0989 | 0,1111 |
| котельная ДК п. Шекшема | 0,75 | - | 0,75 | 0,127 |  | 0,0183 | 0,0031 | 0,1483 | 0,6017 |
| котельная шко-лы п. Шекшема | 1,0 | - | 1,0 | 0,3040 |  | 0,0122 | 0,0048 | 0,3211 | 0,6789 |
| котельная школы п. Варакинский | 0,19 | - | 0,19 | 0,051 |  | 0,0025 | 0,0015 | 0,0549 | 0,1351 |
| котельная шко-лы д. Конево | 0,23 | - | 0,23 | 0,036 |  | 0 | 0,0027 | 0,0387 | 0,1913 |
| котельная дет. сада д. Конево | 0,13 | - | 0,13 | 0,026 |  | 0,0002 | 0,0011 | 0,0273 | 0,1027 |
| котельная шко-лы с. Одоевское | 0,8 | - | 0,8 | 0,19 |  | 0,0095 | 0,0032 | 0,2027 | 0,5973 |
| котельная шко-лы с. Троицкое | 0,6 | - | 0,6 | 0,128 |  | 0,0031 | 0,0034 | 0,1345 | 0,4655 |

Как следует из приведенного баланса, у всех теплоисточников теплоснабжающих организаций имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов.

Таблица 2.4.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения Шарьинского МО, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 5,782 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 0,84 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Индивидуальный жилой фонд | 18,964 | 18,988 | 19,012 | 19,036 | 19,060 | 19,084 | 19,108 | 19,132 | 19,156 | 19,180 | 19,204 | 19,228 | 19,252 | 19,276 | 19,300 |
| Итого приход тепловой мощности | 25,586 | 20,450 | 20,474 | 20,498 | 20,522 | 20,546 | 20,570 | 20,594 | 20,618 | 20,642 | 20,666 | 20,690 | 20,714 | 20,738 | 20,762 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 1,893 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 0,338 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Индивидуальный жилой фонд | 15,171 | 15,190 | 15,209 | 15,229 | 15,248 | 15,267 | 15,286 | 15,305 | 15,325 | 15,344 | 15,363 | 15,382 | 15,401 | 15,421 | 15,440 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 17,402 | 16,369 | 16,388 | 16,408 | 16,427 | 16,446 | 16,465 | 16,484 | 16,504 | 16,523 | 16,542 | 16,561 | 16,580 | 16,600 | 16,619 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | 8,184 | 4,081 | 4,085 | 4,090 | 4,095 | 4,100 | 4,105 | 4,109 | 4,114 | 4,119 | 4,124 | 4,129 | 4,133 | 4,138 | 4,143 |
| в т. ч. по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 3,889 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 0,502 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Индивидуальный жилой фонд | 3,793 | 3,798 | 3,802 | 3,807 | 3,812 | 3,817 | 3,822 | 3,826 | 3,831 | 3,836 | 3,841 | 3,846 | 3,850 | 3,855 | 3,860 |

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения.

Протяженность тепловых сетей от каждого теплоисточника и радиус теплоснабжения приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| Наименование теплоснабжающей организации | Протяженность тепловых сетей, м | Радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |
| котельная дома культуры п. Зебляки | 237,5 | 208 |
| котельная дома культуры п. Шекшема | 235,0 | 161 |
| котельная ПНД с. Николо-Шанга | 393,9 | 166 |
| котельная школы с. Николо-Шанга | 1093,5 | 377 |
| котельная д. Осипово | 183 | 151 |
| котельная д. Ивановское | 199,2 | 132 |
| МОУ «Ивановская СОШ» |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | 353,1 | 133 |

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых совокупные затраты на подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения и последующую эксплуатацию подключенного участка тепловых сетей превышают доход, получаемый от реализации тепловой энергии подключенным потребителям.

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1) Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельных.

Расчет выполнен по фактической климатологии и установленной  продолжительности отопительного периода – 224 сут. или 5376 ч. Результаты расчета приведены в табл. 2.2.1.

2) Заданный уровень потерь в тепловых сетях муниципальных котельных.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифной политики Костромской области установлен объем потерь в тепловых сетях теплоснабжающих организаций Шарьинского муниципального округа в следующих размерах:

Таблица 2.5.2. Норматив технологических потерь

| Наименование теплоснабжающей организации | Отпуск тепловой энергии с котельных | Установленный норматив технологических потерь |  | Норматив технологических потерь по расчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал | % | Гкал | % |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |
| котельная дома культуры п. Зебляки | 525,2 | 49,6 | 8,9 | 78,7 | 15,0 |
| котельная ДК п. Шекшема | 407,5 | 38,4 | 8,89 | 98,3 | 24,1 |
| котельная ПНД с. Николо-Шанга | 935,3 | 106,5 | 10,75 | 134,6 | 14,4 |
| котельная школы с. Николо-Шанга | 2011,6 | 189,4 | 8,89 | 218,1 | 10,8 |
| котельная д. Осипово | 222,7 | 21,0 | 8,89 | 39,2 | 17,6 |
| котельная д. Ивановское | 805,9 | 41,8 | 5,19 | 41,6 | 5,2 |
| Всего по МКУП "Коммунсервис" | 4908,2 | 446,7 | 9,87 | 610,6 | 12,4 |
| МОУ «Ивановская СОШ» |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | 710,5 | 22,8 | 3,2 | 114,5 | 16,1 |

Эффективным является такой радиус теплоснабжения для мелких котельных, когда уровень потерь составляет до 10%. Приведенный выше расчет тепловых потерь показывает, что при существующем состоянии тепловой изоляции и фактических подключенных нагрузках средний фактический радиус теплоснабжения не является эффективным. Нормативный уровень потерь в тепловых сетях превышает эффективное значение и является недопустимым.

Причинами недопустимо больших потерь тепловой энергии в сетях являются:

- Большая протяженность участка теплосети от котельной до мелкого потребителя тепловой энергии.

- Завышенный диаметр трубопроводов и неудовлетворительное состояние тепловой изоляции значительной части участков тепловых сетей.

Для увеличения эффективного радиуса теплоснабжения необходимо:

- замена трубопроводов на участках тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии;

- замена тепловой изоляции на современную из эффективных материалов на тех участках тепловых сетей, которые не планируются к замене;

- увеличение тепловых нагрузок, подключенных на тепловые сети;

- вывод из эксплуатации тех участков тепловых сетей, передача тепловой энергии по которым является не эффективной (убыточной) с отключением соответствующих удаленных потребителей и перевод их на индивидуальное теплоснабжение.

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Для подпитки тепловых сетей на котельных используется вода питьевого качества, поступающая с артезианских скважин.

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения  Шарьинского МО приведен в таблице 3.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на отдельных котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»,

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются количестве 1,5 объема тепловых сетей. Заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов, производимых в летний период, осуществляется не подогретой водой.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения Шарьинского МО  приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.1. Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения Шарьинского муниципального округа

| № п/п | Показатели баланса | котельная ДК п. Зебляки | котельная ПНД с. Н-Шанга | котельная школы с. Н-Шанга | котельная ДК с. Н-Шанга | котельная д. Осипово | котельная ДК п. Шекшема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 79,3 | 96,0 | 374,6 | 23,6 | 51,8 | 85,7 |
|  | итого приход | 79,3 | 96,0 | 374,6 | 23,6 | 51,8 | 85,7 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 1,9 | 2,9 | 10,9 | 0 | 1,9 | 3,5 |
| 2.2 | объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 1,2 | 2,9 | 10,9 | 0,0 | 1,9 | 3,5 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,194 | 0,185 | 0,806 | 0,090 | 0,089 | 0,127 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 2,4 | 3,9 | 15,7 | 1,8 | 1,7 | 2,5 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 3,6 | 6,8 | 26,6 | 1,8 | 3,6 | 6,0 |
| 2.10 | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | 76,4 | 91,5 | 357,7 | 23,6 | 48,9 | 80,3 |
| 2.11 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 2,9 | 4,4 | 16,4 | 0,0 | 2,9 | 5,3 |
| 2.13 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 79,3 | 96,0 | 374,6 | 23,6 | 51,8 | 85,7 |

Таблица 3.1. Продолжение

| № п/п | Показатели баланса | котельная д. Ивановское | котельная школы с. Рождественское | котельная школы п. Зебляки | котельная школы с. Заболотье | котельная детского сада с. Рождественское | котельная Ивановского ДК с. Рождественское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 91,0 | 128,6 | 59,6 | 24,7 | 21,5 | 9,4 |
|  | итого приход | 91,0 | 128,6 | 59,6 | 24,7 | 21,5 | 9,4 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 2,1 | 2,4 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0 |
| 2.2 | объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 2,1 | 2,4 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,227 | 0,353 | 0,227 | 0,077 | 0,059 | 0,036 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 4,4 | 6,9 | 4,4 | 1,5 | 1,2 | 0,7 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 6,5 | 9,3 | 4,4 | 1,8 | 1,6 | 0,7 |
| 2.10 | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | 87,7 | 124,8 | 59,5 | 24,2 | 20,8 | 9,4 |
| 2.11 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 3,2 | 3,6 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 |
| 2.13 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 91,0 | 128,6 | 59,6 | 24,7 | 21,5 | 9,4 |

Таблица 3.1. Продолжение

| № п/п | Показатели баланса | котельная Ивановского ОГБУЗ с. Рождественское | котельная Марутинской школы д. Сергеево | котельная Берзихинской школы д. Берзиха | котельная Поляшовской школы д. Поляшово | котельная школы п. Шекшема | котельная школы п. Варакинский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 10,2 | 35,7 | 7,3 | 105,2 | 17,9 | 17,9 |
|  | итого приход | 10,2 | 35,7 | 7,3 | 105,2 | 17,9 |  |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 0 | 0,3 | 0 | 1,7 | 0,3 | 0 |
| 2.2 | объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376 |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 0 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| 2.5. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 0,051 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,039 | 0,119 | 0,028 | 0,304 | 0,051 | 0 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 2.8 | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 5,9 | 1,0 | 1,3 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 0,8 | 2,6 | 0,5 | 7,6 | 1,3 | 17,4 |
| 2.10 | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | 10,2 | 35,2 | 7,3 | 102,5 | 17,4 | 0,0 |
| 2.11 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
| 2.12 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,6 | 0,5 | 17,9 |
| 2.13 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 10,2 | 35,7 | 7,3 | 105,2 | 17,9 | 9,4 |

Таблица 3.1. Продолжение

| № п/п | Показатели баланса | котельная с. Печенкино | котельная школы д. Конево | котельная детского сада д. Конево | котельная школы с. Одоевское | котельная школы с. Троицкое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 5,2 | 9,4 | 7,0 | 100,7 | 62,0 |
|  | итого приход | 5,2 | 9,4 | 7,0 | 100,7 | 62,0 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 0 | 0 | 0,01 | 3,4 | 1,9 |
| 2.2 | объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 1,9 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,020 | 0,036 | 0,026 | 0,190 | 0,128 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3,7 | 2,5 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 7,1 | 4,4 |
| 2.10 | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | 5,2 | 9,4 | 6,9 | 95,5 | 59,1 |
| 2.11 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 2,9 |
| 2.13 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 5,2 | 9,4 | 7,0 | 100,7 | 62,0 |

Таблица 3.2. Перспективный баланс теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения Шарьинского муниципального округа

| Показатели баланса | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 |  | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 554,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого приход | 554,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в сетях отопл., м3 | 23,90 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| объем теплоносителя в сетях ГВС., м3 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| объем теплоносителя в сетях ср.год., м3 | 15,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 23,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 38,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| нормативные потери теплоносителя, м3/год | 517,8 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| технологические затраты теплоносителя, м3/год | 35,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 554,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 |

Таблица 3.2. Продолжение

| Показатели баланса | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 |  | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 80,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого приход | 80,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в сетях отопления, м3 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| объем теплоносителя в сетях ГВС., м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объем теплоносителя в сетях ср. годовой, м5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 4,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 5,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| нормативные потери теплоносителя, м3/год | 77,1 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технологические затраты теплоносителя, м3/год | 3,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 80,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

4.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схемы теплоснабжения должны содержать определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение в Шарьинском муниципальном округе организовано для индивидуальных (ИЖД) и многоквартирных (МКД) жилых домов, для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников. Централизованное теплоснабжение целесообразно предусматривать также для всех проектируемых и планируемых к строительству МКД. С учетом относительно малых значений тарифов и муниципальных стандартов отопления централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения. В условиях поквартирного печного отопления многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

При отсутствии природного газа поквартирное отопление в 1-2 этажных МКД является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации прогнозируется переход многих 1-2 этажных МКД с поквартирным отоплением на индивидуальное теплоснабжение с использование газовых 2-х контурных котлов.

Индивидуальное теплоснабжение используется в одноквартирных жилых домах, а также отдельными учреждениями, организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью котельных малой мощности или печей, работающих на дровах или отходах деревообработки. Системы индивидуального теплоснабжения имеют малые предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и фермерские хозяйства.

В процессе газификации в зонах застройки  малоквартирными и малоэтажными жилыми зданиями предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в квартирах жилых домов настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 50 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.

С приходом в Шарьинский муниципальный округ природного газа у отдельных собственников квартир и нежилых помещений в МКД появится стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют более 500 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- необходимость в установке дополнительных дымоходов и воздуховодов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО), затраты на техобслуживание ВДГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют более 4 тыс. руб./год;

- подъезды и подвальные помещения не отапливаются, поскольку застройщики не обустраивают места общего пользования системами обогрева;

- при отсутствии постоянно проживающих соседей не отапливаются их квартиры, а затраты у собственников смежных отапливаемых квартир, соответственно увеличиваются;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации оборудования кем-либо из жильцов.

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на поквартирное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на котельные, уменьшает объем реализации тепловой энергии, может внести опасные изменения в конструкцию зданий и создать опасные условия для проживания людей в таких многоквартирных домах. Процесс перехода (переустройства) отдельных квартир в многоквартирных домах на поквартирное отопление регламентирован следующими федеральными законами и подзаконными актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст.3, ст.14, ч.15.

- «Жилищный кодекс» от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ статьи 14,16,25-29.

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Закон Костромской Области от 20.09.2017 № 283-6-ЗКО.

- Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115 (далее Правила №2115).

- СП 282.1325800-2023. «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 8.07.2023 г. №1130.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения округа, его развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом органа местного самоуправления (федеральный закон №190-ФЗ, ст.2, п.20).

Схема теплоснабжения, прежде всего, направлена на развитие систем теплоснабжения муниципального округа, их эффективного и безопасного функционирования.

В соответствии со ст. 3 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, а также обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Основной формой и финансовым источником развития систем теплоснабжения являются инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, которые согласовываются органами местного самоуправления, утверждаются администрацией региона, которая затем контролирует ход исполнения инвестиционных программ.

В соответствии со ст. 23, часть 8 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательным критерием принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения является учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Органы местного самоуправления обязаны содействовать в развитии малого и среднего предпринимательства, в том числе и в сфере теплоснабжения (федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.14, ч.3).

По муниципальным системам теплоснабжения в Шарьинском муниципальном округе инвестиционных проектов не реализовывалось. В населенных пунктах муниципального района переустройство отдельных помещений в МКД на поквартирное отопление должно производиться с учетом следующих нормативных документов:

1). В соответствии с п. 7.4 СП 282.1325800-2023. «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства», при теплоснабжении дома от централизованной системы теплоснабжения переход отдельных помещений в многоквартирных домах на поквартирное теплоснабжение возможен только в тех МКД, в которых имеются коллективные дымоходы. Прокладка дымоходов через наружные стены и перекрытия запрещена. В помещениях с газовыми котлами должна быть постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция.

2). В соответствии с п. 64 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115 (далее Правила №2115), использование индивидуальных  источников в  жилых помещениях допускается только  в случае, если с использованием таких источников осуществляется отопление  менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

3). Согласие всех собственников помещений в МКД, оформленное протоколом общего собрания, если проект переустройства помещений предусматривает присоединение к ним части общего имущества в многоквартирном доме (ст.40 ЖК РФ, ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

4). При экономической невозможности дальнейшей эксплуатации централизованной системы теплоснабжения собственник или законный владелец системы по согласованию с ЕТО может вывести из эксплуатации теплоисточник и (или) тепловую сеть, обеспечивающие отопление и (или) ГВС одного или нескольких МКД, в соответствии с порядком, установленным «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.07.2023 г. №1130. При этом в отключаемых от централизованной системы теплоснабжения МКД при переустройстве помещений на поквартирное отопление следует использовать вертикальную систему удаления дымовых газов с выбросом выше кровли, а при технической невозможности использования такой системы удаления продуктов сгорания допускается установка коллективных приставных наружных дымовых труб. Для отключения МКД от централизованной системы теплоснабжения требуется уведомление за 8 месяцев и получение согласия всех отключаемых потребителей тепловой энергии – собственников помещений, если это отключение не предусмотрено схемой теплоснабжения.

5). В соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ для проведения переустройства помещения в многоквартирном доме его собственник или уполномоченное им лицо представляет в орган местного самоуправления сельского поселения на согласование:

- заявление о переустройстве по форме, утвержденной приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.0.4.2024 г.№ 240/пр.;

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое помещение:

-  подготовленный и оформленный в установленном порядке и в соответствии с действующими строительными нормами проект переустройства переустраиваемого помещения, согласованный с единой теплоснабжающей организацией и администрацией Шарьинского муниципального округа.

- технический паспорт переустраиваемого помещения;

- протокол общего собрания собственников помещений в МКД.

Проект переустройства помещения, в котором предполагается установка газового котла, должен соответствовать требованиям Российского законодательства и выполняться организацией, имеющей разрешительный документ на проектирование объектов, использующих природный газ.

При исполнении всех выше перечисленных условий и получении согласования на переустройство собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При нарушении установленного порядка по отключению квартиры от центрального отопления и переналадке внутренней системы отопления дома, теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление и ГВС согласно действующим нормативам или по показаниям ОДПУ.

Собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено, обязан привести такое помещение в прежнее состояние в срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. (ст. 29 ЖК РФ).

Решение о переводе объектов, не связанных с жилищным фондом, в том числе государственных и муниципальных учреждений, на автономное теплоснабжение принимает собственник данных объектов. Собственнику требуется согласовать заявление на перевод своего здания на автономное теплоснабжение:

1). С единой теплоснабжающей организацией, действующей в зоне теплоснабжения населенного пункта, в котором расположено здание заявителя.

2). С поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данное учреждение требуемого количества газа.

4.2 Описание сценариев развития теплоснабжения Шарьинского муниципального округа

Основные сценарии развития теплоснабжения муниципального округа:

Сценарий 1

Сценарий 1 предусматривает демонтаж старых котлов, насосов и трубопроводов, ремонт зданий котельных, монтируются новые котлы и сетевые насосы, водоподготовительные установки и системы котловой и общекотельной автоматики. Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При этом на котельные сохраняются все подключенные к ним потребители.

Сценарий 2

Строительство газовых БМК и КНР. При этом на котельные сохраняются все подключенные к ним потребители, сокращается количество обслуживающего персонала и затрат на его содержание, снижаются тепловые потери при передаче тепловой энергии.	Сценарий 3

Перевод учреждений и организаций окружного и областного подчинения, отапливаемых от централизованных систем, на бытовые газовые котлы или котельные блоки наружного (внутреннего) размещения. Закрытие дровяных котельных, оставшихся без тепловой нагрузки.

При газификации муниципального округа ко всем остающимся в работе котельным и к планируемым местам установки котельных блоков должен быть подведен газопровод низкого давления, выделен и зарезервирован земельный участок для строительства БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК.

2). Удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных зависят от тепловой мощности котельных: с увеличением мощности котельных удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных снижаются, а для мелких котельных (до 2 МВт) цены мало зависят от мощности котельных.

3). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2025. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.2.1

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства по НЦС 81-02-19-2025, тыс. руб./МВт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-01 | 0,2 МВт | 22 256,15 |
| 19-02-001-02 | 1 МВт | 14 223,02 |
| 19-02-001-03 | 3 МВт | 12 353,16 |
| 19-02-001-05 | 5 МВт | 8 261,90 |
| 19-02-001-06 | 10,5 МВт | 7 666,23 |

4). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,3 Гкал/ч целесообразно строить БМК  с автоматизированными жаротрубными котлами,  КПД которых  92-93%.

6). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,3 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной.

7). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы с закрытой камерой сгорания.

Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

4.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Шарьинского муниципального округа.

Технико-экономическое сравнение сценариев развития систем теплоснабжения Шарьинского МО производится путем сопоставления по ним затрат на строительство, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы и последующее сервисное обслуживание теплоисточников. Кроме того, при сохранении системы централизованного теплоснабжения потребуется проведение мероприятий по энергосбережению: замена изношенной тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей.

Расчет затрат на строительство, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы и последующее сервисное обслуживание теплоисточников по сценариям развития приведен в таблице 4.3.1.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения приведено в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.1. Затраты на монтаж, ПНР и сервисное обслуживание газовых теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения Шарьинского муниципального округа

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на сервисное обслуживание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |
| котельная ДК п. Зебляки |  |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 100,7 | замена котла КВр-0,4 на КВр-0,3 | 800,0 | 0 | 162,1 |  |
| детский сад | 69,7 |  |  |  |  |  |
| пищеблок | 6,0 |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 23,3 |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 25,4 |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 225,2 |  | 800,0 | 0 | 162,1 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТСО |  |  | 800,0 | 0 | 162,1 |  |
| котельная ПНД с. Н-Шанга |  | замена котла КВр-0,6 на котел КВр-0,3 |  |  |  |  |
| пищеблок | 19,9 |  | 800,0 | 0 | 196,6 |  |
| овощехранилище | 23,2 |  |  |  |  |  |
| гараж | 11,8 |  |  |  |  |  |
| здание диспансера | 96,6 |  |  |  |  |  |
| адм. здание | 15,0 |  |  |  |  |  |
| прачечная, баня | 14,3 |  |  |  |  |  |
| ж/дом ул. Ю.Смирнова, 33 | 34,2 |  |  |  |  |  |
| ГВС | 58,1 |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 273,2 |  | 800,0 | 0 | 196,6 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТСО |  |  | 800,0 | 0 | 196,6 |  |
| котельная школы с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |  |
| школа | 255,9 | существующая котельная | 0 | 0 | 0,0 |  |
| детский сад | 110,5 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №23 ул. Школьная | 23,7 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №26 ул. Ю. Смирнова | 23,0 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №26 ул. Школьная | 23,2 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №22 ул. Школьная | 27,6 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №21 ул. Школьная | 26,9 |  |  |  |  |  |
| адм.здание | 5,4 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №3 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №4 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №5 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №6 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №11 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 936,7 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТСО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| котельная СДК с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 104,1 | существующая котельная |  |  |  |  |
| итого на котельную | 104,1 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТСО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| котельная д. Осипово |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 103,6 | существующая котельная |  |  |  |  |
| итого на котельную | 103,6 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТСО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| котельная ДК п. Шекшема |  |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 97,5 | существующая котельная |  |  |  |  |
| адм. здание | 50,5 |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 148,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТСО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| котельная д. Ивановское |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №69 | 102,5 | замена котла КВр-0,6 на котел КВр-0,4 | 800,0 | 0 | 278,0 |  |
| ж/дом №71 | 102,5 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №73 | 102,5 |  |  |  |  |  |
| ж/дом №75 | 102,5 |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 410,2 |  | 800,0 | 0 | 278,0 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТСО |  |  | 800,0 | 0 | 278,0 |  |
| Всего по МКУП "Коммунсервис" | 2201,0 |  | 2400 | 0 | 637 |  |
| в т.ч. Затраты бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| затраты ТСО, инвестора | 2201,0 |  | 2400 | 0 | 637 |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |
| ко тельная школы с. Рождественское |  |  |  |  |  |  |
| школа | 315,0 | замена котла КВр-0,63 на котел КВр-0,4 | 800,0 | 0 | 257,9 |  |
| ж/дом | 25,1 |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 37,9 |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 14,9 |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 393,0 |  | 800,0 | 0 | 257,9 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по сценарию 1 | 2594,0 |  | 3200,0 | 0 | 894,6 |  |
| в т.ч. Затраты бюджета | 0 |  | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| затраты ТСО, инвестора | 2594,0 |  | 3200,0 | 0 | 894,6 |  |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на сервисное обслуживание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 2 |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |
| котельная ДК п. Зебляки |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 100,7 | КНР 300 кВт | 7021,3 | 60 | 1171,3 |
| детский сад | 69,7 |  |  |  |  |
| пищеблок | 6,0 |  |  |  |  |
| ж/дом | 23,3 |  |  |  |  |
| ж/дом | 25,4 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 225,2 |  | 7021,3 | 60,0 | 1171,3 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 7021,3 | 60,0 | 1171,3 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга |  | КНР 300 кВт | 7021,3 | 60 | 1186,9 |
| пищеблок | 19,9 |  |  |  |  |
| овощехранилище | 23,2 |  |  |  |  |
| гараж | 11,8 |  |  |  |  |
| здание диспансера | 96,6 |  |  |  |  |
| адм. здание | 15,0 |  |  |  |  |
| прачечная, баня | 14,3 |  |  |  |  |
| ж/дом ул. Ю.Смирнова, 33 | 34,2 |  |  |  |  |
| ГВС | 58,1 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 273,2 |  | 7021,3 | 60,0 | 1186,9 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 7021,3 | 60,0 | 1186,9 |
| котельная школы с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |
| школа | 255,9 | БМК 1,0 Мвт | 15663,5 | 100 | 1402,1 |
| детский сад | 110,5 |  |  |  |  |
| ж/дом №23 ул. Школьная | 23,7 |  |  |  |  |
| ж/дом №26 ул. Ю. Смирнова | 23,0 |  |  |  |  |
| ж/дом №26 ул. Школьная | 23,2 |  |  |  |  |
| ж/дом №22 ул. Школьная | 27,6 |  |  |  |  |
| ж/дом №21 ул. Школьная | 26,9 |  |  |  |  |
| адм.здание | 5,4 |  |  |  |  |
| ж/дом №3 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №4 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №5 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №6 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №11 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 936,7 |  | 15663,5 | 100 | 1402,1 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 15663,5 | 100,0 | 1402,1 |
| котельная ДК с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 104,1 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 1132,1 |
| итого на котельную | 104,1 |  | 3435,4 | 50,0 | 1132,1 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 3435,4 | 50,0 | 1132,1 |
| котельная д. Осипово |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 103,6 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 1131,9 |
| итого на котельную | 103,6 |  | 3435,4 | 50,0 | 1131,9 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 3435,4 | 50,0 | 1131,9 |
| котельная ДК п. Шекшема |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 97,5 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 1146,3 |
| адм. здание | 50,5 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 148,0 |  | 3435,4 | 50,0 | 1146,3 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 3435,4 | 50,0 | 1146,3 |
| котельная д. Ивановское |  |  |  |  |  |
| ж/дом №69 | 102,5 | БМК 500 кВт (2*250кВт) | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| ж/дом №71 | 102,5 |  |  |  |  |
| ж/дом №73 | 102,5 |  |  |  |  |
| ж/дом №75 | 102,5 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 410,2 |  | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| Всего по МКУП "Коммунсервис" | 2201,0 |  | 50608,6 | 440,0 | 8402,0 |
| в т.ч. Затраты бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| затраты ТСО, инвестора | 2201,0 |  | 50608,6 | 440,0 | 8402,0 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское |  |  |  |  |  |
| школа | 315,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 8919,4 | 50 | 1225,8 |
| ж/дом | 25,1 |  |  |  |  |
| ж/дом | 37,9 |  |  |  |  |
| ж/дом | 14,9 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 393,0 |  | 8919,4 | 50 | 1225,8 |
| в т.ч. бюджет МО | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО | 393,0 |  | 8919,4 | 50 | 1225,8 |
| Итого по сценарию 2 | 2594,0 |  | 59528,0 | 490,0 | 9627,7 |
| в т.ч. Затраты бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| затраты ТСО, инвестора | 2594,0 |  | 59528,0 | 490,0 | 9627,7 |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на сервисное обслуживание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 3 |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |
| котельная ДК п. Зебляки |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 100,7 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 557,5 |
| детский сад | 69,7 | КНР100 кВт | 2451,0 | 40 | 419,4 |
| пищеблок | 6,0 |  |  |  |  |
| ж/дом | 23,3 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | - |
| ж/дом | 25,4 | быт. котел 31 кВт | 710,0 | 5 | - |
| итого на котельную | 225,2 |  | 7146,1 | 99,0 | 1066 |
| в т.ч. бюджет МО | 75,8 |  | 2451,0 | 40,0 | 419,4 |
| ТСО | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |
| пищеблок | 19,9 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 110,2 |
| овощехранилище | 23,2 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 128,6 |
| гараж | 11,8 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 61,4 |
| здание диспансера | 96,6 | КНР100 кВт | 2451,4 | 40 | 530,7 |
| адм. здание | 15,0 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 79,1 |
| прачечная, баня | 14,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 1420,0 | 10 | 39,4 |
| ж/дом ул. Ю.Смирнова, 33 | 34,2 | быт. котлы 2*24 кВт | 1099,3 | 8 |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 273,2 |  | 7169,4 | 74 | 949,4 |
| в т.ч. бюджет МО | 15,0 |  | 549,7 | 4,0 | 79,1 |
| ТСО | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |
| школа | 255,9 | КНР 300 кВт | 7021,3 | 60 | 1416,6 |
| детский сад | 110,5 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 611,3 |
| ж/дом №23 ул. Школьная | 23,7 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50,0 | 1189,7 |
| ж/дом №26 ул. Ю. Смирнова | 23,0 |  |  |  |  |
| ж/дом №26 ул. Школьная | 23,2 |  |  |  |  |
| ж/дом №22 ул. Школьная | 27,6 |  |  |  |  |
| ж/дом №21 ул. Школьная | 26,9 |  |  |  |  |
| адм.здание | 5,4 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 30,1 |
| ж/дом №3 ул. Новая | 88,1 | БМК 0,5 МВт(2*0,25)МВт | 10596,3 | 70 | 1421,9 |
| ж/дом №4 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №5 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №6 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №11 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 936,7 |  | 23355,9 | 114 | 4669,6 |
| в т.ч. бюджет МО | 371,8 |  | 11006,4 | 114,0 | 2058,0 |
| ТСО | 564,8 |  | 14031,7 | 120,0 | 2611,7 |
| котельная СДК с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 104,1 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 1436,0 |
| итого на котельную | 104,1 |  | 3435,4 | 50,0 | 1436,0 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Осипово |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 103,6 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 1434,5 |
| итого на котельную | 103,6 |  | 3435,4 | 50,0 | 1434,5 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО | 103,6 |  | 3435,4 | 50,0 | 1434,5 |
| котельная ДК п.Шекшема | 0,0 |  |  |  |  |
| дом культуры | 97,5 | КНР100 кВт | 2451,4 | 40 | 489,5 |
| адм. здание | 50,5 | быт. котлы 2*31 кВт | 1420,0 | 10 | 279,6 |
| итого на котельную | 148,0 |  | 3871,4 | 50,0 | 769,0 |
| в т.ч. бюджет МО | 50,5 |  | 1420,0 | 10 | 279,6 |
| ТСО | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| котельная д.Ивановское |  |  |  |  |  |
| ж/дом №69 | 102,5 | БМК 500 кВт (2*250кВт) | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| ж/дом №71 | 102,5 |  |  |  |  |
| ж/дом №73 | 102,5 |  |  |  |  |
| ж/дом №75 | 102,5 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 410,2 |  | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| Всего по МКУП "Коммунсервис" | 2201,0 |  | 59009,8 | 507,0 | 11555,8 |
| в т.ч. Затраты бюджета | 513,1 |  | 15427,0 | 168,0 | 2836,0 |
| затраты ТСО, инвестора | 668,5 |  | 28063,4 | 240,0 | 5277,5 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское |  |  |  |  |  |
| школа | 315,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 8919,4 | 50 | 1200,5 |
| ж/дом | 25,1 | быт. котлы 2*24 кВт | 1099,3 | 8 | 0 |
| ж/дом | 37,9 | быт. котлы 2*31 кВт | 1420,0 | 10 | 0,0 |
| ж/дом | 14,9 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 0,0 |
| итого на котельную | 393,0 |  | 11988,4 | 72 | 1200,5 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО | 393,0 |  | 8919,4 | 50 | 1200,5 |
| Итого по сценарию 3 | 2516,0 |  | 70998,2 | 579,0 | 12756,3 |
| в т.ч. Затраты бюджета | 513,1 |  | 15427,0 | 168,0 | 2836,0 |
| затраты ТСО, инвестора | 983,5 |  | 36982,8 | 290,0 | 6477,9 |

Таблица 4.3.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

| Сценарий, ТСО | Расчетная тепловая нагрузка кВт | Реализация тепловой энергии, Гкал/год | Производ-ство тепловой энергии, Гкал/год | Затраты по сцена-рию, тыс. руб. | Годовые затраты на обслужи-вание, тыс.руб. | Эконо-мический эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупае-мости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 2201,0 | 4461,8 | 5119,3 | 2400,0 | 0,0 | 636,6 | 3,8 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 393,0 | 796,6 | 833,7 | 800,0 | 0,0 | 257,9 | 3,1 |
| Всего | 2594,0 | 5258,4 | 5953,1 | 3200,0 | 0,0 | 894,6 | 3,6 |
| сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 2201,0 | 4461,8 | 5119,3 | 50608,6 | 440,0 | 8402,0 | 6,4 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 393,0 | 796,6 | 833,7 | 8919,4 | 50,0 | 1225,8 | 7,6 |
| Всего | 2594,0 | 5258,4 | 5953,1 | 59528,0 | 490,0 | 9627,7 | 6,5 |
| сценарий 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 668,5 | 1355,1 | 1554,8 | 28063,4 | 240,0 | 5277,5 | 5,6 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 315,0 | 638,6 | 668,4 | 8919,4 | 50,0 | 1200,5 | 7,8 |
| бюджетные организации | 513,1 | 1040,2 | 1117,3 | 15427,0 | 168,0 | 2836,0 | 5,8 |
| Всего | 1496,6 | 3033,9 | 3340,5 | 52409,8 | 458,0 | 9313,9 | 5,9 |

4.4 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Анализ приведенных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

- При сценарии №1:

- в работе остаются все дровяные котельные для теплоснабжения бюджетных учреждений;

- сохраняются все подключенные потребители и объемы реализации тепловой энергии;

- снижается удельный и общий расход топлива на выработку тепловой энергии;

- снижается расход электроэнергии на выработку теплоты;

- объем затрат на реконструкцию теплоисточников составляет 3200 тыс. руб., простой срок окупаемости затрат 3,6 года.

2) При сценарии №2:

- строятся газовые БМК и КНР;

- сохраняются все подключенные потребители и объемы реализации тепловой энергии;

- снижается удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- снижается расход электроэнергии на выработку теплоты;

- объем затрат по сценарию 2 составляет 59528,0 тыс. руб., простой срок окупаемости затрат 6,5 лет.

Котельные бюджетных организаций прочих населенных пунктов переводятся на индивидуальное или автономное теплоснабжение.

3) При сценарии №3:

- котельная дома культуры в п. Зебляки выводится из эксплуатации, а муниципальные потребители (дом культуры, детсад) переводятся на индивидуальное теплоснабжение;

- котельная ПНД с. Николо-Шанга выводится из эксплуатации. Все здания ПНД и жилой дом переводятся на индивидуальные теплоисточники.

- объем затрат по сценарию 3 составляет 52409,8 тыс. руб., простой срок окупаемости затрат 5,9 лет.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения муниципального округа все сценарии являются быстро окупаемыми. С газификацией муниципального округа применимы сценарий 2 и сценарий 3, которые по эффективности почти равнозначны. Более целесообразным вариантом является сценарий №3. Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация Шарьинского муниципального округа может выбрать любой сценарий развития систем теплоснабжения

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа.

В Шарьинском муниципальном округе отсутствуют осваиваемые новые территории. Строительство многоквартирных домов не ведется и не планируется. Индивидуальные жилые дома строятся на существующих селитебных территориях, как правило, с индивидуальным теплоснабжением. Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, в Шарьинском муниципальном округе не требуется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

В Шарьинском муниципальном округе имеет место тенденция к уменьшению тепловой нагрузки на котельные. Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, в Шарьинском муниципальном округе также не требуется.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения будет производиться замена угольно-дровяных котельных на газовые. Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. При застройке новых микрорайонов многоквартирными домами целесообразно будет строительство там квартальных автономных газовых котельных.

До прихода в муниципальный округ природного газа реализуется сценарий 1, по которому основными направлениями в улучшении работы котельных должны стать:

- продолжение работы по замене котлов, имеющих практически полный моральный и физический износ, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание топлива;

- установка на котельных фильтров, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды;

- выборочный ремонт тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;

- замена сетевых насосов на котельных с целью обеспечения требуемой суммарной подачи теплоносителя при минимальных затратах электроэнергии;

- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии;

- тепловая изоляция трубопроводов с теплоносителем в пределах котельных и на выводных участках тепловых сетей;

- передача котельных бюджетных учреждений на баланс теплоснабжающей организации.

При проведении газификации муниципального округа должна производиться поэтапная реконструкция котельных в автономные газовые. При этом установленные на старых котельных фильтры и новые сетевые насосы могут использоваться и на новых газовых котельных. Тепловая мощность новой котельной и состав котлов принимаются в соответствии с выбранным сценарием (таблица 4.3.1).

Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует установить регулирующую арматуру: дисковые затворы или шаровые краны. По переносному расходомеру или теплосчетчику с помощью регулирующей арматуры выставляется требуемый расход теплоносителя, который должен быть не менее расчетного, но и не более расчетного на 10%. Наладку следует начинать с ближних к котельной потребителей.

Все необходимые затраты на расчет тепло-гидравлического режима тепловых сетей и их наладку также следует учитывать при определении объема инвестиций и их эффективности.

На большинстве котельных произведена замена одного из сетевых  насосов, необходимо продолжить работы по замене резервных насосов.  Предлагаемые к  установке насосы приведены в Книге 1, таблица 5.10.1.

5.4. Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

В результате газификации муниципального округа в соответствии с выбранным сценарием 3 часть тепловой нагрузки будет передана с котельных на индивидуальные теплоисточники: бытовые газовые котлы или котлы наружного размещения.

В п. Зебляки выводится из эксплуатации котельная дома культуры. В с. Николо-Шанга - котельные ПНД и дома культуры. В п. Шекшема - котельная дома культуры.

Объем передачи тепловой нагрузки на индивидуальные теплоисточники приведен в таблице 5.5.1.

Таблица 5.4.1. Объем передачи тепловой нагрузки с котельных на индивидуальные теплоисточники

| № котельной | Существующая тепловая нагрузка, кВт | Остающаяся тепловая нагрузка, кВт | Передаваемая тепловая нагрузка, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |
| котельная ПНД с.Николо-Шанга | 273,3 | 0 | 273,3 | КНР и бытовые котлы для ПНД |
| котельная школы с.Николо-Шанга | 937,2 | 564,9 | 372,3 | КНР для школы, детсада. КНР и БМК для МКД |
| котельная дома культуры с.Николо-Шанга | 104,7 | 0 | 104,7 | КНР для ДК |
| котельная д. Осипово | 103,5 | 103,5 | 0 | КНР для МКД |
| котельная ДК п.Зебляки | 225,2 | 0 | 225,2 | КНР для ДК, детсада. Бытовые котлы для ИЖД |
| котельная ДК п.Шекшема | 147,7 | 0 | 147,7 | КНР для ДК, бытовые котлы адм. зд. |
| котельная д.Ивановское | 410,5 | 410,5 | 0 | БМК для МКД |
| Итого | 2225,6 | 1078,9 | 1146,8 |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское | 393,0 | 315 | 77,9 | БМК для школы, бытовые котлы ИЖД |

5.5. Температурные графики отпуска тепловой энергии.

Для угольно-дровяных муниципальных котельных утверждается температурный график 80/60оС без спрямлений и срезок, представленный на рисунке 5.5.1. Теплоснабжающим организациям другие температурные графики тепловых сетей на согласование не представлять. При выпадении конденсата в котел, следует повышать температуру обратной воды перепуском части сетевой воды из подающего трубопровода во всасывающий коллектор сетевых насосов по трубопроводу диаметром 15-25 мм, на котором установить регулирующий шаровой кран. Проход сетевой воды через неработающие котлы должен быть закрыт.

При принятии технических решений по установке новых или замене существующих котлов не допускать применение котлов с завышенной тепловой мощностью, поскольку такие котлы имеют большую площадь теплообмена в конвективной части, что является одной из основных причин значительного снижения температуры уходящих дымовых газов, конденсации в них паров кислот и ускоренной коррозии котловых труб.

Для автоматизированных котельных, работающих на отходах деревообработки и природном газе, принимается температурный график, заложенный заводом-изготовителем в систему автоматики котельной. Температурный график 95/70оС, приведен на рисунке 5.5.2.

Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии должны быть вывешены в каждой котельной.

| Параметры температурного графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t н | Т1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 и выше | 39,4 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,4 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 41,3 | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42,3 | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43,3 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 44,2 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45,2 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 46,2 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 47,1 | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48,1 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 49,1 | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 50,0 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 51,0 | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 52,0 | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 52,9 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 53,9 | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 54,9 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 55,8 | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 56,8 | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 57,8 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 58,7 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 59,7 | 47,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 60,7 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 61,6 | 48,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 62,6 | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 63,6 | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 64,5 | 50,3 | -25 |  |  |  |  | 73,2 | 55,8 |
| -17 | 65,5 | 50,9 | -26 |  |  |  |  | 74,2 | 56,4 |
| -18 | 66,5 | 51,5 | -27 |  |  |  |  | 75,2 | 57,0 |
| -19 | 67,4 | 52,1 | -28 |  |  |  |  | 76,1 | 57,6 |
| -20 | 68,4 | 52,7 | -29 |  |  |  |  | 77,1 | 58,2 |
| -21 | 69,4 | 53,3 | -30 |  |  |  |  | 78,1 | 58,8 |
| -22 | 70,3 | 53,9 | -31 |  |  |  |  | 79,0 | 59,4 |
| -23 | 71,3 | 54,5 | -32 |  |  |  |  | 80,0 | 60,0 |
| -24 | 72,3 | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5.5.1 – Температурный график тепловых сетей 80/60оС для угольных и дровяных котельных.

| Тнар | Т1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 и выше | 39,4 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,7 | 35,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 42,0 | 36,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 43,4 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 44,7 | 37,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 46,0 | 38,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 47,3 | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 48,7 | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50,0 | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 51,3 | 42,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 52,6 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 54,0 | 43,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 55,3 | 44,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 56,6 | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 57,9 | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 59,3 | 47,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 60,6 | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 61,9 | 48,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 63,2 | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 64,6 | 50,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 65,9 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 67,2 | 52,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 68,5 | 53,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 69,8 | 53,9 |  | Тнар | Т1 | Т2 |  |  |  |
| -14 | 71,2 | 54,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 72,5 | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 73,8 | 56,5 |  | Тнар | Т1 | Т2 |  |  |  |
| -17 | 75,1 | 57,3 |  | -25 | 85,7 | 64,1 |  |  |  |
| -18 | 76,5 | 58,2 |  | -26 | 87,1 | 64,9 |  |  |  |
| -19 | 77,8 | 59,0 |  | -27 | 88,4 | 65,8 |  |  |  |
| -20 | 79,1 | 59,9 |  | -28 | 89,7 | 66,6 |  |  |  |
| -21 | 80,4 | 60,7 |  | -29 | 91,0 | 67,5 |  |  |  |
| -22 | 81,8 | 61,5 |  | -30 | 92,4 | 68,3 |  |  |  |
| -23 | 83,1 | 62,4 |  | -31 | 93,7 | 69,2 |  |  |  |
| -24 | 84,4 | 63,2 |  | -32 | 95,0 | 70,0 |  |  |  |

Рисунок 5.5.2 – Температурный график тепловых сетей 95/70оС, для котельных, работающих на отходах деревообработки и природном газе

5.6. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями.

В соответствии с генеральным планом муниципального округа в зонах жилой застройки идет строительство индивидуальных жилых домов с индивидуальным отоплением с помощью твердотопливных бытовых котлов, с последующим переводом на газовое топливо при газификации округа. Газификации зон застройки способствует федеральная программа догазификации, в соответствии с которой природный газ подводится бесплатно до границ домовладения, если домовладение находится в пределах населенного пункта.

6.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в муниципальном округе не требуется, поскольку все котельные в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности. В процессе газификации произойдет уменьшение тепловой нагрузки на котельные по причине перехода большей части ИЖД, отдельных МКД и бюджетных учреждений на индивидуальное теплоснабжение.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа.

В муниципальном округе не ведется застройка селитебных территорий многоквартирными домами. Программа строительства жилья для переселения жителей из аварийных домов приостановлена. Производственная и комплексная застройка в округе также не планируется. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельских населенных пунктов нет необходимости.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в муниципальном округе не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях плотной застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета муниципального округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Для повышения эффективности функционирования тепловых сетей необходима поэтапная замена изношенных (аварийных) участков и замена тепловой изоляции, прежде всего на трубопроводах надземной прокладки. Годовые объемы перекладки тепловых сетей и замены тепловой изоляции должны составлять 10% от их общей протяженности.

Таблица 6.4.1. Материальные характеристики предлагаемых к замене тепловой изоляции участков тепловых сетей.

Эффективность мероприятия.

| Наименование теплоснабжающей организации, начало – конец участка | Тип прокладки | Протяжен-ность участка, м | Наружный диаметр трубопро-водов, мм | Цена теплоизо-ляции, руб./м | Затраты по прокладке и наладке, тыс. руб. | тепло-потери существу-ющие, Гкал/год | тепло-потери после замены т/и, Гкал/год | сокращение теплопотерь,Гкал/год | сокращение потребления натурального топлива, м3 | экономи-ческий эффект, тыс. руб. | срок окупа-емости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная дома культуры п. Зебляки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | надземная | 34,9 | 133 | 1195,5 | 100,14 | 16,66 | 8,8 | 7,86 | 8,36 | 5,02 |  |
| УТ-1 - УТ-2 | надземная | 42,4 | 76 | 921 | 93,72 | 14,25 | 8,06 | 6,19 | 6,58 | 3,96 |  |
| УТ-2 - УТ-3 | надземная | 35,6 | 76 | 921 | 78,69 | 11,97 | 6,76 | 5,21 | 5,54 | 3,33 |  |
| УТ-3 - детский сад | надземная | 25,1 | 76 | 921 | 55,48 | 8,44 | 4,77 | 3,67 | 3,90 | 2,35 |  |
| Дет сад - пищеблок | надземная | 8,6 | 25 | 706,5 | 14,58 | 1,72 | 1,03 | 0,69 | 0,73 | 0,44 |  |
| итого |  | 146,6 |  |  | 342,61 | 53,04 | 29,42 | 23,62 | 25,12 | 15,09 | 22,7 |
| котельная ПНД с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 - пищеблок | надземная | 12,8 | 57 | 823,5 | 25,30 | 3,60 | 2,07 | 1,53 | 1,63 | 0,98 |  |
| Пищеблок - овощехранилище | надземная | 11,6 | 45 | 759 | 21,13 | 2,80 | 1,56 | 1,24 | 1,31 | 0,79 |  |
| УТ-3 - здание диспансера | надземная | 5 | 89 | 359 | 4,31 | 1,89 | 1,02 | 0,86 | 0,92 | 0,55 |  |
| УТ-3 - адм. здание | надземная | 72,9 | 57 | 823,5 | 144,08 | 20,50 | 11,78 | 8,72 | 9,28 | 5,58 |  |
| Котельная - прачечная | в помещении | 15 | 25 | 706,5 | 25,43 | 3,12 | 1,20 | 1,93 | 2,05 | 1,23 |  |
| Котельная - прачечная | в помещении | 15 | 45 | 759 | 27,32 | 4,64 | 2,64 | 2,00 | 2,13 | 1,28 |  |
| итого |  | 102,3 |  |  | 247,6 | 36,6 | 20,3 | 16,3 | 17,3 | 10,4 | 23,8 |
| котельная школы с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | надземная | 69,8 | 108 | 1086 | 181,93 | 15,43 | 10,98 | 4,45 | 4,73 | 2,84 |  |
| УТ-1 - школа | надземная | 39,8 | 89 | 996 | 95,14 | 8,15 | 5,77 | 2,38 | 2,53 | 1,52 |  |
| УТ-1 - УТ-2 | надземная | 114 | 108 | 1086 | 297,13 | 25,20 | 17,93 | 7,27 | 7,73 | 4,64 |  |
| УТ-2 - детский сад | надземная | 5 | 57 | 823,5 | 9,88 | 0,81 | 0,57 | 0,24 | 0,25 | 0,15 |  |
| УТ-2 - УТ-3 | надземная | 60,1 | 76 | 921 | 132,85 | 11,42 | 8,07 | 3,35 | 3,56 | 2,14 |  |
| УТ-3 - жилой дом | надземная | 3 | 38 | 706,5 | 5,09 | 0,38 | 0,27 | 0,11 | 0,12 | 0,07 |  |
| УТ-3 - УТ-4 | надземная | 84,7 | 76 | 921 | 187,22 | 16,10 | 11,37 | 4,72 | 5,02 | 3,02 |  |
| УТ-4 - УТ-5 | надземная | 7 | 57 | 823,5 | 13,83 | 1,13 | 0,80 | 0,33 | 0,36 | 0,21 |  |
| УТ-5 - жилой дом 1 | надземная | 3 | 38 | 706,5 | 5,09 | 0,38 | 0,27 | 0,11 | 0,12 | 0,07 |  |
| УТ-5 - жилой дом 2 | надземная | 41,7 | 38 | 706,5 | 70,71 | 5,30 | 3,72 | 1,58 | 1,68 | 1,01 |  |
| УТ-4 - УТ-6 | надземная | 123 | 45 | 759 | 224,06 | 16,56 | 11,65 | 4,91 | 5,23 | 3,14 |  |
| котельная - УТ-7 | надземная | 40,4 | 108 | 1086 | 105,30 | 8,93 | 6,35 | 2,58 | 2,74 | 1,65 |  |
| УТ-7 - здание | надземная | 3 | 57 | 823,5 | 5,93 | 0,48 | 0,34 | 0,14 | 0,15 | 0,09 |  |
| УТ-7 - УТ-8 | надземная | 247 | 108 | 1086 | 643,78 | 54,59 | 38,84 | 15,75 | 16,74 | 10,06 |  |
| УТ-8 - жилой дом | надземная | 13,1 | 57 | 823,5 | 25,89 | 2,12 | 1,49 | 0,63 | 0,67 | 0,40 |  |
| УТ-8 - УТ-9 | надземная | 63,1 | 76 | 921 | 139,48 | 11,99 | 8,47 | 3,52 | 3,74 | 2,25 |  |
| УТ-9 - жилой дом | надземная | 4 | 57 | 823,5 | 7,91 | 0,65 | 0,45 | 0,19 | 0,20 | 0,12 |  |
| УТ-9 - жи дом №28 | надземная | 42,8 | 57 | 823,5 | 84,59 | 6,91 | 4,87 | 2,05 | 2,18 | 1,31 |  |
| УТ-9 - УТ-10 | надземная | 52,5 | 76 | 921 | 116,05 | 9,98 | 7,05 | 2,93 | 3,11 | 1,87 |  |
| УТ-10 - жилой дом | надземная | 49,4 | 57 | 823,5 | 97,63 | 7,98 | 5,62 | 2,36 | 2,51 | 1,51 |  |
| УТ-10 - жилой дом | надземная | 4 | 57 | 823,5 | 7,91 | 0,65 | 0,45 | 0,19 | 0,20 | 0,12 |  |
| итого |  | 1070,4 |  |  | 2457,4 | 205,1 | 145,3 | 59,8 | 63,6 | 38,2 | 64,3 |
| Котельная дома культуры п. Шекшема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | надземная | 102 | 133 | 1195,5 | 292,66 | 48,8 | 25,8 | 23 | 24,46 | 14,70 |  |
| УТ-1 – администр. | надземная | 3 | 57 | 823,5 | 5,93 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,43 | 0,26 |  |
| УТ-1 - дом культуры | надземная | 39 | 76 | 921 | 86,21 | 13,1 | 7,4 | 5,7 | 6,06 | 3,64 |  |
|  | канальная | 91 | 76 | 921 | 201,15 | 31,7 | 11,9 | 19,8 | 21,05 | 12,65 |  |
| итого |  | 235 |  |  | 585,9 | 94,4 | 45,6 | 48,9 | 52,0 | 31,3 | 18,7 |
| Всего по МКУП "Коммунсервис" |  | 1554,3 |  |  | 3633,5 | 389,1 | 240,6 | 148,6 | 158,0 | 95,0 | 38,3 |

Несмотря на длительный срок окупаемости эти мероприятия необходимы для повышения надежности теплоснабжения.

6..5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей применяется прокладка закольцовывающих участков тепловых сетей.

Прокладка закольцовывающего участка тепловой сети не имеет срока окупаемости, и поэтому должна финансироваться за счет средств местного бюджета.

Прокладка других закольцовывающих участков тепловых сетей не целесообразна в виду их большой протяженности. Целесообразнее увеличение надежности систем теплоснабжения производить путем улучшения технического состояния тепловых сетей.

6.6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

К таким тепловым сетям в Шарьинском муниципальном округе относятся участки, проложенные до 2000 года. Перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене, приведен в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1. Перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене

| № котельной, назначение и участок сетей |  | Длина участка, м |  | Наруж-ный диаметр, мм |  |  | Тип проклад-ки |  | Расцен-ка по НЦС 81-02-13-2025 |  | Регио-нальный*местн. коэфф-т (0,89*1,06*1,01) |  | Стои-мость работ, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная дома культуры п. Зебляки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 34,9 |  | 133 |  | надземная |  |  | 17880,44 |  | 0,95283 |  | 594,6 |  |
| УТ-1 - УТ-2 | 42,4 |  | 76 |  | надземная |  |  | 15447,52 |  | 0,95283 |  | 624,1 |  |
| УТ-2 - УТ-3 | 35,6 |  | 76 |  | надземная |  |  | 15447,52 |  | 0,95283 |  | 524,0 |  |
| УТ-3 - детский сад | 25,1 |  | 76 |  | надземная |  |  | 15447,52 |  | 0,95283 |  | 369,4 |  |
| Детский сад - пищеблок | 8,6 |  | 25 |  | надземная |  |  | 14764,45 |  | 0,95283 |  | 121,0 |  |
| итого | 146,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2233,1 |  |
| Котельная ПНД с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 - пищеблок | 12,8 |  | 57 |  | надземная |  |  | 15007,01 |  | 0,95283 |  | 183,0 |  |
| Пищеблок - овощехранилище | 11,6 |  | 45 |  | надземная |  |  | 14860,17 |  | 0,95283 |  | 164,2 |  |
| УТ-3 - здание диспансера | 5 |  | 89 |  | надземная |  |  | 15667,77 |  | 0,95283 |  | 74,6 |  |
| УТ-3 - административное здание | 72,9 |  | 57 |  | надземная |  |  | 15007,01 |  | 0,95283 |  | 1042,4 |  |
| Котельная - прачечная | 15 |  | 25 |  | в помеще-нии |  |  | 14764,45 |  | 0,95283 |  | 211,0 |  |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - прачечная | 15 |  | 45 |  | в помещ-ении |  |  | 14860,17 |  | 0,95283 |  | 212,4 |  |
| итого | 132,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,7 |  |
| Котельная Шекшемского ДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 102 |  | 133 |  | надземная |  |  | 17880,44 |  | 0,95283 |  | 1737,8 |  |
| УТ-1 - администрация | 3 |  | 57 |  | надземная |  |  | 15007,01 |  | 0,95283 |  | 42,9 |  |
| УТ-1 - дом культуры | 39 |  | 76 |  | надземная |  |  | 15447,52 |  | 0,95283 |  | 574,0 |  |
|  | 91 |  | 76 |  | канальная |  |  | 12749,60 |  | 0,95283 |  | 1105,5 |  |
| итого | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3460,2 |  |
| ВСЕГО МКУП "Коммунсервис" | 513,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7581,1 |  |
| МОУ «Ивановская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 13,8 |  | 108 |  | канальная |  |  | 16772,06 |  | 0,95283 |  | 220,5 |  |
| ТК-1 - школа | 82,1 |  | 108 |  | канальная |  |  | 16772,06 |  | 0,95283 |  | 1312,0 |  |
| школа - жилой дом | 36 |  | 57 |  | канальная |  |  | 10067,96 |  | 0,95283 |  | 345,4 |  |
| котельная - УТ -1 | 122 |  | 57 |  | надземная |  |  | 15007,01 |  | 0,95283 |  | 1744,5 |  |
| УТ-1 - жилой дом 1 | 5 |  | 38 |  | надземная |  |  | 14794,91 |  | 0,95283 |  | 70,5 |  |
| УТ-1 - УТ-2 | 39,6 |  | 57 |  | надземная |  |  | 15007,01 |  | 0,95283 |  | 566,2 |  |
| УТ-2 - жилой дом 3 | 54,6 |  | 38 |  | надземная |  |  | 14794,91 |  | 0,95283 |  | 769,7 |  |
| итого | 353,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5028,9 |  |

6.7. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. В 2026 году и в последующие годы в муниципальном округе будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом части потребителей на индивидуальное теплоснабжение. При замене магистральных участков тепловой сети  (см. таблицу 6.6.1) диаметр трубопроводов отдельных участков тепловых сетей принимать в соответствии с результатами гидравлического расчета (см.Книга 2, таблица 3.2.1)

6.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Сетевые насосные установки всех котельных имеют достаточную мощность. На большей части котельных параметры сетевых насосов – напор и подача значительно превышают необходимые. В силу выше изложенного в строительстве подкачивающих насосных станций в муниципальном округе нет необходимости.

6.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Тепловые сети от всех котельных имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь аварийный участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей не предусмотрена и не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

Если в котельных есть резервные котлы и сетевые насосы, то на тепловых сетях резервных участков нет. Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой	энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей, создание запаса ремонтных материалов: труб, запорной арматуры, тепловой изоляции.

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В Шарьинском муниципальном округе отсутствуют открытые централизованные системы ГВС. Все централизованные системы теплоснабжения закрытого типа.

При принятии решения об организации ГВС или при проектировании новых зданий следует предусматривать только закрытую систему горячего водоснабжения по отдельным рециркуляционным линиям с котельных или через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) потребителей. При этом температурный график котельной должен иметь нижнее спрямление на 65 – 70оС.

8. Перспективные топливные балансы

8.1. Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального округа.

Основным и единственным видом топлива на котельных являются дрова. Поставщиками топлива являются местные организации и частные предприниматели. Заключение договоров на поставку топлива производится в соответствии с правилами приобретения товаров и услуг для муниципальных нужд.

Таблица 8.1.1. Объем потребленного топлива котельными Шарьинского муниципального округа в 2024 г.

| Наименование потребителя | Объем потребленного топлива в натур. единицах | Объем потребленного топлива в т у.т. | Объем потребленного топлива в % |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |
| котельная д. Осипово | 316,4 | 84,2 | 11,0 |
| котельная школы с. Н-Шанга | 2062,1 | 548,5 | 51,7 |
| котельная ДК с. Н-Шанга | 227,6 | 60,5 | 3,4 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | 414,7 | 110,3 | 16,4 |
| котельная ДК п.Шекшема | 263,3 | 70,0 | 1,4 |
| котельная ДК п.Зебляки | 460,7 | 122,5 | 16,2 |
| Расход всего по МКУП "Коммунсервис" | 3481,5 | 926,1 | 71,2 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское | 785,3 | 208,9 | 16,1 |
| ИП Скидоненко В.А. |  |  |  |
| котельная д.Ивановское | 621 | 165,2 | 12,7 |
| Расход всего по муниципальному округу | 4887,8 | 1300,2 | 100 |

8.2. Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного и резервного топлива.

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии с теплоисточников Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр. Утвержденный НУРТ на производство теплоты составляет: для МКУП "Коммунсервис" 282,85 кг у.т./Гкал; для МОУ "Ивановская СОШ" 238,0 кг у.т./Гкал.

Производство тепловой энергии в будущих периодах рассчитывается по объему полезного использования теплоты (реализации), затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных и сетевых потерь.

Расчет перспективного потребления тепловой энергии приведен в разделе 3. Потребление тепловой энергии от котельных за прошедшие периоды принято по факту.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива котельными для года разработки схемы теплоснабжения приведены в таблице 8.2.1. Расчеты выполнены применительно к существующим видам топлива дровам, а также к перспективному топливу – природному газу. Перспективные значения максимальных часовых и годовых расходов топлива по системе теплоснабжения муниципального округа приведены в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.1. Расчет максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в 2026 г.

| № п/п | Показатели баланса | МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  | МОУ "Ивановская СОШ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельная ДК п.Зебляки | котельная ПНД с. Н-Шанга | котельная школы с. Н-Шанга | котельная ДК с. Н-Шанга | котельная д. Осипово | котельная ДК п.Шекшема | котельная д. Ивановское | котельная школы с. Рождественское |
| 1 | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | 0,194 | 0,227 | 0,077 | 0,353 | 0,059 | 0,338 | 0,353 | 0,338 |
| 2 | Расчетный полезный отпуск, Гкал | 551,9 | 553,1 | 554,2 | 555,4 | 556,5 | 557,7 | 526,3 | 510,7 |
| .3 | Расчетное производство теплоты, Гкал | 481,0 | 482,0 | 483,0 | 484,0 | 485,0 | 486,0 | 487,0 | 488,0 |
| 4 | Потребление топлива: т у.т. | 156,1 | 156,4 | 156,8 | 157,1 | 157,4 | 157,7 | 148,9 | 144,5 |
|  | дрова пл. м3 | 586,9 | 588,1 | 589,3 | 590,5 | 591,8 | 593,0 | 559,7 | 543,1 |
| 5 | Максимальное часовое потребление топлива : дрова пл. м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица 8.2.2. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Показатели | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 4519,8 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 |
| Производство теплоты, Гкал | 5185,8 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 |
| Потребление топлива, т у.т. | 1466,8 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 |
| Потребление топлива: дров, пл. м3 | 5514,4 | 2360,7 | 2098,4 | 1836,1 | 1573,8 | 1311,5 | 1049,2 | 786,9 | 524,6 | 262,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, тыс. м3 | 0 | 60,5 | 120,9 | 181,4 | 241,8 | 302,3 | 362,8 | 423,2 | 483,7 | 544,1 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 |
| Максимальное часовое потребление топлива: дров, пл.м3/ч | 2,403 | 1,029 | 0,914 | 0,800 | 0,686 | 0,571 | 0,457 | 0,343 | 0,229 | 0,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, м3/ч | 0,0 | 26,3 | 52,7 | 79,0 | 105,4 | 131,7 | 158,1 | 184,4 | 210,7 | 237,1 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 796,7 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 |
| Производство теплоты, Гкал | 833,8 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 |
| Потребление топлива, т у.т. | 198,4 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 |
| Потребление топлива: дров, пл. м3 | 746,0 | 630,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, тыс. м3 | 0 | 0 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 |
| Максимальное часовое потребление топлива: дров, пл.м3/ч | 3,3 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, м3/ч | 0 | 0 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |

8.3. Нормативные запасы топлива.

Определяются в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377). Норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу (при его наличии на котельной).

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативных запасов топлива приведены в таблицах 8.3.1 – 8.3.3.

Таблица 8.3.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Осипово | дрова, пл.м3 | 0,8 | 0,28285 | 0,2 | 0,266 | 7 | 6,1 |
| котельная школы с. Николо Шанга | дрова, пл.м3 | 1,1 | 0,28285 | 0,3 | 0,266 | 7 | 7,9 |
| котельная ДК с. Николо Шанга | дрова, пл.м3 | 4,9 | 0,28285 | 1,4 | 0,266 | 7 | 36,4 |
| котельная ПНД с. Николо Шанга | дрова, пл.м3 | 3,7 | 0,28285 | 1,0 | 0,266 | 7 | 27,3 |
| котельная ДК п. Шекшема | дрова, пл.м3 | 4,7 | 0,28285 | 1,3 | 0,266 | 7 | 34,8 |
| котельная ДК п. Зебляки | дрова, пл.м3 | 2,7 | 0,28285 | 0,8 | 0,266 | 7 | 20,0 |
| котельная д. Ивановское | дрова, пл.м3 | 4,9 | 0,19715 | 1,0 | 0,266 | 7 | 25,4 |
| Итого |  | 22,7 |  | 6,0 |  |  | 157,9 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | дрова, пл.м3 | 4,7 | 0,238 | 1,1 | 0,266 | 7 | 29,3 |
| Расход всего по муниципальному округу | дрова, пл.м3 | 27,4 |  | 7,1 |  |  | 187,2 |

Таблица 8.3.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Осипово | дрова, пл.м3 | 0,8 | 282,85 | 0,2 | 0,266 | 45 | 38,3 |
| котельная школы с. Николо Шанга | дрова, пл.м3 | 1,0 | 282,85 | 0,3 | 0,266 | 45 | 50,0 |
| котельная ДК с. Николо Шанга | дрова, пл.м3 | 4,8 | 282,85 | 1,4 | 0,266 | 45 | 229,4 |
| котельная ПНД с. Николо Шанга | дрова, пл.м3 | 3,6 | 282,85 | 1,0 | 0,266 | 45 | 172,5 |
| котельная ДК п. Шекшема | дрова, пл.м3 | 4,6 | 282,85 | 1,3 | 0,266 | 45 | 219,6 |
| котельная ДК п. Зебляки | дрова, пл.м3 | 2,6 | 282,85 | 0,7 | 0,266 | 45 | 126,1 |
| котельная д. Ивановское | дрова, пл.м3 | 4,8 | 282,85 | 1,4 | 0,266 | 45 | 229,4 |
| Итого |  | 22,3 |  | 6,3 |  |  | 1065,3 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | дрова, пл.м3 | 4,6 | 238,00 | 1,1 | 0,266 | 45 | 184,8 |
| Расход всего по муниципальному округу | дрова, пл.м3 | 26,9 |  | 7,4 |  |  | 1250,1 |

Таблица 8.3.3. Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по теплоснабжающим организациям Шарьинского муниципального округа

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |
| котельная д. Осипово | дрова, пл.м3 | 44,4 | 6,1 | 38,3 |
| котельная школы с. Н-Шанга | дрова, пл.м3 | 58,0 | 7,9 | 50,0 |
| котельная ДК с. Н-Шанга | дрова, пл.м3 | 265,8 | 36,4 | 229,4 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | дрова, пл.м3 | 199,8 | 27,3 | 172,5 |
| котельная ДК п. Шекшема | дрова, пл.м3 | 254,5 | 34,8 | 219,6 |
| котельная ДК п. Зебляки | дрова, пл.м3 | 146,1 | 20,0 | 126,1 |
| котельная д. Ивановское | дрова, пл.м3 | 254,7 | 25,4 | 229,4 |
| Расход всего | дрова, пл.м3 | 1223,2 | 157,9 | 1065,3 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | дрова, пл.м3 |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | дрова, пл.м3 | 214,1 | 29,3 | 184,8 |
| Расход всего по муниципальному округу | дрова, пл. м3 | 1437,3 | 187,2 | 1250,1 |

Запасы  дров могут храниться как на площадках у котельных, так и на центральном топливном складе. Указанные в таблице 8.3.3 значения запасов топлива должны поддерживаться в каждом месяце отопительного периода.

Более точно значения нормативов запасов аварийных видов топлива для теплоснабжающих организаций Шарьинского МО, в том числе по месяцам отопительного периода, следует принимать в соответствии с постановлениями департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения Шарьинского муниципального округа  приведены в разделах 4, 5 и 6. Сводные результаты расчетов приведены в таблицах 9.1.1.- 9.1.3.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по сценарию 1

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |
| Замена 3-х котлов на котлы меньшей мощности | 2400,0 | 2026 -2027 |
| Замена насосов | 480 | 2026 -2027 |
| Установка на котельных ионообменных фильтров | 140 | 2026 |
| Наладка тепловых сетей | 100 | 2026 -2027 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 2026 -2029 |
| Итого | 10701,1 |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 0 | - |
| Итого | 0 | - |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |
| Замена котла на котел меньшей мощности | 800 | 2026 -2027 |
| Замена насоса | 120 | 2026 |
| Установка на котельной ионообменных фильтров | 20 | 2026 |
| Наладка тепловых сетей | 50 | 2026-2027 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 2026 -2027 |
| Итого | 6018,9 |  |
| Итого по МО | 16719,9 |  |

Таблица 9.1.2. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по сценарию 2

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |
| Реконструкция 7-ми котельных в автономные газовые блочно-модульные | 50608,6 | 2026 -2028 |
| Наладка тепловых сетей | 100 | 2026 -2027 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 2026 -2029 |
| Итого | 58289,7 |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 0 | - |
| Итого | 0 | - |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 2026 -2027 |
| Наладка тепловых сетей | 50 | 2026-2027 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 2026 -2027 |
| Итого | 13998,3 |  |
| Итого по МО | 72287,9 |  |

Таблица 9.1.3. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по сценарию 3

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |
| Реконструкция 3-х котельных в 4 автономные газовые блочно-модульные | 28063,4 | 2026 -2028 |
| Наладка тепловых сетей | 50 | 2026 |
| Итого | 28113,4 |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 15427,0 | 2026 -2027 |
| Итого | 15427,0 |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 2026-2027 |
| Наладка тепловых сетей | 50 | 2026 -2027 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 1532,6 | 2026 -2027 |
| Итого | 10502,0 |  |
| Итого по МО | 54042,4 |  |

9.2. Оценка эффективности инвестиций.

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости, значения которого приведены в таблице 9.2.1.

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы. По наиболее предпочтительному сценарию 3 простой срок окупаемости затрат на реконструкцию котельных и тепловых сетей, включая их наладку, составляет 4,9 года, что является достаточно привлекательным для инвесторов.

Таблица 9.2.1. Срок окупаемости инвестиций

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Эффект от внедрения, тыс. руб./год | Простой срок окупа-емости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |
| Замена 3-х котлов на котлы меньшей мощности | 2400,0 | 636,6 | 3,8 |
| Замена насосов | 480,0 | 641,0 | 0,7 |
| Установка на котельных ионообменных фильтров | 140,0 | - | - |
| Наладка тепловых сетей | 100,0 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 99,6 | 76,1 |
| Итого | 10701,1 | 1377,2 | 7,8 |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 0,0 | - | - |
| Итого | 0,0 | 0 | - |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |
| Замена котла на котел меньшей мощности | 800,0 | 257,9 | 3,1 |
| Замена насоса | 120,0 | 135,1 | 0,9 |
| Установка на котельной ионообменных фильтров | 20,0 | - | - |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 36,6 | 137,4 |
| Итого | 6018,9 | 429,6 | 14,0 |
| Итого по МО | 16719,9 | 1806,8 | 9,3 |
| Сценарий 2 |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |
| Реконструкция 7-ми котельных в автономные газовые блочно-модульные | 50608,6 | 8402,0 | 6,0 |
| Наладка тепловых сетей | 100,0 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 99,6 | 76,1 |
| Итого | 58289,7 | 8501,6 | 6,9 |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 0,0 | - | - |
| Итого | 0,0 | 0 | - |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 1225,8 | 7,3 |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 36,6 | 137,4 |
| Итого | 13998,3 | 1262,4 | 11,1 |
| Итого по МО | 72287,9 | 9763,9 | 7,4 |
| Сценарий 3 |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |
| Реконструкция 3-х котельных в 4 автономные газовые блочно-модульные | 28063,4 | 5277,5 | 5,3 |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | - | - |
| Итого | 28113,4 | 5277,5 | 5,3 |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 15427,0 | 2836,0 | 5,4 |
| Итого | 15427,0 | 2836,0 | 5,4 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 1200,5 | 7,4 |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 1532,6 | 13,3 | 115,5 |
| Итого | 10502,0 | 1213,7 | 8,7 |
| Итого по МО | 54042,4 | 9327,2 | 5,8 |

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

В Шарьинском муниципальном округе кандидатами на роль единой теплоснабжающей организации являются 2 теплоснабжающие организации:

- МКУП "Коммунсервис", на долю которой приходится 3839,8 Гкал/год планового полезного отпуска тепловой энергии или 82% от суммарного годового полезного отпуска. Зона теплоснабжения находится в п. Зебляки, с. Н-Шанга, д. Осипово, п. Шекшема, д. Ивановское.

- МОУ "Ивановская СОШ", на долю которой приходится 855,2 Гкал/год полезного отпуска тепловой энергии или 18% от суммарного годового полезного отпуска. Зона теплоснабжения находится в с. Рождественское.

В эксплуатационной ответственности МКУП "Коммунсервис" находится 7 котельных и 2,44 км тепловых сетей.

В эксплуатационной ответственности МОУ "Ивановская СОШ" находится котельная школы в с. Рождественское и 0,35 км тепловых сетей.

МКУП "Коммунсервис"  имеет штат квалифицированных специалистов, ремонтную базу и подразделение по заготовке и распределению твердого топлива.

МОУ «Ивановская СОШ» осуществляет не свойственные для себя функции по теплоснабжению собственных объектов и сторонних потребителей. Целесообразно все котельные и тепловые сети, эксплуатируемые МОУ «Ивановская СОШ», передать специализированной теплоснабжающей организации МКУП "Коммунсервис".

В силу выше изложенного является целесообразным присвоить статус единой теплоснабжающей организации МКУП "Коммунсервис"  в зонах теплоснабжения:

п. Зебляки, с. Николо-Шанга, д. Осипово, п. Шекшема, д. Ивановское, с. Рождественское.

Для получения статуса ЕТО теплоснабжающие организации должны подать заявление в администрацию муниципального округа в период публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации может быть принято в процессе рассмотрения настоящего документа руководством муниципального округа.

Администрация муниципального округа должна контролировать финансовое состояние каждой ЕТО, поскольку в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808, если теплоснабжающая организация систематически не исполняет свои обязательства, в том числе и по расчетам с поставщиками топлива и электроэнергии, то она может потерять статус ЕТО.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной зоне теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной согласно схеме теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В соответствии с п. 3 Правил статус ЕТО присваивается при утверждении схемы теплоснабжения. При утверждении новой схемы теплоснабжения администрация муниципального округа должна принимать отдельное постановление о присвоении статуса ЕТО той теплоснабжающей организации, которая соответствует по своим критериям этому статусу и определена схемой теплоснабжения.

11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Право распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в своей зоне теплоснабжения предоставляется единой теплоснабжающей организации. Распределение дополнительной тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии производить по факту получения заявок потребителей на подключение к тепловым сетям теплоисточников. Выдачу технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии производить с учетом располагаемой мощности теплоисточников в зонах их действия и пропускной способности трубопроводов тепловых сетей.

Отключение от котельных отдельных потребителей при их переходе на индивидуальное теплоснабжение производить в соответствии с заключенным договором на теплоснабжение: потребитель должен уведомить теплоснабжающую организацию о расторжении договора в сроки, указанные в договоре.

Другое перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется, поскольку в зонах действия всех теплоисточников нет дефицита тепловой мощности.

12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Все муниципальные котельные и их тепловые сети, находящиеся на территории Шарьинского муниципального округа, были переданы в эксплуатационную ответственность теплоснабжающим организациям. Если в процессе дальнейшей эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям. В то же время участки тепловых сетей к отключенным потребителям должны быть выведены из эксплуатации и подлежат списанию из казны.

При подключении потребителя через его собственные тепловые сети, являющиеся по отношению к сетям ТСО смежными, должен быть составлен акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей. В противном случае тепловые сети потребителя окажутся бесхозяйными, а тепловые потери в этих сетях не будут компенсироваться собственником сетей, то есть потребителем.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Костромской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа.

Газификация Шарьинского муниципального округа предполагается. Предлагаемые мероприятия по реконструкции твердотопливных котельных предусматривают, в основном, установку газовых котлов. Проектом газификации должна быть предусмотрена прокладка к планируемым к строительству и реконструируемым котельным газопроводов низкого давления.

Все объекты нового строительства должны быть обеспечены электроснабжением, водоснабжением и водоотведением путем подключения к соответствующим инженерным сетям. Для сокращения затрат и согласований по строительству новых газовых котельных они должны строиться в непосредственной близости от реконструируемых котельных. Выбранные земельные участки под строительство новых котельных должны быть зарезервированы, а вокруг них в санитарно-защитной зоне радиусом 50 м не допускается строительство жилых домов, объектов детских и медицинских учреждений.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

### Таблица 14.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности муниципальных котельных, эксплуатируемых МКУП "Коммунсервис"

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,972 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,893 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,482 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | % | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Резерв тепловой мощности | % | 65,5 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 6 | Производство тепловой энергии | Гкал | 5185,8 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 5014,7 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 |
| 8 | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | Остаточный ресурс котлов | лет | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 10 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 282,85 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 11 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,026 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 282,92 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал | 36,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,107 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 15 | Коэфф-т использования УТМ | % | 31,7 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| 16 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час./год | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Таблица 14.2. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии МКУП "Коммунсервис"

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей | км | 2,36 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 383,5 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 32 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 610,6 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| 5 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 12,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 202,6 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
| 7 | Потери теплоносителя | м3 | 321,6 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 8 | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 94,7 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 9 | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 203 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 10 | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 107,2 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| 11 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,059 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 12 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0,482 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 13 | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,893 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности муниципальных котельных, эксплуатируемых МОУ "Ивановская СОШ"

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,88 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,84 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | % | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Резерв тепловой мощности | % | 59,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 6 | Производство тепловой энергии | Гкал | 833,8 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 846,4 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 |
| 8 | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Остаточный ресурс котлов | лет | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 10 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 238,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 11 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 238,01 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал | 48,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,097 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 38,4 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| 16 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час./год | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 14.4. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии МОУ "Ивановская СОШ"

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей | км | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 47,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 37 | 38 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 114,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 5 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 6 | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 141,4 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| 7 | Потери теплоносителя | м3 | 32,2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 8 | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 16,9 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 9 | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 11 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 12 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0,078 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 13 | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15. Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Шарьинского муниципального округа, приведена в разделе 1, п. 1.11. При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам ИЖД.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Решением собрания депутатов Шарьинского муниципального района Костромской области от 28.05.2025 года №39 с 01.07.2025 года установлены следующие муниципальные стандарты:

1) муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии:

- для жителей Зебляковского, Шангского сельских поселений в размере 3548,00 руб./Гкал.

- для жителей Ивановского сельского поселения в размере 3275,00 руб./Гкал.

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 0,032 Гкал/мес. /кв. м.

Принятие этого стандарта предполагает компенсацию теплоснабжающим организациям разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по региональным нормативам и муниципальным стандартам в форме мер социальной поддержки населению (далее МСП). Теплоснабжающие организации по итогам каждого расчетного периода должны предоставлять в администрацию муниципального округа расчет объема МСП.

К региональным нормативам относятся:

- Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Костромской области, утвержденные постано-влением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 27.02.2017 г. №2-НП.

- Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Костромской области, утвержденные постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 23.05.2013 г. №4-НП.

- Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных и жилых домах на территории Костромской области, утвержденный постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 22.12.2016 г. №63-НП.

Указанные выше региональные нормативы следует применять с учетом их последующих изменений.

Пути сокращения МСП:

1) Ежегодная индексация муниципального стандарта стоимости тепловой энергии.

2) Проведение реконструкции котельных, в результате которой себестоимость тепловой энергии и тариф снизятся до уровня муниципального стандарта.

3) Замена изношенных участков тепловых сетей, выборочная замена тепловой изоляции, в результате чего снизятся тепловые потери и затраты топлива.

4) Установка приборов учета на всех индивидуальных и многоквартирных домах, что позволило бы отказаться от муниципального стандарта отопления и сократить МСП на 18 млн. руб./год. На необходимость проведения этой работы указывает ст. 13 ФЗ-261. В последней редакции этого федерального закона норма потребления тепловой энергии в 0,2 Гкал/ч, менее которой потребитель может не устанавливать приборы учета, отменена.

Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения Шарьинского муниципального округа приведены в таблицах 13.1., 13.2.

Таблица 13.1. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МКУП «Коммунсервис»

| Показатели | Ед. измерения | Существу-ющее положение | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепла | Гкал | 3521,87 | 5188,9 | 5175,9 | 1536,6 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 116,46 | 116,5 | 103,5 | 30,7 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 3405,41 | 5072,4 | 5072,4 | 1505,9 |
| Потери тепла в теплосетях | Гкал | 336,08 | 610,6 | 610,6 | 150,8 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 3069,34 | 4461,8 | 4461,8 | 1355,1 |
| Расход условного топлива: дрова | т у.т. | - | 1467,7 |  |  |
| природный газ | т у.т. | - |  | 803,8 | 238,6 |
| Реализация тепла котельными, в т. ч. | Гкал | 3069,3 | 4461,8 | 4461,8 | 1355,1 |
| население | Гкал | 1601,72 | 2498,7 | 2498,7 | 1355,1 |
| средний УРУТ | кг у.т./Гкал | 282,85 | 282,9 | 155,3 | 155,3 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 141,85 | 141,85 | 141,85 | 141,85 |
| Расход натурального топлива: дрова | пл. м3 | 3242,68 | 5517,61 |  |  |
| природный газ | тыс. м3 | - |  | 696,6 | 206,8 |
| Расход покупной электроэнергии | тыс. кВт*ч | 131,48 | 103,78 | 103,52 | 30,73 |
| удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 37,33 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Расход питьевой воды | тыс. м3 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,20 |
| Расход канализационных стоков | м3 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Цена дров | руб./ м3 | 832,72 | 832,72 |  |  |
| Цена природного газа | руб./тыс. м3 | - | 0,00 | 7500 | 7500 |
| Цена покупной электроэнергии | руб./кВт*ч | 9,8 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| Цена воды | руб./м3 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 |
| Цена за канализационные стоки | руб./м3 | - | 42,49 | 42,49 | 42,49 |
| Заработная плата ИТР и АУП | тыс. руб. | 608,7 | 608,7 | 608,7 | 608,7 |
| Заработная плата АДС и пр. | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Заработная плата, ремонтный персонал | тыс. руб. | 612,06 | 612,06 | 612,06 | 306,03 |
| Заработная плата, основных рабочих | тыс. руб. | 4156,27 | 6465,31 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО затраты на ТЭР и оплату труда | тыс. руб. | 5377,04 | 7686,08 | 1220,77 | 914,74 |
| Отчисления с заработной платы | тыс. руб. | 1623,87 | 2321,20 | 368,67 | 276,25 |
| Затраты на топливо | тыс. руб. | 2700,25 | 4594,65 | 5224,13 | 1550,96 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 1272,87 | 1017,02 | 1014,48 | 301,18 |
| Затраты на воду | тыс. руб. | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 7,82 |
| Затраты на канализационные стоки | тыс. руб. | - | 1,45 | 1,45 | 0,51 |
| Затраты на ремонт основных пр. фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления: | тыс. руб. | 0 | 998,11 | 3288,54 | 701,585 |
| Техническое перевооружение котельных | тыс. руб. | 0 | 240 | 2530,43 | 701,585 |
| Строительство, ремонт тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 758,11 | 758,11 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 782,06 | 392,52 | 152,55 |
| ИТОГО изменяемые затраты | тыс. руб. | 10996,30 | 18420,95 | 14821,38 | 4607,17 |
| Постоянные затраты, в том числе: | тыс. руб. | 409,81 | 409,81 | 657,88 | 366,635 |
| расходы по договорам со стор. организациями | тыс. руб. | 221,93 | 221,93 | 440,00 | 240,00 |
| расходы на оплату услуг связи, охраны и пр. | тыс. руб. | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная, концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| расходы на страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 182,49 | 182,49 | 182,49 | 91,25 |
| Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 |
| итого НВВ | тыс. руб. | 11591,35 | 18830,76 | 15479,26 | 4973,80 |
| НВВ на 1 Гкал (тариф) | руб./Гкал | 3776,50 | 4220,44 | 3469,29 | 3670,40 |
| изменение тарифа (+/-) | % |  | 11,8 | -8,1 | -2,8 |
| Капиталовложения, в том числе | тыс. руб. |  | 9981,1 | 32885,4 | 7015,9 |
| Техническое перевооружение котельных | тыс. руб. |  | 2400 | 25304,3 | 7015,9 |
| Строительство, ремонт тепловых сетей | тыс. руб. |  | 7581,1 | 7581,1 | 0 |

Таблица 13.2. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МОУ «Ивановская СОШ»

| Показатели | Ед. измерения | Существующее положение | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепла | Гкал | 782,21 | 922,8 | 929,7 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 11,67 | 11,7 | 18,6 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 770,54 | 911,1 | 911,1 |
| Потери тепла в теплосетях | Гкал | 22,78 | 114,5 | 114,5 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 747,76 | 796,6 | 796,6 |
| Расход условного топлива: дрова | т у.т. | 186,2 | 219,7 |  |
| природный газ | т у.т. | - |  | 144,4 |
| Реализация тепла котельными, в т. ч. | Гкал | 747,8 | 796,6 | 796,6 |
| население | Гкал | 124,90 | 124,90 | 124,90 |
| средний УРУТ | кг у.т./Гкал | 238,10 | 238,1 | 155,3 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход натурального топлива: дрова | пл. м3 | 700,16 | 825,99 |  |
| природный газ | тыс. м3 |  |  | 125,1 |
| Расход покупной электроэнергии | тыс. кВт*ч | 37,49 | 18,46 | 18,59 |
| удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 47,93 | 20,00 | 20,00 |
| Расход питьевой воды | тыс. м3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Расход канализационных стоков | м3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Цена дров | руб./ м3 | 31,50 | 31,50 |  |
| Цена природного газа | руб./тыс. м3 | - | 0,00 | 7500 |
| Цена покупной электроэнергии | руб./кВт*ч | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| Цена воды | руб./м3 | 0 |  |  |
| Цена за канализационные стоки | руб./м3 | 0 |  |  |
| Заработная плата ИТР и АУП | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Заработная плата АДС и пр. | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата, ремонтный персонал | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата, основных рабочих | тыс. руб. | 676,59 | 676,59 | 676,59 |
| ИТОГО затраты на ТЭР и оплату труда | тыс. руб. | 676,59 | 676,59 | 676,59 |
| Отчисления с заработной платы | тыс. руб. | 204,33 | 204,33 | 204,33 |
| Затраты на топливо | тыс. руб. | 512,17 | 26,02 | 938,36 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 386,58 | 190,30 | 191,72 |
| Затраты на воду | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на канализационные стоки | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на ремонт основных пр. фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления: | тыс. руб. | 0 | 582,9 | 458,1 |
| Техническое перевооружение котельных | тыс. руб. | 0 | 80 | 407,83 |
| Строительство, ремонт тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 502,89 | 50,29 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 54,86 | 100,55 |
| ИТОГО изменяемые затраты | тыс. руб. | 1779,67 | 2317,87 | 3027,80 |
| Постоянные затраты, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| расходы по договорам со стор. организациями | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату услуг связи, охраны и пр. | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| арендная, концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 |  |  |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе плата за кредит | тыс. руб. | 0 |  |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0 |  |  |
| итого НВВ | тыс. руб. | 1779,67 | 2317,87 | 3027,80 |
| НВВ на 1 Гкал (тариф) | руб./Гкал | 2380,00 | 2909,69 | 3800,87 |
| изменение тарифа (+/-) | % |  | 22,3 | 59,7 |
| Капиталовложения, в том числе | тыс. руб. |  | 5828,9 | 4581,2 |
| Техниче. перевооружение котельных | тыс. руб. |  | 800 | 4078,3 |
| Строительство, ремонт тепловых сетей | тыс. руб. |  | 5028,9 | 502,9 |

Анализ тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения показывает, что с учетом инвестиционной составляющей в форме амортизации нового оборудования, но без учета платы за пользование кредитами, по МКУП "Коммунсервис" произойдет снижение тарифа по сценарию 2 на 8,1%, по сценарию 3 снижение составит 2,8%. Приведенные расчеты подтверждают экономическую целесообразность сценария 3: реконструкции 3-х котельных в 4 автоматизированные блочно-модульные, работающие на природном газе. Это приведет к значительному снижению себестоимости и тарифа на тепловую энергию, сделает не целесообразным переход бюджетных потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

Приведенные расчеты подтверждают экономическую нецелесообразность использования МОУ «Ивановская СОШ» в качестве теплоснабжающей организации. Рост тарифа по всем вариантам является запредельным. Для сохранения установленного тарифа целесообразно передать котельную в эксплуатационную ответственность ТСО МКУП «Коммунсервис».

16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 16.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |
| Замена 3-х котлов на котлы меньшей мощности | 2400,0 | 2026 | 2027 | бюджет МО |
| Замена насосов | 480,0 | 2026 | 2027 | бюджет МО |
| Установка на котельных ионообменных фильтров | 140,0 | 2026 | 2026 | Собственные средства ТСО |
| Наладка тепловых сетей | 100,0 | 2026 | 2027 |  |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 2026 | 2029 | бюджет МО |
| Итого | 10701,1 |  |  |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, на автономное теплоснабжение | 0 | - | - |  |
| Итого | 0 | - | - |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |
| Замена котла на котел меньшей мощности | 800,0 | 2026 | 2027 | бюджет МО |
| Замена насоса | 120,0 | 2026 | 2026 | бюджет МО |
| Установка на котельной ионообменных фильтров | 20,0 | 2026 | 2026 | Собственные средства ТСО |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | 2026 | 2027 |  |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 2026 | 2027 | бюджет МО |
| Итого | 6018,9 |  |  |  |
| Итого по МО | 16719,9 |  |  |  |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |
| Реконструкция 7-ми котельных в автономные газовые блочно-модульные | 50608,6 | 2026 | 2028 | Бюджет региона, бюджет МО |
| Наладка тепловых сетей | 100,0 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 2026 | 2029 | Бюджет МО |
| Итого | 58289,7 |  |  |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, на автономное теплоснабжение | 0 | - | - |  |
| Итого | 0 | - | - |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 2026 | 2027 | Бюджет региона бюджет МО |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 2026 | 2027 | Бюджет МО |
| Итого | 13998,3 |  |  |  |
| Итого по МО | 72287,9 |  |  |  |
| Сценарий 3 |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |
| Реконструкция 3-х котельных в 4 автономные газовые блочно-модульные | 28063,4 | 2026 | 2028 | Бюджет региона бюджет МО |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | 2026 | 2026 | Собственные средства ТСО |
| Итого | 28113,4 |  |  |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, на автономное теплоснабжение | 15427,0 | 2026 | 2027 | Бюджет региона, бюджет МО |
| Итого | 15427,0 |  |  |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 2026 | 2027 | Бюджет региона, бюджет МО |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 1532,6 | 2026 | 2027 | Бюджет МО |
| Итого | 10502,0 |  |  |  |
| Итого по МО | 54042,4 |  |  |  |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Жилищный кодекс РФ. Федеральный закон от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115.

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология.

- СП 282.1325800-2023 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». Утверждены постановлением Правительства РФ от 8 июля 2023 г. №1130.

- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

- Правила организации теплоснабжения в РФ. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.1.2013г. №1034

- Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 г. №452.

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. N 99/пр.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.