Утверждаю»

Заместитель главы администрации -заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шарьинского муниципального района

_______________А.С. Вихарева

Схема теплоснабжения

Шарьинского муниципального округа Костромской области

на период с 2026 до 2040 год

Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Договор от 18.04. 2025 года №18/2025

Директор ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»                      Ю.Л. Хохлов

2025 год

Содержание

|  | Введение | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 6 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| 1.2 | Источники теплоснабжения | 8 |
| 1.3 | Тепловые сети и системы теплоснабжения | 15 |
| 1.4 | Зоны действия источников теплоснабжения | 22 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 23 |
| 1.6 | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения | 25 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя | 27 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 32 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения | 32 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций | 34 |
| 1.11 | Тарифы на тепловую энергию | 35 |
| 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа | 36 |
| 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 37 |
| 2.1 | Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии | 37 |
| 2.2 | Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану | 37 |
| 3 | Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя | 40 |
| 3.1 | Перспективный баланс потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения в Шарьинском муниципальном округе | 40 |
| 3.2 | Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии | 41 |
| 4 | Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа | 42 |
| 4.1 | Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей | 42 |
| 4.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа | 43 |
| 4.3 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения | 47 |
| 4.4. | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения | 52 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 53 |
| 5.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 53 |
| 5.2 | Обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. | 57 |
| 5.3 | Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 57 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. | 57 |
| 5.5 | Обоснование предлагаемых для вывода в резерв или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 57 |
| 5.6 | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями. | 58 |
| 5.7 | Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа | 58 |
| 5.8 | Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции или модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива. | 62 |
| 5.9 | Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа | 62 |
| 5.10 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 62 |
| 5.11 | Эффективный радиус теплоснабжения от котельных | 63 |
| 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 65 |
| 6.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 65 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах | 65 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 65 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 65 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 68 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 68 |
| 6.7 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 69 |
| 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 69 |
| 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 69 |
| 7 | Перспективные топливные балансы | 70 |
| 7.1 | Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального округа | 70 |
| 7.2 | Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа | 70 |
| 7.3 | Расчет нормативных запасов топлива | 74 |
| 8 | Оценка надежности и безопасности теплоснабжения | 76 |
| 8.1 | Сведения об отказах в системах теплоснабжения | 76 |
| 8.2 | Расчет показателей надежности систем теплоснабжения | 76 |
| 9 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 78 |
| 9.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 78 |
| 9.2 | Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 80 |
| 9.3 | Расчеты эффективности инвестиций | 81 |
| 10 | Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 83 |
| 11 | Предложение по определению единой теплоснабжающей организации | 84 |
| 12 | Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа | 85 |
| 13 | Ценовые (тарифные) последствия | 90 |
| 14 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 94 |
|  | Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы | 97 |

Введение

Разработка схемы теплоснабжения Шарьинского муниципального округа Костромской области осуществлялась согласно договору от 18.04.2025 года №18/2025 между отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шарьинского муниципального района (Заказчик) и ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (Исполнитель).

При разработке схемы теплоснабжения «Исполнитель» руководствовался федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основными нормативно-правовыми документами для разработки схемы теплоснабжения являются:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г.

При разработке отдельных разделов проекта использовались и другие нормативно-правовые акты, а также справочная литература. Их полный список приведен в конце настоящей книги.

Описание систем теплоснабжения и их анализ произведен на основании информации, представленной администрацией муниципального округа и теплоснабжающими организациями.

Для разработки схемы теплоснабжения «Исполнитель» произвел сбор информации:

-  о муниципальном округе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, их теплоисточниках, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- о нормативах и муниципальных стандартах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию и воду;

- о составе потребителей тепловой энергии и тепловых нагрузок на теплоисточники;

- об основных положениях проекта газификации муниципального округа;

- о вводе в эксплуатацию объектов нового строительства в 2026 году и планах на ввод объектов в ближайшие годы.

В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для Шарьинского муниципального округа вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, поскольку небольшие предприятия по лесопереработке и фермерские хозяйства осуществляют теплоснабжение от собственных теплоисточников;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности ввиду отсутствия необходимости в резервных мощностях;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа, поскольку котельные имеют очень малую тепловую мощность и при газификации большая часть из них будет закрыта;

- предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, поскольку все системы теплоснабжения в Шарьинском муниципальном округе закрытые.

Понятия, используемые в настоящей схеме теплоснабжения, соответствуют федеральному закону №190-ФЗ и «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154.

Обозначения, принятые в схеме теплоснабжения:

МО – муниципальный округ;

БМК – блочно-модульная котельная;

КНР – котел наружного размещения;

МКУП – муниципальное казенное унитарное предприятие;

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

МУ – муниципальное учреждение;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ГВС – горячее водоснабжение

Содержание других обозначений, кроме общепринятых технических, раскрыто по тексту.

Работы по разработке схемы теплоснабжения выполнялись специалистами ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ главный специалист –Хохлов Ю.Л.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Законом Костромской области от 21 марта 2025 года № 594-7-ЗКО, входящие в состав Шарьинского муниципального района сельские поселения Зебляковское, Ивановское, Конёвское, Одоевское, Троицкое, Шангское,  Шекшемское,  преобразованы в Шарьинский муниципальный округ. Административный центр – город Шарья. Площадь Шарьинского муниципального округа – 4070 км2. Территория округа расположена на протяжении более чем 100 км с юга на север вдоль среднего течения реки Ветлуги, левого притока реки Волги. Граничит район на западе с Мантуровским, на северо-западе с Межевским, на севере - с Пыщугским, на северо-востоке - с Поназыревским районами Костромской области, на юге - с Ветлужским районом Нижегородской области. Удаленность от областного центра г. Костромы автодорогой 321 км, железной дорогой 328 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2024 года — 7134 человека.  На территории Шарьинского муниципального округа находится 179 населенных пунктов, из них около 30 населенных пунктов без проживающих.

Через Шарьинский МО проходят: транссибирская железнодорожная магистраль, автодороги Кострома – Киров (с запада на восток) и Урень-Шарья-Никольск-Котлас (с юга на север), что имеет большое значение для экономического развития округа.

Таблица 1.1.1. Площадь жилых помещений Шарьинского МО

по состоянию на 01.01.2025 г.

| Наименование | Площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Существующий жилой фонд, всего: | 243,45 |
| В том числе жилые дома индивидуальной и блокированной застройки | 235,3 |
| многоквартирные дома | 8,15 |
| В том числе дома с центральным отоплением | 6,624 |
| Прирост жилого фонда за 2024 год | 0,2 |

Рисунок 1.1.2 – Расположение Шарьинского МО на карте Костромской области

Таблица 1.1.2. Динамика численности населения Шарьинского МО

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 8975 | 8742 | 8447 | 8243 | 9130 | 8920 | 8910 | 7134 | 6896 |

Таблица 1.1.3. Сведения о сельских территориях Шарьинского МО

| Сельская территория | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население, чел. | Площадь, км2 | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зебляковская сельская территория | посёлок Зебляки | 17 | 2085 | 384,00 | МКУП «Коммунсервис» |
| Ивановская сельская территория | село Рождественское | 58 | 1520 | 991,28 | МКУП «Коммунсервис», МОУ «Ивановская СОШ» |
| Конёвское сельская территория | деревня Конёво | 12 | 246 | 180,00 | - |
| Одоевская сельская территория | село Одоевское | 8 | 406 | 320,00 | - |
| Троицкая сельская территория | село Троицкое | 15 | 156 | 379,00 | - |
| Шангская сельская территория | село Николо-Шанга | 63 | 1572 | 1470,00 | МКУП «Коммунсервис» |
| Шекшемская сельская территория | посёлок Шекшема | 6 | 1149 | 269,28 | МКУП «Коммунсервис» |
| Итого |  | 179 | 7134 | 3993,56 |  |

В Шарьинском муниципальном округе в 4-х сельских территориях действуют 2 теплоснабжающие организации: МКУП «Коммунсервис» и МОУ «Ивановская СОШ». Ряд учреждений имеют индивидуальные источники теплоснабжения, находящиеся на балансе и в эксплуатационной ответственности соответствующих районных управлений образования, здравоохранения, культуры. Сведения по этим учреждениям приведены в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4. Учреждения, осуществляющие теплоснабжение собственных объектов

| Наименование учреждения | Объекты теплоснабжения |
| --- | --- |
| МОУ «Шекшемская СОШ» | школа в п. Шекшема |
|  | школа в п. Варакинский |
| МОУ «Ивановская СОШ» | школа в д. Берзиха |
|  | школа в д. Сергеево |
|  | школа в д. Поляшово |
|  | школа и детсад в с. Рождественское |
| МОУ «Зебляковская СОШ» | школа в п. Зебляки |
|  | школа в с. Заболотье |
| МОУ «Одоевская СОШ» | школа в с. Одоевское |
|  | школа в с. Троицкое |
| МОУ «Коневская ООШ» | школа и детсад в д. Конево |
| Администрация Ивановского СП | Ивановский дом культуры с. Рождественское |
| ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница» | здания отделения больницы в с. Рождественское |

  - Источники теплоснабжения.

1.2.1. Котельная дома культуры п. Зебляки.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1973 г.

В котельной установлены два водогрейных котла «КВр-0,4» 2014 года выпуска, водогрейный котел «КВр-0,63» - установлен в 2025 году. Тепловая энергия поставляется для отопления потребителей. Имеется бак запаса  воды для подпитки теплосети V=1м3. Водоподготовка отсутствует.. Установленная тепловая мощность котельной – 0,88 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,194 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена. Завышен диаметр вывода тепловой сети.

1.2.2 Котельная школы п. Зебляки.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности администрации МОУ «Зебляковская основная общеобразовательная школа» и управления образования МО, находится в подвальном помещении школы, топливо - дрова. Введена в эксплуатацию в 1962 г. В котельной установлены  два водогрейных котла: «КВр-0,4» 2020 года выпуска и  «Универсал-5» - 1962 года выпуска.  Для нужд горячего водоснабжения школы установлен секционный подогреватель. Установленная тепловая мощность котельной – 0,54 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,227 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена.

1.2.3. Котельная школы с. Заболотье.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности администрации МОУ «Зебляковская СОШ» и управления образования МО, расположена в отдельно стоящем здании на территории школы. Топливо - дрова. Введена в эксплуатацию в 1999 г. В котельной установлены  водогрейные котлы: «КВр-0,3» в 2021 году и  «SD-3» в 2019 году. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,25 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,077 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена. Завышен диаметр вывода тепловой сети.

Таблица 1.2.1. Сведения об установленных мощностях котельных

| Название, адрес котельной | Марка котлов |  | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплу-атацию | КПДбрутто (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | паспорт-ный | по резуль-татам РНИ |
|  |  |  | паспортная | располагаемая |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Зебляки котельная СДК | КВр-0,4 |  | 0,34 | 0,25 | 2014 | 60 | - |
|  | КВр-0,63 |  | 0,54 | 0,54 | 2014 | 60 | - |
| Итого |  |  | 0,88 | 0,75 |  |  |  |
| п. Зебляки котельная школы | КВр-0,4 |  | 0,34 | 0,34 | 2020 | 60 | - |
|  | Универсал-5 |  | 0,2 | 0,15 | 1962 | 60 | - |
| Итого |  |  | 0,54 | 0,49 |  |  |  |
| с. Заболотье котельная школы |  | КВр-0,3 | 0,26 | 0,25 | 2021 | 60 |  |
|  |  | SD-3 | 0,125 | 0,12 | 2019 | 60 |  |
| Итого |  |  | 0,25 | 0,385 | 0,37 |  |  |
| Всего: |  |  | 1,67 | 1,48 |  |  |  |

Таблица 1.2.2. Сведения об установленных на котельных насосах

| Адрес котельной, | Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Мощность, кВт |
| п. Зебляки котельная СДК | Сетевые | Wilo BL 40/140-4/2 | 2 | 40 | 27 | 4 |
|  | Подпиточные | ADUARTO IP44 | 1 | 8 | 18 | 0.4 |
| п. Зебляки котельная школы | Сетевые | LP 2200 | 1 | 30 | 33 | 2,2 |
|  |  | К45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
| с. Заболотье котельная школы | Сетевые | К 65-50-160 | 2 | 25 | 32 | 5,5 |

1.2.4. Котельная д. Ивановское.

Котельная передана от ИП Скидоненко В.А. в эксплуатационную ответственность МКУП «Коммунсервис», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 2009 г.

В котельной установлены два водогрейных котла: «КВр-0,3» в работе с 2023года,  «КВр-0,6» в работе с 2019 года. Тепловая энергия поставляется для отопления жилых домов. Имеются три емкости по 200 литров  запаса  воды. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,78 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,227 Гкал/ч. Насосные установки завышены по производительности.

1.2.5. Котельная детского сада с. Рождественское.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Ивановская СОШ», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1989 г.

В котельной установлены два водогрейных котла: «Универсал-6» в работе с 1989 года и «КВр-03» в работе с 2023 года. Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,6 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,059 Гкал/ч. Насосные установки завышены по производительности.

1.2.6. Котельная школы с. Рождественское.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Ивановская СОШ», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1988 г.

В котельной установлены два водогрейных котла: «КВр-0,6» в работе с 2021 года и «КВр-0,4» - с 2024 года. Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,88 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,353 Гкал/ч. Насосные установки оптимальны по своим параметрам.

1.2.7. Котельная Ивановского дома культуры с. Рождественское.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности администрации Ивановского СП, работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1978 г.

В котельной установлены два водогрейных котла «КВр-0,15» в работе с 2025 года. Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,26 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,036 Гкал/ч.  Завышена подача сетевых насосов.

1.2.8. Котельная ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» с. Рождественское.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности администрации ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1978 г.

В котельной установлены два рабочих водогрейных котла «КВНПу – 0,6» в работе с 2009 года, и три котла не эксплуатируются, находятся в резерве: «Универсал-5» - 2 ед. и «Универсал-6». Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 1,69 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,264 Гкал/ч. Завышена подача сетевых насосов. Завышены диаметры  выводов тепловых сетей

1.2.9. Котельная Марутинской школы д. Сергеево.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Ивановская СОШ», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 2001 г.

В котельной установлен  в 2019 году водогрейный котел «Ф.Б.Р.Ж.» 102 кВт. Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,088 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,039 Гкал/ч. Насосные установки оптимальны по своим параметрам.

1.2.10. Котельная   Берзихинской школы д. Берзиха.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Ивановская СОШ», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 2000 г.

В котельной установлены в 2000 году два водогрейных котла «SD-3». Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,52 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,119 Гкал/ч. Насосные установки оптимальны по своим параметрам.

1.2.11. Котельная школы д. Поляшово.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Ивановская СОШ», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 2002 г.

В котельной установлен   водогрейный котел «Ф.Б.Р.Ж.». Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,13 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,02 Гкал/ч. Насосные установки оптимальны по своим параметрам.

1.2.12.. Котельная с. Печенкино

Дровяная отдельно стоящая котельная выведена из эксплуатации в 2024 году. Отапливает здание бывшей школы. Установлен электрокотел мощностью 40 кВт. Котельная находится в эксплуатационной ответственности администрации Ивановского СП. Тепловая энергия поставляется для отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,034 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,02 Гкал/ч.

Таблица 1.2.3. Сведения об установленных мощностях котельных

| Название, адрес котельной | Марка котлов |  |  | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплу-атацию | КПДбрутто (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | паспорт-ный | по резуль-татам РНИ |
|  |  |  |  | паспортная | располагаемая |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная жилого фонда д. Ивановское | КВр-0, 6 |  |  | 0,52 | 0,5 | 2019 | 75 | - |
|  | КВр-0,3 |  |  | 0,26 | 0,2 | 2023 | 75 | - |
| Итого |  |  |  | 0,78 | 0,7 |  |  |  |
| Котельная детсада с. Рождественское | Универсал-6 |  |  | 0,3 | 0,25 | 1989 | 60 | - |
|  | КВр-0,3 |  |  | 0,3 | 0,25 | 2023 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,6 | 0,5 |  |  |  |
| Котельная школы с. Рождественское | КВр-0,63 |  |  | 0,54 | 0,5 | 2021 | 60 | - |
|  | КВр-0,4 |  |  | 0,34 | 0,34 | 2024 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,88 | 0,84 |  |  |  |
| Котельная Ивановского СДК с. Рождественское | «КВр-0,15» |  |  | 0,13 | 0,15 | 2025 | 60 | - |
|  | «КВр-0,15» |  |  | 0,13 | 0,15 | 2025 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,26 | 0,3 |  |  |  |
| Котельная ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» с. Рождественское | Универсал-5 |  |  | 0,2 (в резерве) | 0,15 | 1978 | 60 | - |
|  | Универсал-5 |  |  | 0,2 (в резерве) | 0,15 | 1978 | 60 | - |
|  | Универсал-6 |  |  | 0,25 (в резерве) | 0,25 | 1978 | 60 | - |
|  | КВНПу – 0,6 |  |  | 0,52 | 0,5 | 2009 | 60 | - |
|  | КВНПу – 0,6 |  |  | 0,52 | 0,5 | 2009 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 1,69 | 1,55 |  |  |  |
| Котельная Марутинской школы д. Сергеево |  | Ф.Б.Р.Ж. 102 кВт |  | 0,088 | 0,088 | 2019 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,088 | 0,088 |  |  |  |
| Котельная Берзихинской школы д. Берзиха |  | SD-3 |  | 0,26 | 0,22 | 2000 | 60 | - |
|  |  | SD-3 |  | 0,26 | 0,22 | 2000 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,52 | 0,44 |  |  |  |
| Котельная Поляшовской школы д. Поляшово |  | Ф.Б.Р.Ж. |  | 0,13 | 0,1 | 2012 | 60 | - |
| Итого |  |  |  | 0,13 | 0,1 |  |  |  |
| Котельная с.Печенкино |  |  | эл. котел | 0,034 | 0,034 | 2024 | 80 |  |
| Всего: |  |  |  | 4,982 | 4,552 |  |  |  |

Таблица 1.2.4. Сведения об установленных на котельных насосах

| Адрес котельной, | Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Мощность, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная д. Ивановское | Сетевые | К 65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |
|  |  | TOP S 65/13 | 1 | 49 | 13 | 1,5 |
|  |  | КМ 50-32-125 | 1 | 12,5 | 20 | 5,5 |
|  | Подпиточные | UPF 40-160 | 1 | 2,4 | 12 | 1,1 |
| Котельная детсада с. Рождественское | Сетевые | К 20/30 | 2 | 20 | 30 | 4 |
|  |  | gidrox | 1 | 8 | 12 | 1,5 |
| Котельная школы с. Рождественское | Сетевые | LP 2200 | 1 | 30 | 33 | 2,2 |
|  |  | К 80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная Ивановского СДК с. Рождественское | Сетевые | К 50-32-125 | 2 | 12,5 | 20 | 2,2 |
|  |  | DAB-570 | 1 | 13 | 11 | 0,57 |
| Котельная ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» с. Рождественское | Сетевые | КМ 80-50-200 | 3 | 50 | 50 | 15 |
| Котельная Марутинской школы д. Сергеево | Сетевые | Vibotok WRS 50-750-F | 1 | 18 | 12 | 0,75 |
| Котельная Берзихинской школы д. Берзиха | Сетевые | DR 710-4 | 1 | 12 | 4 | 0,25 |
|  |  | TYPE UPC 32-80 | 1 | 21 | 10 | 0,68 |
| Котельная Поляшовской школы д. Поляшово | Сетевые | Speroni SCR 32/60-180 | 1 | 3,2 | 6 | 0,18 |
| Котельная с.Печенкино | Сетевые | Wilo TOP S 50/15 | 1 | 20 | 15 | 1,6 |

1.2.13. Котельная школы с. Николо-Шанга.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис», работает на дровах. Введена в эксплуатацию в 1975 г.

В котельной установлены водогрейные котлы: «КВр-0,63» – в работе с 2019 года, «КВр-0,93» – в работе с 2020 года, «КВр-1,16КД»  в  работе с 2018 года. Тепловая энергия поставляется для нужд отопления.  Имеется бак запаса  воды V=10 м3. Тепловая изоляция бака отсутствует. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 2,39 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,806 Гкал/ч. Сетевой насос КМ 80-50-200 завышен по подаче и установленной мощности. Завышены диаметры выводов тепловых сетей

1.2.14. Котельная дома культуры с. Николо-Шанга.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис». Является встроенной в здание дома культуры. В котельной установлен водогрейный пеллетный котел «Комфорт» мощностью 40 кВт фирмы «Медведь», в работе с 2018 года, и дровяной котел «КВр-0,1» в работе с 2024 г. Тепловая энергия поставляется для нужд отопления дома культуры. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,172 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,09 Гкал/ч. В резерве имеется старый котел КВр-0,3. Насосная установка оптимальна по своим параметрам, но отсутствует резервный сетевой насос.

1.2.15. Котельная психоневрологического диспансера с. Николо-Шанга.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис», топливо – дрова. Год ввода в эксплуатацию - 1976 г.

В котельной установлены два водогрейных котла «КВр-0,63» в работе с 2019 и 2024 года. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 1,06 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,235 Гкал/ч, в т.ч.: отопление - 0,185 Гкал/ч, ГВС – 0,05 Гкал/час. Сетевые насосы завышены по подаче и установленной мощности. Завышены диаметры выводов тепловых сетей.

1.2.16. Котельная д. Осипово.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис», работает на дровах. Год ввода в эксплуатацию не установлен.

В котельной установлены два водогрейных котла «КВр-0,15» и «КВр-0,1» в работе оба с 2023 года. Тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,21 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,089 Гкал/ч. Насосные установки оптимальны по своим параметрам. Отсутствует резервный сетевой насос. Завышен диаметр вывода тепловых сетей.

Таблица 1.2.5. Сведения об установленных мощностях котельных

| Название, адрес котельной | Марка котлов | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  |  | Год ввода в эксплу-атацию |  | КПДбрутто (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | паспорт-ный |  | по резуль-татам РНИ |  |
|  |  | паспортная | располагаемая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| с. Николо-Шанга котельная школы | КВр-0,93 | 0,54 | 0,5 |  | 2020 |  | 67 |  | - |  |
|  | КВр-0,6 | 0,54 | 0,5 |  | 2019 |  | 67 |  | - |  |
|  | КВр-1,16 | 0,97 | 0,9 |  | 2018 |  | 67 |  | - |  |
| Итого |  | 2,05 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| с. Николо-Шанга котельная СДК | КВр-0,1 | 0,086 | 0,086 |  | 2024 |  | 65 |  | - |  |
|  | КВр-0,1 | 0,086 | 0,086 |  | 2025 |  | 65 |  | - |  |
| Итого |  | 0,172 | 0,172 |  |  |  |  |  |  |
| с. Николо-Шанга котельная ПНД | КВр-0,63 | 0,52 | 0,5 |  | 2024 |  | 65 |  | - |  |
|  | КВ-0,63 | 0,54 | 0,5 |  | 2019 |  | 67 |  | - |  |
| Итого |  | 1,06 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Осипово | КВр-0,15 | 0,13 | 0,13 |  | 2023 |  | 60 |  | - |  |
|  | КВр -0,1 | 0,08 | 0,08 |  | 2023 |  | 60 |  | - |  |
| Итого |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 3,492 |  | 3,282 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.6. Сведения об установленных на котельных насосах

| Адрес котельной, | Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, мв.ст. | Мощность, кВт |
| с. Н.-Шанга котельная школы | Сетевые | КМ 80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  |  | ЕST50-160-75 | 1 | 50 | 40 | 7,5 |
| с. Н.-Шанга котельная СДК | Сетевые | Wilo TOP S 50/15 | 1 | 20 | 15 | 1,6 |
| с. Н.-Шанга котельная ПНД | Сетевые | К 45/55 | 1 | 50 | 50 | 15 |
|  |  | К 45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
|  |  | LP2200 | 1 | 30 | 33 | 2,2 |
| Котельная д. Осипово | Сетевые | W080090-2-F188 | 1 | 13 | 12 | 1,1 |

1.2.17. Котельная дома культуры п. Шекшема.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МКУП «Коммунсервис», топливо - дрова. Введена в эксплуатацию в 1976 г.

В котельной установлены два водогрейных котла: «КВр-0,6» в работе с 2020 года и  «КВр-0,35» - в работе с 2017 года. Тепловая энергия поставляется для отопления зданий администрации и дома культуры. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,82 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,104 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена. Завышен диаметр вывода тепловой сети.

1.2.18. Котельная школы п. Шекшема.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Шекшемская СОШ», топливо - дрова. Введена в эксплуатацию в 1962 г.

В котельной установлены два водогрейных котла: «КВр-0,6» в эксплуатации с 2019 года и «КВр-0,6» в эксплуатации с 2024 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления зданий школы, детского сада и детских яслей. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 1,52 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,277 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена. Завышен диаметр вывода тепловой сети.

1.2.19. Котельная школы п. Варакинский.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Шекшемская СОШ», топливо - дрова. Введена в эксплуатацию в 1962 г.

В котельной установлены водогрейные котлы «Универсал-5М» в эксплуатации с 2008 года и «КЧМ-5» в эксплуатации с 1978 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления школы и скважины. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,35 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,049 Гкал/ч. Подача сетевых насосов завышена.

Таблица 1.2.7. Сведения об установленных мощностях котельных

| Название, адрес котельной | Марка котлов | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплу-атацию | КПДбрутто (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | паспорт-ный | по резуль-татам РНИ |
|  |  | паспортная | располагаемая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Шекшема котельная ДК | КВр-0,6 | 0,52 | 0,5 | 2020 | 65 | - |
|  | КВ-0,35 | 0,3 | 0,25 | 2017 | 60 | - |
| Итого |  | 0,82 | 0,75 |  |  |  |
| п. Шекшема котельная школы | КВр-0,6 | 0,52 | 0,5 | 2019 | 60 | - |
|  | КВр-0,6 | 0,52 | 0,5 | 2024 | 60 | - |
| Итого |  | 1,52 | 1,5 |  |  |  |
| п.Варакинский котельная школы | «Универсал-5М» | 0,2 | 0,15 | 2008 | 60 |  |
|  | КЧМ-5 | 0,05 | 0,04 | 1978 | 60 |  |
| Итого |  | 0,35 | 0,19 |  |  |  |
| Всего: |  | 2,11 | 1,94 |  |  |  |

Таблица 1.2.8. Сведения об установленных на котельных насосах

| Адрес котельной | Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Мощность, кВт |
| п. Шекшема котельная ДК | Сетевые | К 65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |
|  |  | LP 2200 | 1 | 30 | 33 | 2,2 |
| п. Шекшема котельная школы | Сетевые | LP 2200 | 2 | 30 | 33 | 2,2 |
| п.Варакинский котельная школы | Сетевые | К 65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |
|  |  | GIDROX GRS-1100-F | 1 | 14 | 16 | 1,1 |

1.2.20. Котельная школы д. Конево.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Коневская ООШ», топливо - дрова.  В котельной установлены водогрейные котлы «КВр-0,12» в эксплуатации с 2017 года и  «КВр-0,15» в эксплуатации с  2020 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления школы. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,23 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,036 Гкал/ч.

1.2.21. Котельная детского сада д. Конево.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Коневская ООШ», топливо - дрова.  В котельной установлены: водогрейный котел «КВр-0,15» в работе с 2021 года и «Vitolig 150» в работе с 2008 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления детского сада. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,13 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,026 Гкал/ч.

1.2.22. Котельная школы с. Одоевское.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Одоевская СОШ», топливо - дрова.  В котельной установлены водогрейные котлы «КВр-0,63» в эксплуатации с 2018 года и «КВр-0,63 » в эксплуатации с 2025 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления школы. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,8 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,19 Гкал/ч.

1.2.23. Котельная школы с. Троицкое.

Котельная находится в эксплуатационной ответственности МОУ «Троицкая ООШ», топливо - дрова.  В котельной установлены водогрейные котлы «КВр-0,4» в эксплуатации с 2018 года и «КВр-0,3» в эксплуатации с 2023 года.  Тепловая энергия поставляется для отопления школы. Водоподготовка отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной – 0,6 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,128 Гкал/ч.

  - Тепловые сети и системы теплоснабжения

Основным типом прокладки тепловых сетей в населенных пунктах округа является надземная прокладка. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты. С течением времени изоляция уплотнилась в верней части трубопровода. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам. При проведении ремонтов трубопроводов тепловая изоляция восстанавливалась до первоначальных норм.

Ежегодно производится замена наиболее изношенных участков тепловых сетей. Финансирование работ по замене наиболее изношенных участков тепловых сетей производится из средств местного бюджета и собственных средств теплоснабжающих предприятий.

Сведения о суммарных материальных характеристиках тепловых сетей приведены в таблице 1.3.1. В процессе эксплуатации теплосетевого хозяйства бесхозяйных тепловых сетей не установлено. Если в процессе эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы во владение или аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям.

Таблица 1.3.1. Суммарные материальные характеристики тепловых сетей теплоснабжающих организаций

| Наименование котельной, участок теплосетей | Протяжен-ность сетей, м | Наружный диаметр, мм | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Год ввода в экспл. | Объем тепло- сетей, | Потери теплоно-сителя | Потери с теплоно-сителем | Потери через изоляцию | Потери всего | Матер. хар-ка | Сумм. часовые потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МКУП «Коммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зебляки котельная дома культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 34,9 | 133 | надземная | минплита | 1973 | 0,86 | 11,5 | 0,49 | 16,87 | 17,36 | 3229,5 | 9,3 |
| УТ-1 - дом культуры | 32,4 | 57 | надземная | минплита | 1973 | 0,13 | 1,7 | 0,07 | 9,49 | 9,57 | 1779,7 | 3,7 |
| УТ-1 - УТ-2 | 42,4 | 76 | надземная | минплита | 1973 | 0,33 | 4,4 | 0,19 | 14,72 | 14,90 | 2772,4 | 6,4 |
| УТ-2 - УТ-3 | 35,6 | 76 | надземная | минплита | 1973 | 0,28 | 3,7 | 0,16 | 12,36 | 12,51 | 2327,8 | 5,4 |
| УТ-2 - УТ-4 | 33,5 | 38 | надземная | минплита | 1973 | 0,04 | 0,5 | 0,02 | 7,83 | 7,85 | 1460,7 | 2,5 |
| УТ -4 - жилой дом №21-а | 2 | 38 | надземная | минплита | 1973 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 87,2 | 0,2 |
| УТ-4 - жилой дом №21 | 23 | 38 | надземная | минплита | 1973 | 0,03 | 0,4 | 0,02 | 5,38 | 5,39 | 1002,9 | 1,7 |
| УТ-3 - детский сад | 25,1 | 76 | надземная | минплита | 1973 | 0,20 | 2,6 | 0,11 | 8,71 | 8,82 | 1641,2 | 3,8 |
| Детский сад - пищеблок | 8,6 | 25 | надземная | минплита | 1973 | 0,01 | 0,1 | 0,00 | 1,83 | 1,84 | 341,7 | 0,4 |
| Всего: | 237,5 | 70,6 |  |  |  | 1,9 | 25,1 | 1,1 | 77,7 | 78,7 | 14643,1 | 33,5 |
| котельная ПНД с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 17,7 | 89 | б/канальная | ППУ | 2025 | 0,28 | 3,81 | 0,16 | 7,60 | 7,76 | 1443,8 | 3,8 |
| УТ-1 - пищеблок | 12,8 | 57 | надземная | минплита | 1976 | 0,05 | 0,69 | 0,03 | 3,75 | 3,78 | 703,1 | 1,5 |
| Пищеблок - овощехранилище | 11,6 | 45 | надземная | минплита | 1976 | 0,03 | 0,44 | 0,02 | 2,95 | 2,97 | 552,2 | 1,0 |
| УТ-1 - УТ-2 | 36,8 | 89 | б/канальная | ППУ | 2025 | 0,59 | 7,91 | 0,34 | 15,80 | 16,14 | 3001,7 | 7,9 |
| УТ-2 - гараж | 70,2 | 57 | б/канальная | ППУ | 2025 | 0,28 | 3,77 | 0,16 | 20,57 | 20,73 | 3856,0 | 8,0 |
| УТ-2 - УТ-3 | 53,7 | 89 | б/канальная | ППУ | 2025 | 0,86 | 11,55 | 0,49 | 23,06 | 23,55 | 4380,3 | 11,6 |
| УТ-3 – здание диспансера | 5 | 89 | надземная | минплита | 1976 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 1,93 | 1,96 | 364,4 | 0,9 |
| УТ-3 - администрат. здание | 72,9 | 57 | канальная | минплита | 1976 | 0,29 | 3,92 | 0,17 | 21,36 | 21,53 | 4004,3 | 8,3 |
| Котельная - жилой дом | 80,2 | 57 | надземная | минплита | 1976 | 0,32 | 4,31 | 0,18 | 23,50 | 23,68 | 4405,2 | 9,1 |
|  | 18 | 57 | надземная | минплита | 2024 | 0,07 | 0,97 | 0,04 | 5,27 | 5,32 | 988,7 | 2,1 |
| Котельная - прачечная | 15 | 25 | в помещении | минплита | 1976 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 2,14 | 2,14 | 398,7 | 0,8 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная - прачечная | 15 | 45 | в помещении | минплита | 1976 | 0,04 | 0,88 | 0,05 | 5,03 | 5,08 | 603,4 | 1,4 |
| Всего, в т.ч.: | 408,9 | 68,93 |  |  |  | 2,9 | 39,1 | 1,7 | 133,0 | 134,6 | 24701,7 | 56,4 |
| отопление | 393,9 | 69,84 |  |  |  | 2,8 | 38,2 | 1,6 | 127,9 | 129,6 | 24098,3 | 55,0 |
| ГВС | 15 | 45,00 |  |  |  | 0,04 | 0,9 | 0,05 | 5,0 | 5,1 | 603,4 | 1,4 |
| котельная школы с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 69,8 | 108 | надземная | минплита | 2008 | 1,12 | 15,01 | 0,64 | 15,52 | 16,16 | 3005,7 | 15,1 |
| УТ-1 - школа | 39,8 | 89 | надземная | минплита | 2008 | 0,42 | 5,67 | 0,24 | 8,29 | 8,53 | 1586,4 | 7,1 |
| УТ-1 - УТ-2 | 114 | 108 | надземная | минплита | 2008 | 1,82 | 24,51 | 1,04 | 25,35 | 26,39 | 4909,0 | 24,6 |
| УТ-2 - детский сад | 5 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0,84 | 0,85 | 157,5 | 0,6 |
| УТ-2 - УТ-3 | 60,1 | 76 | надземная | минплита | 2008 | 0,47 | 6,30 | 0,27 | 11,67 | 11,93 | 2219,8 | 9,1 |
| УТ-3 - жилой дом | 3 | 38 | надземная | минплита | 2008 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 74,9 | 0,2 |
| УТ-3 - УТ-4 | 84,7 | 76 | надземная | минплита | 2008 | 0,66 | 8,88 | 0,38 | 16,44 | 16,82 | 3128,4 | 12,9 |
| УТ-4 - УТ-5 | 7 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,03 | 0,38 | 0,02 | 1,17 | 1,19 | 220,5 | 0,8 |
| УТ-5 - жилой дом 1 | 3 | 38 | надземная | минплита | 2008 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 74,9 | 0,2 |
| УТ-5 - жилой дом 2 | 41,7 | 38 | надземная | минплита | 2008 | 0,05 | 0,67 | 0,03 | 5,57 | 5,60 | 1041,6 | 3,2 |
| УТ-4 - УТ-6 | 123 | 45 | надземная | минплита | 2008 | 0,34 | 4,63 | 0,20 | 17,38 | 17,57 | 3269,0 | 11,1 |
| УТ-6 - жилой дом 3 | 6 | 57 | надземная | минплита | 2024 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,80 | 0,81 | 149,9 | 0,5 |
| УТ-6 - жилой дом 4 | 17,1 | 57 | надземная | минплита | 2024 | 0,02 | 0,28 | 0,01 | 2,28 | 2,30 | 427,1 | 1,3 |
| котельная - УТ-7 | 40,4 | 108 | надземная | минплита | 2008 | 0,65 | 8,69 | 0,37 | 8,98 | 9,35 | 1739,7 | 8,7 |
| УТ-7 - здание | 3 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,50 | 0,51 | 94,5 | 0,3 |
| УТ-7 - УТ-8 | 247 | 108 | надземная | минплита | 2008 | 3,95 | 53,11 | 2,25 | 54,93 | 57,18 | 10636,1 | 53,4 |
| УТ-8 - жилой дом | 13,1 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,05 | 0,70 | 0,03 | 2,19 | 2,22 | 412,7 | 1,5 |
| УТ-8 - УТ-9 | 63,1 | 76 | надземная | минплита | 2008 | 0,49 | 6,61 | 0,28 | 12,25 | 12,53 | 2330,6 | 9,6 |
| УТ-9 - жилой дом | 4 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 0,67 | 0,68 | 126,0 | 0,5 |
| УТ-9 - жилой дом №28 | 42,8 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,17 | 2,30 | 0,10 | 7,15 | 7,25 | 1348,4 | 4,9 |
| УТ-9 - УТ-10 | 52,5 | 76 | надземная | минплита | 2008 | 0,41 | 5,50 | 0,23 | 10,19 | 10,42 | 1939,1 | 8,0 |
| УТ-10 - жилой дом | 49,4 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,20 | 2,66 | 0,11 | 8,25 | 8,37 | 1556,3 | 5,6 |
| УТ-10 - жилой дом | 4 | 57 | надземная | минплита | 2008 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 0,67 | 0,68 | 126,0 | 0,5 |
| Всего: | 1093,5 |  |  |  |  | 10,9 | 147,0 | 6,2 | 211,9 | 218,1 | 40574,2 | 179,5 |
| котельная д.Осипово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - жилой дом | 183 | 89 | надземная | минплита | 2021 | 1,94 | 26,07 | 1,11 | 38,11 | 39,21 | 7294,4 | 32,6 |
| Всего: | 183 |  |  |  |  | 1,9 | 26,1 | 1,1 | 38,1 | 39,2 | 7294,4 | 32,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| котельная Шекшемского ДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 102 | 133 | надземная | минплита | 1988 | 2,51 | 33,7 | 1,43 | 49,31 | 50,74 | 9438,8 | 27,1 |
| УТ-1 - администрация | 3 | 57 | надземная | минплита | 1988 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,88 | 0,89 | 164,8 | 0,3 |
| УТ-1 - дом культуры | 39 | 76 | надземная | минплита | 1988 | 0,30 | 4,1 | 0,17 | 13,54 | 13,71 | 2550,1 | 5,9 |
|  | 91 | 76 | канальная | минплита | 1988 | 0,71 | 9,5 | 0,40 | 32,55 | 32,95 | 6129,3 | 13,8 |
| Всего: | 235 | 100,5 |  |  |  | 3,5 | 47,5 | 2,0 | 96,3 | 98,3 | 18283,0 | 47,2 |
| котельная д.Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 15 | 108 | надземная | минплита | 2009 | 0,24 | 3,23 | 0,14 | 3,34 | 3,47 | 645,9 | 3,2 |
| УТ-1 - жилой дом №69 | 42,2 | 76 | надземная | минплита | 2009 | 0,33 | 4,42 | 0,19 | 8,19 | 8,38 | 1558,7 | 6,4 |
| УТ-1 - УТ-2 | 8,7 | 108 | надземная | минплита | 2009 | 0,14 | 1,87 | 0,08 | 1,93 | 2,01 | 374,6 | 1,9 |
| УТ-2 - жилой дом №71 | 27,4 | 76 | надземная | минплита | 2009 | 0,21 | 2,87 | 0,12 | 5,32 | 5,44 | 1012,0 | 4,2 |
| УТ-2 - УТ-3 | 38 | 108 | надземная | минплита | 2009 | 0,61 | 8,17 | 0,35 | 8,45 | 8,80 | 1636,3 | 8,2 |
| УТ-3 - жилой дом №73 | 27,7 | 76 | надземная | минплита | 2024 | 0,22 | 2,90 | 0,12 | 5,38 | 5,50 | 1023,1 | 4,2 |
| УТ-3 - жилой дом №75 | 40,2 | 76 | надземная | минплита | 2024 | 0,31 | 4,21 | 0,18 | 7,80 | 7,98 | 1484,8 | 6,1 |
| Всего: | 199,2 | 85,9 |  |  |  | 2,06 | 27,7 | 1,2 | 40,4 | 41,6 | 7735,5 | 34,2 |
| ИТОГО МКУП «Коммунсервис» | 2357,1 | 81,3 |  |  |  | 23,2 | 312,5 | 13,3 | 597,3 | 610,6 | 113232,0 | 383,5 |
| МОУ «Ивановская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная детского сада с.Рождественское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - здание д/с | 47,7 | 76 | канальная | минплита | 1989 | 0,37 | 5,00 | 0,21 | 17,06 | 17,27 | 3212,8 | 7,3 |
| Всего: | 47,7 |  |  |  |  | 0,4 | 5,0 | 0,2 | 17,1 | 17,3 | 3212,8 | 7,3 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 13,8 | 108 | канальная | минплита | 1988 | 0,22 | 2,97 | 0,13 | 5,85 | 5,98 | 1111,9 | 3,0 |
| ТК-1 - школа | 82,1 | 108 | канальная | минплита | 1988 | 1,31 | 17,65 | 0,75 | 34,81 | 35,56 | 6614,8 | 17,7 |
| школа - жилой дом | 36 | 57 | канальная | минплита | 1988 | 0,14 | 1,94 | 0,08 | 11,22 | 11,30 | 2101,7 | 4,1 |
| котельная - УТ -1 | 122 | 57 | надземная | минплита | 1988 | 0,49 | 6,56 | 0,28 | 35,75 | 36,03 | 6701,2 | 13,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УТ-1 - жилой дом 1 | 5 | 38 | надземная | минплита | 1988 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 218,0 | 0,4 |
| УТ-1 - УТ-2 | 39,6 | 57 | надземная | минплита | 1988 | 0,16 | 2,13 | 0,09 | 11,60 | 11,69 | 2175,2 | 4,5 |
| УТ-2 - жилой дом 3 | 54,6 | 38 | надземная | минплита | 1988 | 0,07 | 0,88 | 0,04 | 12,76 | 12,80 | 2380,7 | 4,1 |
| Всего: | 358,1 |  |  |  |  | 2,4 | 32,2 | 1,4 | 113,2 | 114,5 | 21303,5 | 47,8 |
| Котельная Берзихинской школы д.Берзиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - школа | 26 | 89 | надземная | минплита | 2000 | 0,28 | 3,70 | 0,16 | 5,45 | 5,60 | 1042,3 | 4,6 |
| Всего: | 26 |  |  |  |  | 0,3 | 3,7 | 0,2 | 5,4 | 5,6 | 1042,3 | 4,6 |
| Котельная Ивановского ОГБУЗ с.Рождественское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ -1 | 39,4 | 108 | надземная | минплита | 1978 | 0,63 | 8,47 | 0,36 | 16,92 | 17,28 | 3213,8 | 8,5 |
| УТ-1 - больница | 4 | 89 | надземная | минплита | 1978 | 0,04 | 0,57 | 0,02 | 1,54 | 1,57 | 291,5 | 0,7 |
| УТ-1 - УТ-2 | 44,1 | 76 | надземная | минплита | 1978 | 0,34 | 4,62 | 0,20 | 15,31 | 15,50 | 2883,6 | 6,7 |
| УТ-2 - аптека | 21,6 | 57 | надземная | минплита | 1978 | 0,09 | 1,16 | 0,05 | 6,33 | 6,38 | 1186,5 | 2,5 |
| УТ-2 - пищеблок | 84,9 | 57 | надземная | минплита | 1978 | 0,34 | 4,56 | 0,19 | 24,88 | 25,07 | 4663,4 | 9,7 |
| котельная - УТ -3 | 9 | 57 | надземная | минплита | 1978 | 0,04 | 0,48 | 0,02 | 2,64 | 2,66 | 494,4 | 1,0 |
| УТ-3 - гараж | 3 | 38 | надземная | минплита | 1978 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 130,8 | 0,2 |
| УТ-3 - амбулатория | 20 | 57 | надземная | минплита | 1978 | 0,08 | 1,08 | 0,05 | 5,86 | 5,91 | 1098,6 | 2,3 |
| Всего: | 226 |  |  |  |  | 1,6 | 21,0 | 0,9 | 74,2 | 75,1 | 13962,5 | 31,6 |
| Котельная Шекшемской школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 12 | 108 | надземная | минплита | 2007 | 0,19 | 2,58 | 0,11 | 2,67 | 2,78 | 516,7 | 2,6 |
| котельная - гараж | 2 | 25 | надземная | минплита | 2007 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 47,0 | 0,1 |
| УТ-1 - школа | 67 | 76 | канальная | минплита | 2007 | 0,52 | 7,02 | 0,30 | 8,99 | 9,29 | 1727,7 | 10,2 |
| УТ-1 - УТ-2 | 40 | 89 | надземная | минплита | 2007 | 0,42 | 5,70 | 0,24 | 8,33 | 8,57 | 1594,4 | 7,1 |
| УТ-2 - детский сад | 36 | 57 | канальная | минплита | 1998 | 0,14 | 1,94 | 0,08 | 11,22 | 11,30 | 2101,7 | 4,1 |
| УТ-2 - детские ясли | 114 | 57 | надземная | минплита | 1998 | 0,46 | 6,13 | 0,26 | 33,40 | 33,66 | 6261,8 | 13,0 |
| Всего: | 271 | 68,4 |  |  |  | 1,7 | 23,4 | 1,0 | 64,9 | 65,9 | 12249,4 | 37,1 |
| Котельная школы п. Варакинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| котельная - УТ-1 | 12 | 76 | надземная | минплита | 1998 | 0,09 | 1,26 | 0,05 | 2,19 | 2,24 | 417,2 | 1,8 |
| УТ-1 - школа (1 ввод) | 3 | 57 | надземная | минплита | 1998 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,50 | 0,51 | 94,5 | 0,3 |
| УТ-1 - школа (2 ввод) | 25 | 57 | надземная | минплита | 1998 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 4,18 | 4,23 | 787,6 | 2,9 |
| котельная - скважина | 46 | 38 | надземная | минплита | 1998 | 0,06 | 0,74 | 0,03 | 6,17 | 6,21 | 1154,3 | 3,5 |
| Всего: | 86 | 49,5 |  |  |  | 0,3 | 3,5 | 0,1 | 13,0 | 13,2 | 2453,6 | 8,5 |
| Котельная детского сада д. Конево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - детсад | 6 | 38,0 | надземная | минплита | 1997 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 150,6 | 0,5 |
| Всего: | 6 | 38 |  |  |  | 0,01 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 150,6 | 0,5 |
| Котельная школы с.Одоевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 78 | 133 | надземная | минплита | 2007 | 1,92 | 25,79 | 1,09 | 19,55 | 20,64 | 3839,9 | 20,7 |
| УТ-1 - школа | 18 | 89 | надземная | минплита | 2007 | 0,19 | 2,56 | 0,11 | 3,75 | 3,86 | 717,5 | 3,2 |
| УТ-1 - УТ-2 | 115 | 89 | надземная | минплита | 2007 | 1,22 | 16,38 | 0,70 | 23,95 | 24,64 | 4583,9 | 20,5 |
| УТ-2 - детсад | 6 | 57 | надземная | минплита | 2007 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,00 | 1,02 | 189,0 | 0,7 |
| УТ-2 - амбулатория | 6 | 57 | надземная | минплита | 2007 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,00 | 1,02 | 189,0 | 0,7 |
| Всего: | 223,0 | 102,7 |  |  |  | 3,38 | 45,4 | 1,9 | 49,3 | 51,2 | 9519,3 | 45,8 |
| Котельная школы с.Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - школа | 78 | 133 | канальная | минплита | 2002 | 1,92 | 25,79 | 1,09 | 15,93 | 17,03 | 3167,0 | 20,7 |
| Всего: | 78 | 133 |  |  |  | 1,92 | 25,8 | 1,1 | 15,9 | 17,0 | 3167,0 | 20,7 |

| Параметры температурного графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t н | Т1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 и выше | 39,4 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,4 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 41,3 | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42,3 | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43,3 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 44,2 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45,2 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 46,2 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 47,1 | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48,1 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 49,1 | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 50,0 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 51,0 | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 52,0 | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 52,9 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 53,9 | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 54,9 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 55,8 | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 56,8 | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 57,8 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 58,7 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 59,7 | 47,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 60,7 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 61,6 | 48,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 62,6 | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 63,6 | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 64,5 | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 | 65,5 | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -18 | 66,5 | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -19 | 67,4 | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 | 68,4 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| -21 | 69,4 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -22 | 70,3 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -23 | 71,3 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -24 | 72,3 | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -25 | 73,2 | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 | 74,2 | 56,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -27 | 75,2 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -28 | 76,1 | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -29 | 77,1 | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -30 | 78,1 | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -31 | 79,0 | 59,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | 80,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.3.1. Рекомендуемый температурный график тепловой сети твердотопливных водогрейных отопительных котельных Шарьинского муниципального округа

Климатологические параметры района расположения тепловых сетей

В соответствии с СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») для Шарьинского округа Костромской области климатологические параметры имеют следующие значения:

- расчетная температура наружного воздуха         -32С

-средняя температура отопительного периода      - 4,4С

-продолжительность отопительного периода 224 дня.

Фактические параметры наружного воздуха, грунта и теплоносителя за каждый месяц отопительного периода и года приведены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2. Основные параметры работы тепловых сетей котельных

| Месяц | Температура грунта tгр., 0С | Температура наружного воздуха tн.в., 0С | Температура сетевой воды в трубопроводах теплосети, 0С |  | Время работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подающий | Обратный | отопление |
| Январь | 3,9 | -10,0 | 58,8 | 46,7 | 744 |
| Февраль | 3,5 | -8,7 | 57,5 | 45,9 | 672 |
| Март | 3,2 | -2,3 | 51,3 | 42,0 | 744 |
| Апрель | 3,4 | 5,1 | 44,2 | 37,5 | 720 |
| Май | 5,7 | 10,3 | 39,1 | 34,3 | 144 |
| Июнь | 9,0 | 16,1 |  |  |  |
| Июль | 11,6 | 18,7 |  |  |  |
| Август | 12,6 | 16,5 |  |  |  |
| Сентябрь | 11,4 | 10,5 | 38,9 | 34,2 | 144 |
| Октябрь | 9,3 | 4,7 | 44,6 | 37,7 | 744 |
| Ноябрь | 6,9 | -3,9 | 52,9 | 43,0 | 720 |
| Декабрь | 4,9 | -9,5 | 58,3 | 46,4 | 744 |
| Отопительный период | 5,2 | -2,8 | 51,7 | 42,3 | 5376 |
| ср. за отопит. период |  |  | 47,0 |  |  |

Для теплосетей муниципальных котельных (температурный график 80/60оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 51,7оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 42,3оС;

- средняя за отопительный период температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 47,0оС.

Расчетно-нормативная продолжительность отопительного периода составляет 7,5 мес. или 5376 часов.

1.4. Зоны действия источников теплоснабжения.

1.4.1. Зоны действия источников теплоснабжения котельной школы п. Зебляки, котельной школы с. Заболотье, котельной дома культуры п. Зебляки ограничены обслуживаемыми ими учреждениями и находящимся на одной с ними территории подключенным жилым фондом и социальными объектами.

1.4.2. Зоны действия источников теплоснабжения:

- котельная д. Ивановское - МКД № 69, №71, №73, №75;

- котельная школы с. Рождественское – здание школы и 3 ИЖД;

- котельная детского сада с. Рождественское, котельная Ивановского дома культуры с. Рождественское, котельная Ивановского ОГБУЗ с. Рождественское, котельная Марутинской школы д. Сергеево, котельная школы д. Берзиха, котельная школы с. Поляшово, котельная с. Печенкино - обслуживаемые ими учреждения.

1.4.3. Зоны действия источников теплоснабжения котельной психоневрологического диспансера с. Николо-Шанга, котельной школы с. Николо-Шанга, котельной дома культуры с. Николо-Шанга, котельной д. Осипово ограничены обслуживаемыми ими учреждениями и находящимся на одной с ними территории подключенным жилым фондом и социальными объектами.

1.4.4. Зоны действия источников теплоснабжения котельной школы п. Шекшема, котельной дома культуры п. Шекшема, котельной школы п. Варакинский ограничены обслуживаемыми ими учреждениями и находящимися на одной с ними территории подключенными социальными и административными объектами.

1.4.5. Зоны действия источников теплоснабжения котельной школы и котельной детского сада в д. Конево ограничены обслуживаемыми ими учреждениями.

1.4.6. Зона действия источника теплоснабжения: котельной школы в с. Одоевское ограничена обслуживаемым учреждением.

1.4.7. Зона действия источника теплоснабжения котельной школы в с. Троицкое ограничена обслуживаемым учреждением.

Более конкретно зоны теплоснабжения можно определить по схемам тепловых сетей, на которых указаны все подключенные потребители.

Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом муниципального района изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения.

Таблица 1.5.1. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность.

| № п/п | Наименование ТСО, котельной | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКУП «Коммунсервис», котельная дома культуры п. Зебляки |  |  |  |  |  |
| 1 | дом культуры | 0,087 | - | 0,087 |  |
| 2 | детский сад | 0,060 | - | 0,060 |  |
| 3 | пищеблок | 0,005 | - | 0,005 |  |
| 4 | жилой дом №21а | 0,020 | - | 0,020 |  |
| 5 | жилой дом №21 | 0,022 | - | 0,022 |  |
|  | итого | 0,194 |  | 0,194 | 0,75 |
| МОУ «Зебляковская СОШ», котельная школы п. Зебляки |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,227 | - | 0,227 |  |
|  | итого | 0,227 |  | 0,227 | 0,49 |
| МОУ «Зебляковская СОШ», котельная школы с. Заболотье |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,077 | - | 0,077 |  |
|  | итого | 0,077 | - | 0,077 | 0,37 |
| МКУП «Коммунсервис», котельная д. Ивановское |  |  |  |  |  |
| 1 | ж/дом №69 | 0,057 |  | 0,057 |  |
| 2 | ж/дом №71 | 0,057 |  | 0,057 |  |
| 3 | ж/дом №73 | 0,057 |  | 0,057 |  |
| 4 | ж/дом №75 | 0,056 |  | 0,056 |  |
|  | итого | 0,227 |  | 0,227 | 0,7 |
| МОУ «Ивановская СОШ», котельная детского сада с. Рождественское |  |  |  |  |  |
| 1 | детский сад | 0,059 |  | 0,059 |  |
|  | итого | 0,059 |  | 0,059 | 0,5 |
| МОУ «Ивановская СОШ», котельная школы с. Рождественское |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,271 |  | 0,271 |  |
| 2 | ж/дом | 0,022 |  | 0,022 |  |
| 3 | ж/дом | 0,033 |  | 0,033 |  |
| 4 | ж/дом | 0,013 |  | 0,013 |  |
|  | итого | 0,338 |  | 0,338 | 0,84 |
| Администрация Ивановского СП, котельная Ивановского дома культуры с. Рождественское |  |  |  |  |  |
| 1 | дом культуры | 0,036 |  | 0,036 |  |
|  | итого | 0,036 |  | 0,036 | 0,3 |
| Котельная ОГБУЗ «Шарьинской ОБ» с. Рождественское |  |  |  |  |  |
| 1 | больница | 0,172 |  | 0,172 |  |
| 2 | аптека | 0,027 |  | 0,027 |  |
| 3 | пищеблок | 0,008 |  | 0,008 |  |
| 4 | гараж | 0,021 |  | 0,021 |  |
| 5 | амбулатория | 0,036 |  | 0,036 |  |
|  | итого | 0,264 |  | 0,264 | 1,55 |
| МОУ «Ивановская СОШ», котельная Марутинской школы д. Сергеево |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,039 |  | 0,039 |  |
|  | итого | 0,039 |  | 0,039 | 0,088 |
| МОУ «Ивановская СОШ», котельная школы д. Берзиха |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,119 |  | 0,119 |  |
|  | итого | 0,119 |  | 0,119 | 0,44 |
| МОУ «Ивановская СОШ», котельная школы д. Поляшово |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,028 |  | 0,028 |  |
|  | итого | 0,028 |  | 0,028 | 0,1 |
| Администрация Ивановского СП, котельная с. Печенкино |  |  |  |  |  |
|  | адм. здание | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  | итого | 0,02 |  | 0,02 | 0,034 |
| МКУП «Коммунсервис», с. Николо-Шанга, котельная психоневрологического диспансера |  |  |  |  |  |
| 1 | пищеблок | 0,017 |  | 0,017 |  |
| 2 | овощехранилище | 0,020 |  | 0,020 |  |
| 3 | гараж | 0,010 |  | 0,010 |  |
| 4 | здание диспансера | 0,083 |  | 0,083 |  |
| 5 | адм. здание | 0,013 |  | 0,013 |  |
| 6 | Прачечная, баня | 0,012 | 0,05 | 0,062 |  |
| 7 | ж/дом ул. Ю. Смирнова, 33 | 0,029 |  | 0,029 |  |
|  | итого | 0,185 | 0,05 | 0,235 | 1,0 |
| МКУП «Коммунсервис», с. Николо-Шанга, котельная школы |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,220 |  | 0,220 |  |
| 2 | детский сад | 0,095 |  | 0,095 |  |
| 3 | ж/дом №23 ул. Школьная | 0,020 |  | 0,020 |  |
| 4 | ж/дом №26 ул. Ю. Смирнова | 0,020 |  | 0,020 |  |
| 5 | ж/дом №26 ул. Школьная | 0,020 |  | 0,020 |  |
| 6 | ж/дом №22 ул. Школьная | 0,024 |  | 0,024 |  |
| 7 | ж/дом №21 ул. Школьная | 0,023 |  | 0,023 |  |
| 8 | административное здание | 0,005 |  | 0,005 |  |
| 9 | ж/дом №3 ул. Новая | 0,076 |  | 0,076 |  |
| 10 | ж/дом №4 ул. Новая | 0,076 |  | 0,076 |  |
| 11 | ж/дом №5 ул. Новая | 0,076 |  | 0,076 |  |
| 12 | ж/дом №6 ул. Новая | 0,076 |  | 0,076 |  |
| 13 | ж/дом №11 ул. Новая | 0,076 |  | 0,076 |  |
|  | итого | 0,806 |  | 0,806 | 1,9 |
| МКУП «Коммунсервис», с. Николо-Шанга, котельная дома культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | дом культуры | 0,09 |  | 0,09 |  |
|  | итого | 0,09 |  | 0,09 | 0,172 |
| МКУП «Коммунсервис», котельная д. Осипово |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 0,09 |  | 0,09 |  |
|  | итого | 0,09 |  | 0,09 | 0,21 |
|  | МКУП «Коммунсервис», котельная СДК п. Шекшема |  |  |  |  |
| 1 | администрация СП | 0,043 | - | 0,043 |  |
| 2 | дом культуры | 0,084 | - | 0,084 |  |
|  | итого | 0,127 | - | 0,127 | 0,75 |
|  | МОУ «Шекшемская СОШ», котельная школы п. Шекшема |  |  |  |  |
| 1 | гараж | 0,006 | - | 0,006 |  |
| 2 | школа | 0,239 | - | 0,239 |  |
| 3 | детский сад | 0,029 | - | 0,029 |  |
| 4 | детские ясли | 0,030 | - | 0,030 |  |
|  | итого | 0,304 | - | 0,304 | 1,1 |
|  | МОУ «Шекшемская СОШ», котельная школы п. Варакинский |  |  |  |  |
| 1 | школа | 0,049 | - | 0,049 |  |
|  | павильон скважины | 0,002 | - | 0,002 |  |
|  | итого | 0,051 | - | 0,051 | 0,19 |
|  | Всего | 3,456 | - | 3,456 | 11,384 |

По всем котельным подключенная тепловая нагрузка котельных не превышает располагаемую мощность установленных котлов.

1.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения.

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения учитывает затраты тепловой мощности теплоисточников на компенсацию тепловых потерь и на собственные нужды. Существующий баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки на 01.01.2025 г. приведен в таблице 1.6.1. Как следует из приведенного баланса, теоретически у всех теплоснабжающих организаций имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов. Специально создавать аварийный резерв тепловой мощности не требуется.

Таблица 1.6.1. Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч

|  | Приход: |  |  | Расход: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Распола-гаемая мощ-ность котлов | Резерв-ная тепловая мощ-ность | итого приход | тепловые нагрузки потреби-телей | сетевые потери | затраты на собственные нужды | тепловая нагрузка на котлы | резерв тепловой мощности |
| котельная ДК п. Зебляки | 0,75 | - | 0,75 | 0,194 | 0,0146 | 0,0034 | 0,2120 | 0,5380 |
| котельная школы п. Зебляки | 0,49 | - | 0,49 | 0,227 | 0 | 0,0019 | 0,2289 | 0,2611 |
| котельная школы с. Заболотье | 0,37 | - | 0,37 | 0,077 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0787 | 0,2913 |
| котельная д. Ивановское | 0,7 | - | 0,7 | 0,227 | 0,0077 | 0,0033 | 0,2380 | 0,4620 |
| котельная детского сада с. Рождествен-ское | 0,5 | - | 0,5 | 0,059 | 0,0032 | 0,0022 | 0,0644 | 0,4356 |
| котельная школы с. Рождественское | 0,84 | - | 0,84 | 0,353 | 0,0213 | 0,0060 | 0,3803 | 0,4597 |
| котельная Ивановского ДК с. Рождествен-ское | 0,3 | - | 0,3 | 0,036 | 0 | 0,0017 | 0,0377 | 0,2623 |
| котельная Ивановского ОГБУЗ с. Рождествен-ское | 1,55 | 0,55 | 1,55 | 0,264 | 0,0139 | 0,0055 | 0,2834 | 1,2666 |
| котельная Марутинской школы д. Сергеево | 0,088 |  | 0,088 | 0,039 | 0 | 0,0012 | 0,0402 | 0,0478 |
| котельная Берзихинской школы д. Берзиха | 0,44 |  | 0,44 | 0,119 | 0,0010 | 0,0019 | 0,1219 | 0,3181 |
| котельная Поляшовской школы д. Поляшово | 0,1 |  | 0,1 | 0,028 | 0 | 0,0012 | 0,0292 | 0,0708 |
| Котельная с. Печенкино | 0,034 |  | 0,034 | 0,020 | 0 | 0,0019 | 0,0219 | 0,0121 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | 1,0 | - | 1,0 | 0,235 | 0,0247 | 0,0038 | 0,2635 | 0,7365 |
| котельная школы с. Н-Шанга | 1,9 | - | 1,9 | 0,806 | 0,0405 | 0,0069 | 0,8535 | 1,0465 |
| котельная ДК с. Н-Шанга | 0,172 | - | 0,172 | 0,09 | 0 | 0,0013 | 0,0913 | 0,0807 |
| котельная д. Осипово | 0,21 | - | 0,21 | 0,089 | 0,0073 | 0,0026 | 0,0989 | 0,1111 |
| котельная СДК п. Шекшема | 0,75 | - | 0,75 | 0,127 | 0,0183 | 0,0031 | 0,1483 | 0,6017 |
| котельная школы п. Шекшема | 1,0 | - | 1,0 | 0,3040 | 0,0122 | 0,0048 | 0,3211 | 0,6789 |
| котельная школы п. Варакинский | 0,19 | - | 0,19 | 0,051 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0549 | 0,1351 |
| котельная школы д. Конево | 0,23 | - | 0,23 | 0,036 | 0 | 0,0027 | 0,0387 | 0,1913 |
| котельная детского сада д. Конево | 0,13 | - | 0,13 | 0,026 | 0,0002 | 0,0011 | 0,0273 | 0,1027 |
| котельная школы с. Одоевское | 0,8 | - | 0,8 | 0,19 | 0,0095 | 0,0032 | 0,2027 | 0,5973 |
| котельная школы с. Троицкое | 0,6 | - | 0,6 | 0,128 | 0,0031 | 0,0034 | 0,1345 | 0,4655 |

1.7. Балансы теплоносителя.

Для подпитки тепловых сетей на котельных используется вода питьевого качества, поступающая со скважин.

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения Шарьинского МО приведен в таблице 1.7.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на отдельных котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» [16],

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети [10].

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются количестве 1,5 объема тепловых сетей. Заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов, производимых в летний период, осуществляется не подогретой водой.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения Шарьинского МО приведен в таблице 5.7.2.

Таблица 1.7.1. Существующий баланс теплоносителя в системах теплоснабжения

| № п/п | Показатели баланса | котельная ДК п. Зебляки | котельная ПНД с. Николо-Шанга | котельная школы с. Николо-Шанга | котельная ДК с. Н-Шанга | котельная д. Осипово | котельная ДК п. Шекшема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 79,3 | 96,0 | 374,6 | 23,6 | 51,8 | 85,7 |
|  | итого приход | 79,3 | 96,0 | 374,6 | 23,6 | 51,8 | 85,7 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 1,9 | 2,9 | 10,9 | 0 | 1,9 | 3,5 |
| 2.2 | объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 1,2 | 2,9 | 10,9 | 0,0 | 1,9 | 3,5 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,194 | 0,185 | 0,806 | 0,090 | 0,089 | 0,127 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 2,4 | 3,9 | 15,7 | 1,8 | 1,7 | 2,5 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 3,6 | 6,8 | 26,6 | 1,8 | 3,6 | 6,0 |
| 2.10 | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | 76,4 | 91,5 | 357,7 | 23,6 | 48,9 | 80,3 |
| 2.11 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 2,9 | 4,4 | 16,4 | 0,0 | 2,9 | 5,3 |
| 2.13 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 79,3 | 96,0 | 374,6 | 23,6 | 51,8 | 85,7 |

Таблица 1.7.1. Продолжение

| № п/п | Показатели баланса | котельная д. Ивановское | котельная школы с. Рождественское | котельная школы п. Зебляки | котельная школы с. Заболотье | котельная детского сада с. Рождественское | котельная Ивановского дома культуры с. Рождественское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 91,0 | 128,6 | 59,6 | 24,7 | 21,5 | 9,4 |
|  | итого приход | 91,0 | 128,6 | 59,6 | 24,7 | 21,5 | 9,4 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 2,1 | 2,4 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0 |
| 2.2 | объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 2,1 | 2,4 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,227 | 0,353 | 0,227 | 0,077 | 0,059 | 0,036 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 4,4 | 6,9 | 4,4 | 1,5 | 1,2 | 0,7 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 6,5 | 9,3 | 4,4 | 1,8 | 1,6 | 0,7 |
| 2.10 | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | 87,7 | 124,8 | 59,5 | 24,2 | 20,8 | 9,4 |
| 2.11 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 3,2 | 3,6 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 |
| 2.13 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 91,0 | 128,6 | 59,6 | 24,7 | 21,5 | 9,4 |

Таблица 1.7.1. Продолжение

| № п/п | Показатели баланса | котельная Ивановского ОГБУЗ с. Рождественское | котельная Марутинской школы д. Сергеево | котельная Берзихинской школы д. Берзиха | котельная Поляшовской школы д. Поляшово | котельная школы п. Шекшема | котельная школы п. Варакинский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 10,2 | 35,7 | 7,3 | 105,2 | 17,9 | 17,9 |
|  | итого приход | 10,2 | 35,7 | 7,3 | 105,2 | 17,9 |  |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 0 | 0,3 | 0 | 1,7 | 0,3 | 0 |
| 2.2 | объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376 |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 0 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| 2.5. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 0,051 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,039 | 0,119 | 0,028 | 0,304 | 0,051 | 0 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 2.8 | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 5,9 | 1,0 | 1,3 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 0,8 | 2,6 | 0,5 | 7,6 | 1,3 | 17,4 |
| 2.10 | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | 10,2 | 35,2 | 7,3 | 102,5 | 17,4 | 0,0 |
| 2.11 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
| 2.12 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,6 | 0,5 | 17,9 |
| 2.13 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 10,2 | 35,7 | 7,3 | 105,2 | 17,9 | 9,4 |

Таблица 1.7.1. Продолжение

| № п/п | Показатели баланса | котельная с. Печенкино | котельная школы д. Конево | котельная детского сада д. Конево | котельная школы с. Одоевское | котельная школы с. Троицкое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 5,2 | 9,4 | 7,0 | 100,7 | 62,0 |
|  | итого приход | 5,2 | 9,4 | 7,0 | 100,7 | 62,0 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 0 | 0 | 0,01 | 3,4 | 1,9 |
| 2.2 | объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 1,9 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,020 | 0,036 | 0,026 | 0,190 | 0,128 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3,7 | 2,5 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 7,1 | 4,4 |
| 2.10 | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | 5,2 | 9,4 | 6,9 | 95,5 | 59,1 |
| 2.11 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 2,9 |
| 2.13 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 5,2 | 9,4 | 7,0 | 100,7 | 62,0 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Основным и единственным видом топлива на котельных Шарьинского МО являются дрова. Топливный баланс теплоснабжающих организаций за 2024 год приведен в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1. Топливный баланс теплоснабжающих организаций Шарьинского МО.

| № п/п | Наименование потребителя | вид топлива | кол-во топлива натурального, Пл.м3 | кол-во топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приход |  |  |  |
|  | От поставщиков топлива | Дрова | 3421,4 | 910,0 |
|  | Итого приход: | Дрова | 3421,4 | 910,0 |
|  | Расход |  |  |  |
|  | МКУП «Коммунсервис» |  |  |  |
|  | котельная д. Осипово | Дрова | 266,9 | 71,0 |
|  | котельная школы с. Н-Шанга | Дрова | 1259,1 | 334,9 |
|  | котельная ДК с. Н-Шанга | Дрова | 82,8 | 22,0 |
|  | котельная ПНД с. Н-Шанга | Дрова | 399,2 | 106,2 |
|  | котельная ДК п. Шекшема | Дрова | 33,1 | 8,8 |
|  | котельная ДК п. Зебляки | Дрова | 395,9 | 105,3 |
|  | МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |
|  | котельная школы с. Рождественское | Дрова | 549,7 | 146,2 |
|  | ИП Скидоненко В.А. |  |  |  |
|  | котельная д. Ивановское | Дрова | 434,7 | 115,6 |
|  | Итого расход |  | 3421,4 | 910,0 |

1.9. Надежность теплоснабжения.

Надежность теплоснабжения обеспечивают такие факторы, как

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках;

- наличие резервных сетевых насосов;

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных;

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;

- техническое состояние тепловых узлов потребителей;

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.

Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие выводы:

- На всех котельных имеется резерв тепловой мощности (см. табл. 1.6.1)

- На всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насоса, что обеспечивает надежность в подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу теплоносителя.

- Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных, в целом, можно признать удовлетворительным.

- Техническое состояние тепловых сетей в основном удовлетворительное. Местами требуется восстановление тепловой изоляции.

- Техническое состояние тепловых узлов потребителей и трубопроводов внутридомовых разводок не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: отсутствуют или не поверены контрольно-измерительные приборы, трубопроводы и корпуса запорной арматуры не имеют тепловой изоляции.

Важным фактором надежности является готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ, которая базируется на следующих показателях:

• укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

• оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

• наличия основных материально-технических ресурсов;

• укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Показатель укомплектованности персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,                                                                  (1)

где ,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n - число показателей, учтенных в числителе.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр, частные показатели не должны быть выше 1,0.

Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания (Кист) вычисляется как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 · Кп + 0,35 · Км + 0,3 · Ктр + 0,1 · Кист                          (2)

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км; Ктр) | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Укомплектованность персоналом подразделений, осуществляющих эксплуатацию и ремонт тепловых сетей и теплоисточников по МКУП «Коммунсервис» и МОУ «Ивановская СОШ» является достаточной (100%).

Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием составляет: МКУП «Коммунсервис» - 90%, МОУ «Ивановская СОШ» 0%.

Наличие запасов основных материально-технических ресурсов для ремонта теплоисточников и тепловых сетей в МКУП «Коммунсервис» оценивается в 60%, МОУ «Ивановская СОШ» -50%.

Для повышения надежности системы теплоснабжения в администрации Шарьинского муниципального округа создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). В ее полномочия входит принятие оперативных решений по функционированию систем теплоснабжения, в том числе по ликвидации повреждений, инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми теплоснабжающими организациями города.

В МКУП «Коммунсервис» создана собственная аварийно-диспетчерская служба (АДС), в которой осуществляют дежурство по графику руководители и специалисты предприятия.

Имеющиеся в МКУП «Коммунсервис» автономные источники электропитания мощностью 15 кВт  используются, по договоренности, в МОУ «Ивановская СОШ».

Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ:

МКУП «Коммунсервис» Кгот = 0,25*1+0,35*0,9+0,3*0,6+0,1*1=0,25+0,315+0,18+0,1 = 0,845

МОУ «Ивановская СОШ»  Кгот = 0,25*1+0,35*0+0,3*0,5+0,1*1=0,25+0,315+0,15+0,1 = 0,5

Таким образом МКУП «Коммунсервис» относится к теплоснабжающим организациям с ограниченной готовностью к проведению аварийно-восстановительных работ. Теплоснабжающая организация МОУ «Ивановская СОШ» не готова к выполнению аварийно-восстановительных работ.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций за 2024 год, Гкал/год

| Наименование теплоснаб-жающих организаций |  | Производство теплоэнергии | Затраты на СН | Отпуск в сеть теплоэнергии | Сетевые потери | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Осипово | План | 257,8 | 8,5 | 249,3 | 23,2 | 226,1 |
|  | Факт | 278,2 | 8,9 | 269,3 | 24,2 | 245,1 |
| котельная школы с. Н-Шанга | План | 1979,1 | 65,4 | 1913,7 | 204,2 | 1709,5 |
|  | Факт | 2135,9 | 68,4 | 2067,6 | 205,7 | 1881,8 |
| котельная ДК с. Н-Шанга | План | 214 | 7,1 | 206,9 | 19,4 | 187,5 |
|  | Факт | 232 | 7,4 | 224,5 | 20,2 | 204,4 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | План | 390 | 14,1 | 375,9 | 21,3 | 354,6 |
|  | Факт | 422,7 | 13,5 | 409,1 | 36,8 | 372,4 |
| котельная ДК п. Шекшема | План | 247,6 | 9,5 | 238,1 | 21,3 | 216,8 |
|  | Факт | 268,4 | 8,59 | 259,8 | 23,3 | 236,5 |
| котельная ДК п. Зебляки | План | 433,3 | 13,9 | 419,4 | 38,2 | 381,2 |
|  | Факт | 463,6 | 14,8 | 448,8 | 40,3 | 408,5 |
| ИТОГО | План | 3521,8 | 118,5 | 3403,3 | 327,6 | 3075,7 |
|  | Факт | 3800,8 | 121,59 | 3679,1 | 350,5 | 3348,7 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | План | 897,8 | 14,4 | 883,4 | 28,3 | 855,2 |
|  | Факт | 877,6 | 14 | 863,6 | 127 | 736,6 |
| ИП Скидоненко В.А. |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Ивановское | План | 825,5 | 19,6 | 805,9 | 41,8 | 764,1 |
|  | Факт | 872,8 | 19,6 | 853,2 | 42 | 811,2 |

Продолжение таблицы 1.10.1

| Наименование котельных |  | Потребление топлива |  | Удельный расход топлива кгу.т./Гкал | Потреб-ление эл. энергии, тыс.кВт | Удельный расход эл. энергии, кВт/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрова, пл. м3 | т у.т. |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Осипово | План | 316,4 | 84,2 | 326,46 |  |  |
|  | Факт | 381,3 | 101,4 | 364,58 | 19,2 | 68,9 |
| котельная школы с. Н-Шанга | План | 2062,1 | 548,5 | 277,16 |  |  |
|  | Факт | 1798,7 | 478,5 | 224,01 | 40,4 | 18,9 |
| котельная ДК с. Н-Шанга | План | 227,6 | 60,5 | 282,85 |  |  |
|  | Факт | 118,3 | 31,5 | 135,64 | 41,9 | 180,6 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | План | 414,7 | 110,3 | 282,85 |  |  |
|  | Факт | 570,3 | 151,7 | 358,88 | 40,6 | 96,0 |
| котельная ДК п. Шекшема | План | 263,3 | 70,0 | 282,85 |  |  |
|  | Факт | 47,3 | 12,6 | 46,88 | 14,6 | 54,3 |
| котельная ДК п. Зебляки | План | 460,7 | 122,6 | 282,85 |  | 0,0 |
|  | Факт | 565,6 | 150,4 | 324,52 | 23,3 | 50,2 |
| ИТОГО | План | 3744,8 | 996,1 | 282,85 |  |  |
|  | Факт | 3481,5 | 926,1 | 243,65 | 179,9 | 47,3 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | План | 791,2 | 210,5 | 234,42 | 56,653 | 63,1 |
|  | Факт | 785,3 | 208,9 | 238,02 | 42,2 | 48,1 |
| ИП Скидоненко В.А. |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Ивановское | План | 597,3 | 158,9 | 192,47 | 78,7 | 95,3 |
|  | Факт | 621 | 165,2 | 189,26 | 77,3 | 88,6 |

Анализ технико-экономических показателей позволяет сделать следующие выводы:

В МКУП "Коммунсервис" фактические значения производства, отпуска и реализации тепловой энергии, а также сетевых потерь незначительно превышают плановые значения. Показатели удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии ниже плановых, утвержденных департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

В МОУ "Ивановская СОШ" фактические значения производства, отпуска и реализации тепловой энергии ниже плановых. Сетевые потери значительно превышают плановое значение. Показатели удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии выше плановых, утвержденных департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

В ИП Скидоненко В.А. фактические значения производства, отпуска и реализации тепловой энергии выше плановых. Показатели удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии ниже плановых, утвержденных департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

1.11. Тарифы на тепловую энергию.

Таблица 1.11.1. Установленные на  2025 год тарифы на тепловую энергию

| Наименование теплоснабжающих организаций | Тепловая энергия без НДС, руб./Гкал |  | Тепловая энергия с НДС, руб./Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2025 г. | с 01.07.2025 г. | с 01.01.2025 г. | с 01.07.2025 г. |
| МКУП "Коммунсервис" | 3776,50 | 4091,00 | 3776,50 | 4091,00 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 2229,08 | 2380,00 | 2229,08 | 2380,00 |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального района.

МКУП «Коммунсервис»:

- Малое значение подключенной тепловой нагрузки на каждую котельную, а, следовательно, и малый доход от ее эксплуатации. Поэтому высока доля заработной платы в себестоимости тепловой энергии и велик тариф.

- Использование котлов с завышенной тепловой мощностью, что приводит к их низкому КПД, повышенным затратам на собственные нужды и уменьшению срока их полезной эксплуатации.

- Несоответствие параметров насосов установленным котлам, характеристикам тепловых сетей и подключенным нагрузкам.

- Отсутствие водоподготовительного оборудования, в результате внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей жесткости и грязью. По этой причине котлы не выдают паспортной теплопроизводительности, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки полезной эксплуатации котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются.

- Не отлаженность гидравлического режима тепловых сетей. В результате имеет место повышенный расход электроэнергии на привод сетевых насосов

- Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и аппаратов в пределах котельных, что создает сверхнормативные затраты на собственные нужды теплоисточников.

- Значительный физический износ тепловой изоляции тепловых сетей, их завышенный диаметр на многих участках, что создает сверхнормативные потери и значительное понижение температуры теплоносителя при передаче тепловой энергии потребителям.

- Отсутствие приборов учета отпускаемой с большинства котельных и получаемой потребителями тепловой энергии, что не позволяет определить фактические объемы отпуска и реализации услуг по теплоснабжению.

МОУ "Ивановская СОШ":

- Значительный физический износ резервных сетевых насосов, несоответствие параметров насосов установленным котлам и подключенным нагрузкам.

- Отсутствие водоподготовительного оборудования, в результате внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей жесткости и грязью. По этой причине котлы не выдают паспортной теплопроизводительности, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки полезной эксплуатации котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются.

- Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и аппаратов в пределах котельной, что создает сверхнормативные затраты на собственные нужды теплоисточника.

- Значительный физический износ тепловой изоляции тепловых сетей, их завышенный диаметр на многих участках, что создает сверхнормативные потери и значительное понижение температуры теплоносителя при передаче тепловой энергии потребителям.

- Отсутствие приборов учета отпускаемой с котельной и получаемой потребителями тепловой энергии, что не позволяет определить фактические объемы отпуска и реализации услуг по теплоснабжению.

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1. Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Структура существующих тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии приведена в таблице 1.5.1. Основной вид тепловой нагрузки - нагрузка на отопление. Тепловая нагрузка на вентиляцию и технологию производства у всех подключенных к муниципальным котельным потребителей отсутствует. Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение имеется только у котельной ПНД с. Н-Шанга для нужд объекта здравоохранения.

Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 217,55 тыс. м2. Ежегодный прирост этой площади планируется в объеме 300 м2/год. Для одноэтажных жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой энергии на отопление согласно СП 50.13330.2012 составляет 0,517 Вт/(м3*оС) или 190,56 кВт*ч/м2. Для Шарьинского района градусо-сутки отопительного периода, согласно климатологии района, составляют: ГСОП = 224*(20+4,4) = 5465,6град.*сут.

2.2 Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану

Потребление тепловой энергии может быть рассчитано по формуле:

Q = Qо от.*nот.*(tвн.-tср.от.)/(tвн.-tр.)+QгвсГкал/год                                         (3)

| где Qо от. | расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| nот. - | продолжительность отопительного периода, ч; |
| tвн. - | расчетная средняя температура воздуха в помещениях, оС; |
| tср.от. - | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| tр - | расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| Qгвс - | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/год; |

Потребление тепловой энергии на ГВС может быть рассчитано по формуле:

Qгвс = gгв*nпотр.*nгвс *qгв/1000   Гкал/год                                                    (4)

| где gгв - | норма потребления горячей воды на 1 чел. л/сут., gгв = 100 л/сут.; |
| --- | --- |
| nпотр. - | число потребителей (жителей), чел.; |
| qгв- | количество тепловой энергии для нагрева 1 м3 воды, Гкал; принимается qгв= 0,052 Гкал/м3 |
| nгвс- | период ГВС, принимается для домов с индивидуальным теплоснабжением nгвс= 365 сут./год (8760 ч), для централизованных систем nгвс= 351 сут./год. (8424 ч.) |

Средняя обеспеченность жилой площадью по муниципальному району составляет:

217650/7522= 28,9 м2/чел.

Количество жителей в индивидуальных домах составляет: 209350/28,9= 7244чел.

Qгвс = 100*7244*365*0,052/1000   =   13749,0 Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС определяется как среднечасовая на эти цели.

Qо гвс = 13749,0/8760 = 1,57 Гкал/ч

Для всего прироста площадей индивидуальной застройки увеличение потребления тепловой энергии на отопление будет составлять:

ΔQинд.от. = 190,56*300/1000 = 57,2 МВт*ч/год = 49,2 Гкал/год.

Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 49,2 /5376= 0,009 Гкал/ч;

Прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 0,009*(20+32)/(20+4,4) = 0,0192  Гкал/ч;

Прироста численности населения в индивидуальных домах не будет. При этом будет ежегодно расти обеспеченность жилой площадью на величину: 300/7244 = 0,04  м2/чел.  По этой же причине не произойдет увеличение потребления горячей воды и потребление тепловой энергии на ГВС.

Ежегодный прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление и ГВС составит:

ΔQ0инд.от.+ГВС = 0,0192+0=  0,0192 Гкал/ч

В абсолютном выражении прирост потребления тепловой энергии составит:

ΔQинд.от.+ГВС = 49,2+0 =  49,2 Гкал/год

Существующее потребление тепловой энергии на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Qинд.от. = 190,56*209350 = 39893,7  МВт*ч/год = 34308,6 Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Q0инд.от. = (34308,6/5376)*(20+32)/(20+4,4) = 13,601 Гкал/ч.

Плановое и фактическое потребление тепловой энергии от котельных за 2025 год приведено в таблице 1.10.1. Перспективное (прогнозное) потребление тепловой энергии от котельных рассчитывается по формуле:

Qр. = Q0р*τот.*(tв-tср.от.)/(tв.-tр.)+ Q0ГВС* τГВС       (Гкал/год)                                   (5)

где Q0р – расчетная тепловая нагрузка котельной на отопление потребителей, Гкал/ч;

τот. – нормативная продолжительность отопительного периода, составляет 5376 ч;

τГВС – фактическая продолжительность периода ГВС, составляет 351 сут. или 8424 ч;

Q0ГВС – расчетная (среднечасовая) нагрузка на ГВС;

tв – средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается 19оС;

tср.от. – средняя фактическая за отопительный период температура наружного воздуха, составляет -2,8оС (см. табл. 1.3.2.);

tр – расчетная температура наружного воздуха, составляет -32оС.

Исходные данные и результаты вычислений перспективных тепловых нагрузок в системах теплоснабжения муниципального округа приведены в таблице 2.2.1.

Перспективное потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения муниципального округа приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 2.2.1. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения муниципального округа, Гкал/ч

| Показатели | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь ИЖФ, м2 | 209350 | 209650 | 209950 | 210250 | 210550 | 210850 | 211150 | 211450 | 211750 | 212050 | 212350 | 212650 | 212950 | 213250 | 213550 |
| расчетные тепловые нагрузки на отопление | 13,601 | 13,6202 | 13,6394 | 13,6586 | 13,6778 | 13,697 | 13,7162 | 13,7354 | 13,7546 | 13,7738 | 13,793 | 13,8122 | 13,8314 | 13,8506 | 13,8698 |
| численность населения в ИЖД, чел. | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 |
| расчетные тепловые нагрузки на ГВС | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| расчетные тепловые нагрузки суммарные | 15,171 | 15,1902 | 15,2094 | 15,2286 | 15,2478 | 15,267 | 15,2862 | 15,3054 | 15,3246 | 15,3438 | 15,363 | 15,3822 | 15,4014 | 15,4206 | 15,4398 |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч |  | -0,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 1,843 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  | -0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на муниципальные котельные, Гкал/ч | 1,893 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч |  | -0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0,338 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на муниципальные котельные, Гкал/ч | 0,338 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |

3. Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя.

3.1. Перспективный баланс потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения в Шарьинском муниципальном округе.

Таблица 3.1.1. Расчет перспективного потребления тепловой энергии, Гкал

| Показатели | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 13,601 | 13,620 | 13,639 | 13,659 | 13,678 | 13,697 | 13,716 | 13,735 | 13,755 | 13,774 | 13,793 | 13,812 | 13,831 | 13,851 | 13,870 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| Потребление тепловой энергии всего, Гкал | 37790,4 | 37835,6 | 37880,9 | 37926,1 | 37971,4 | 38016,6 | 38061,9 | 38107,2 | 38152,4 | 38197,7 | 38242,9 | 38288,2 | 38333,5 | 38378,7 | 38424,0 |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 1,843 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление тепловой энергии всего, Гкал | 4519,8 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0,338 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление тепловой энергии всего, Гкал | 796,7 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 |

3.2. Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии.

Цель гидравлического расчета выводных участков источников тепловой энергии — определить их пропускную способность и требуемый диаметр для обеспечения подключенных на данный вывод тепловых нагрузок.

Расчетный расход теплоносителя, т/ч на выводном участке рассчитывается по формуле:

Gр = gр*Qо ,т/ч                                                                            (6)

где  gр  - удельный расход теплоносителя, т/ч*(Гкал/ч); составляет:

- для температурного сетевого графика 80/60оС  gр  = 50 т/ч*(Гкал/ч);

Qо- суммарная расчетная тепловая нагрузка на данный вывод с теплоисточника, Гкал/ч; принимается из таблицы 1.5.1 с учетом сетевых потерь тепловой энергии, значение которых принимается из таблицы 1.6.1.

Требуемый диаметр вывода, мм рассчитывается по формуле:

Др = 1000*√(4*Gр/(3,14*1,3*3600)) мм;                                           (7)

где 1,3 — допустимая скорость течения сетевой воды в трубопроводах теплосетей, м/с;

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии приведены в таблице 3.2.1. Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

по всем котельным диаметр вывода значительно завышен, что следует учитывать при перекладке головных участков теплосетей по причине их износа.

Таблица 3.2.1. Результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающих организаций, котельных, выводов | Сетевой график, оС | Расчетная тепловая нагрузка на вывод, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Требуемый диаметр вывода, мм | Фактиче-ский диаметр вывода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |
| Котельная дома культуры п. Зебляки |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 80/60 | 0,194 | 9,7 | 51,4 | 125 |
| котельная ПНД с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 80/60 | 0,129 | 6,45 | 41,9 | 100 |
| котельная - жилой дом |  | 0,05 | 2,5 | 26,1 | 50 |
| Котельная школы с. Николо-Шанга |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 80/60 | 0,422 | 21,1 | 75,8 | 100 |
| котельная - УТ-7 |  | 0,384 | 19,2 | 72,3 | 100 |
| Котельная д. Осипово |  |  |  |  |  |
| общий вывод | 80/60 | 0,089 | 4,45 | 34,8 | 82 |
| Котельная дома культуры п. Шекшема |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 80/60 | 0,127 | 6,35 | 41,6 | 125 |
| Котельная д.Ивановское |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 80/60 | 0,227 | 11,35 | 55,6 | 100 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |
| Котельная детского сада с.Рождественское |  |  |  |  |  |
| общий вывод | 80/60 | 0,059 | 2,95 | 28,3 | 76 |

4. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа.

4.1. Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Теплоснабжение потребителей, подключенных к муниципальным котельным, обеспечивается в пределах санитарных норм только при хорошем качестве поставленного топлива — угля, дров и при правильно поставленной эксплуатации котельных: периодической чистке котлов и теплообменных аппаратов, ежегодном ремонте запорной и регулирующей арматуры, замене аварийных участков теплосетей, подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону. Недостаточная температура теплоносителя на выходе с котельных, повышенные потери в тепловых сетях приводят к недопоставке тепловой энергии потребителям (к их «недотопу»). Многие потребители тепловой энергии, в том числе жилые дома, бюджетные учреждения, не установили приборы учета. Расчеты с такими потребителями производятся по заниженным районным нормативам отопления или по указанным в договоре тепловым нагрузкам, которые при проверке оказались также заниженными. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального района приведено в п. 1.12. Все эти факторы приводят к недополученным доходам теплоснабжающих организаций и значительному ухудшению их финансово-экономических показателей.

Малые тепловые нагрузки, а, следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии, сверхплановые затраты на приобретение топлива, сверхнормативные затраты электрической энергии, высокая доля заработной платы и другие факторы обуславливают себестоимость и тариф на тепловую энергию от муниципальных котельных на высоком уровне.

Таблица 4.1.1. Плановая и фактическая реализация тепловой энергии за 2024 г.

| Показатели | МКУП "Коммунсервис" |  | МОУ "Ивановская СОШ" |  | ИП Скидоненко В.А. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 3521,8 | 3800,8 | 897,8 | 877,6 | 825,5 | 872,8 |
| Тепловые потери, Гкал | 327,6 | 350,5 | 28,3 | 127 | 41,8 | 42 |
| Реализация тепловой энергии, Гкал | 3075,7 | 3348,7 | 855,2 | 736,6 | 764,1 | 811,2 |
| Потребление топлива, т у.т. | 996,1 | 926,1 | 210,5 | 208,9 | 158,9 | 165,2 |
| Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | 282,85 | 243,65 | 238,0 | 238,02 | 197,15 | 189,26 |
| Потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч | 15,017 | 137,995 | 56,653 | 42,2 | 78,7 | 77,3 |
| Удельный расход электро-энергии на производство теплоты, кВт*ч/Гкал | 4,26 | 36,31 | 63,10 | 48,09 | 95,34 | 88,57 |

Реальный КПД котлов и котельных в целом значительно ниже принятых для расчета тарифа и нормативных значений. Фактический удельный расход условного топлива на производство теплоты составляет:

МКУП "Коммунсервис":

bот.ф. = 243,65 кг у.т./Гкал, что соответствует фактическому КПД котлов в 58,6%

Плановый удельный расход топлива на производство теплоты составляет:

bот.пл.= 282,85 кг у.т./Гкал, что превышает нормативно-эксплуатационный удельный расход топлива на производство теплоты  дровяными котлами - 238,0 кг у.т./Гкал .

МОУ "Ивановская СОШ":

bот.ф. = 238,02 кг у.т./Гкал, что соответствует фактическому КПД котлов в 60%.

Плановый удельный расход топлива на производство теплоты составляет:

bот.пл.= 238,0 кг у.т./Гкал, что соответствует нормативно-эксплуатационному удельному расходу топлива на производство теплоты данным типом котлов.

На котельных МКУП "Коммунсервис" и МОУ "Ивановская СОШ" имеет место экономия топлива.

При отраслевом нормативе расхода электроэнергии на производство тепловой энергии для данного типа котельных в 20 кВт*ч/Гкал фактический показатель значительно превышает этот норматив. Причина заключается в том, что сетевые насосы на большей части котельных завышены по подаче, напору и в целом по мощности. Отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей требует увеличения параметров сетевых насосов, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение удаленных потребителей.

Малые тепловые нагрузки, а, следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии, затраты на приобретение топлива, сверхнормативные затраты электрической энергии, высокая доля заработной платы и другие факторы обуславливают себестоимость и тариф на тепловую энергию от муниципальных котельных на высоком уровне.

Для минимизации экономических потерь теплоснабжающим организациям следует:

- выполнить расчеты нормативов удельных расходов топлива, технологических потерь и утвердить эти нормативы в департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области;

-  на основе утвержденных нормативов рассчитать основные производственные показатели: объемы реализации тепловой энергии, отпуска с котельных и производства теплоты котлами;

Замена котлов на более современные и правильная их эксплуатация сократит до минимума топливную составляющую в тарифе. Объединение районов теплоснабжения позволит сократить в тарифе долю заработной платы. Замена сетевых насосов, проведение наладки гидравлического режима тепловых сетей позволит существенно сократить в тарифе долю электрической энергии. В перспективе существенно сократит себестоимость производства тепловой энергии перевод котельных на природный газ путем строительства блочно-модульных котельных или монтажа котлов наружного размещения.

Неудовлетворительное качество теплоносителя и поставляемой тепловой энергии не позволяет организовать в многоквартирных домах горячее водоснабжение потребителей. Реконструкция котельных с установкой автоматизированных котлов, водоподготовительных установок создаст все условия для расширения услуг по теплоснабжению потребителей в части организации горячего водоснабжения.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных возможно за счет подключения к ним зданий учреждений и организаций при выводе из эксплуатации их теплоисточников. В зоне действия муниципальных котельных строительство новых многоквартирных жилых домов или общественных зданий не планируется. Не планируется также и застройка новых микрорайонов.

4.2. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа.

При выборе и оценке сценариев развития теплоснабжения муниципального округа в условиях проводимой его газификации следует учитывать следующие особенности:

- Основными потребителями тепловой энергии в системах теплоснабжения муниципального округа являются  население, бюджетные учреждения и организации окружного подчинения.

- Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности. Учреждения федерального подчинения, частные организации и предприятия решают вопросы организации своего теплоснабжения самостоятельно. Для них решения, принятые схемой теплоснабжения, носят рекомендательный характер.

- Теплоисточниками с использованием в качестве топлива природного газа могут быть:

- бытовые котлы с закрытой камерой сгорания (при тепловой нагрузке до 60 кВт);

- котельные блоки наружного или внутреннего размещения (при тепловой нагрузке до

500 кВт);

- блочно-модульные котельные для большей тепловой нагрузки.

4) При проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников, не зависимо от их формы (БМК, котельные блоки), следует соблюдать обязательные требования строительных правил и санитарных норм:

- помещения с бытовыми котлами должны иметь отдельные каналы подачи свежего воздуха и удаления дымовых газов, а также 3-х кратную приточно-вытяжную вентиляцию;

- наличие на котельной водоподготовки для подпитки системы теплоснабжения;

- наличие на теплоисточнике, как минимум, 2-х котлов и 2-х сетевых насосов;

- наличие котловой и общекотельной автоматики, обеспечивающей работу теплоисточника без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- наличие приборов учета потребляемых энергетических ресурсов;

- санитарно-защитная зона (СЗЗ) газовой котельной должна быть не менее 50 м;

- на все газовые теплоисточники должны быть заключены договоры со специализированной организацией на их сервисное обслуживание.

Кроме того, для последующей эксплуатации автоматизированных газовых теплоисточников, как показала практика, целесообразно в тепловой схеме теплоисточника котловой и сетевой контуры разделять с помощью пластинчатых теплообменников, а в окружном центре создать группу специалистов-наладчиков для оперативного обслуживания и устранения причин отключения теплоисточников системами автоматической защиты.

В силу выше изложенных требований при проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников, выполненных с помощью котельных блоков, размещаться наружно могут только котлы и их дымовые трубы. Все остальное оборудование теплоисточника должно размещаться в помещении, в котором исключены отрицательные температуры воздуха. Это может быть одна из комнат отапливаемого здания или его подвал. Наружное размещение котлов значительно снижает надежность всей системы теплоснабжения здания, поскольку при низких температурах наружного воздуха при аварийном отключении котлов повышается опасность замерзания воды в котловом контуре.

Основные сценарии развития теплоснабжения муниципального округа:

Сценарий 1

Сценарий 1 предусматривает демонтаж в котельных старых котлов, насосов и трубопроводов, ремонт зданий котельных, монтируются новые котлы и сетевые насосы, водоподготовительные установки и системы котловой и общекотельной автоматики. Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При этом на котельные сохраняются все подключенные к ним потребители.

Сценарий 2

Строительство газовых БМК и КНР. При этом на котельные сохраняются все подключенные к ним потребители, сокращается количество обслуживающего персонала и затрат на его содержание, снижаются тепловые потери при передаче тепловой энергии.

Сценарий 3

Перевод учреждений и организаций окружного и областного подчинения, отапливаемых от централизованных систем, на бытовые газовые котлы или котельные блоки наружного (внутреннего) размещения. Закрытие дровяных котельных, оставшихся без тепловой нагрузки.

При газификации муниципального округа ко всем остающимся в работе котельным и к планируемым местам установки котельных блоков должен быть подведен газопровод низкого давления, выделен и зарезервирован земельный участок для строительства БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1) Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Стоимость сервисного обслуживания 3-х котельных в форме котельных блоков несколько превышает стоимость обслуживания 1 БМК (120 тыс. руб./год).

2) Удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных зависят от тепловой мощности котельных: с увеличением мощности котельных удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных снижаются, а для мелких котельных (до 2 МВт) цены практически не зависят от мощности котельных.

3) Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Удельные затраты на строительство газовых БМК в соответствии с «НЦС 81-02-19-2025. Здания и сооружения городской инфраструктуры» приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Удельные затраты на строительство газовых БМК.

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства по НЦС 81-02-19-2025, тыс. руб./МВт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-01 | 0,2 МВт | 22 256,15 |
| 19-02-001-02 | 1 МВт | 14 223,02 |
| 19-02-001-03 | 3 МВт | 12 353,16 |
| 19-02-001-05 | 5 МВт | 8 261,90 |
| 19-02-001-06 | 10,5 МВт | 7 666,23 |

4) При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

5) Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,3 Гкал/ч целесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий», ООО «Энтророс» или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей.

6) Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,3 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок Micro New, RS-A, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

7) Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (Baxi или их аналоги по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае не потребуется устанавливать другое, обязательное для котельных, оборудование.

Норматив удельного расхода топлива (НУР) на производство тепловой энергии ТСО принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2025 год для дровяных котлов:

- МКУП «Коммунсервис: bпр.пл.=282,85 кг у.т./Гкал;

- МОУ "Ивановская СОШ bпр.пл = 238,0 кг у.т./Гкал;

КПД новых котлов, работающих на угле, дровах и торфе по данным заводов-изготовителей принимается 70%, отходах деревообработки, пеллетах  - 75%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты, соответственно, 204,1 и 190,5 кг у.т./Гкал. КПД новых жаротрубных 2-х ходовых котлов тепловой мощностью до 1 МВТ, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных принимается 92%, что будет соответствовать удельному расходу топлива на производство теплоты 155,3 кг у.т./Гкал.

Для достижения такого КПД должна быть проведена режимная наладка котла, по результатам которой устанавливаются положения регулирующих органов на подаче воздуха в топку и на дымоходах в зависимости от теплопроизводительности котла. Должна быть обеспечена также правильная эксплуатация котлов, их периодическая чистка. Экономия топлива при замене котлов составит:

ΔМт. = Qпр.*(bпр.1-bпр.2) т у.т.                                                                  (8)

где Qпр. – производство тепловой энергии реконструируемой котельной, Гкал/год;

Цены на топливо принимаются в размерах, принятых при расчете тарифа:

- средняя цена подготовленных дров (распиленных и расколотых) с доставкой на котельные принимается  1045,0 руб./пл.м3;

- средняя цена отходов деревообработки с доставкой на котельные принимается 300 руб./м3;

Средняя цена 1 т у.т составляет:

- дров: Ц др. = 1045/0,266= 3928,57руб./т у.т.

- древесных отходов: Цд.о. = 300/0,06 = 5000 руб./т у.т.

- природного газа: Цт у.т = 7500/1,154 = 6499,13 руб./т у.т.

- пеллет Цт у.т = 5000/0,266 = 18797 руб./т у.т.

При замене дровяных котельных на газовые экономии затрат на топливо не будет.

При замене старых дровяных котлов на новые щеповые экономический эффект составит:

МКУП "Коммунсервис":

ΔЭк =Qпр.*(0,28285*3928,57-0,1905*5000)+Эфот. = Qпр.*(158,7) руб./Гкал + Эфот.

МОУ "Ивановская СОШ":

ΔЭк =Qпр.*(0,238*3928,57-0,1905*5000)+Эфот. = Qпр.*(-17,5) руб./Гкал + Эфот.

где: Эфот. – экономия фонда оплаты труда при реконструкции котельной.

При замене старых дровяных котлов на новые дровяные типа КВр экономический эффект заключается только в экономии затрат на топливо и составит:

ΔЭк = Qпр.*3928,57*(0,28285-0,2041) = Qпр.*309,37 руб./Гкал

При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала Годовой фонд оплаты труда 1 кочегара с учетом отчислений в социальные фонды составляет 274,6 тыс. руб.

Установка на котельных новых газовых котлов будет сопровождаться также и заменой сетевых насосов. Экономия потребления электроэнергии на каждой котельной будет составлять:

Ээл.= Qпр.*(bэл-20)*Тэ. руб.                                                        (9)

где Тэ – средний плановый тариф на электроэнергию, составляет 9,8 руб./кВт*ч;

bэл – плановый удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал.

Для МКУП «Коммунсервис»»    Ээл.= Qпр.*(36,31-20)*9,8 = Qпр.*159,8 руб.

Для МОУ "Ивановская СОШ"    Ээл.= Qпр.*(48,09-20)*9,8 = Qпр.*275,3 руб.

Удельные затраты на строительство газовых БМК в млн. руб./МВт принимаются по укрупненным ценам строительства НЦС 81-02-19-2025.

Затраты по замене котлов состоят из стоимости котлов в комплекте с механизмами топливоподачи, стоимости автоматических водоподготовительных установок, демонтажа старого оборудования, монтажа новых котлов и их пуско-наладка. Работы предусматривается выполнять силами специализированной подрядной организации.

4.3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.

Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения Шарьинского МО.

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или БМК |  | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. |  | Затраты на сервисное обслужи-вание, тыс. руб./год |  | Экономич. эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ДК п.Зебляки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 100,7 | замена котла КВр-0,4 на КВр-0,3 | 800,0 |  | 0 |  | 162,1 |  |
| детский сад | 69,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| пищеблок | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 225,2 |  | 800,0 |  | 0 |  | 162,1 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ТСО |  |  | 800,0 |  | 0 |  | 162,1 |  |
| котельная ПНД с. Н-Шанга |  | замена котла КВр-0,6 на котел КВр-0,3 |  |  |  |  |  |  |
| пищеблок | 19,9 |  | 800,0 |  | 0 |  | 196,6 |  |
| овощехранилище | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| здание диспансера | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| адм. здание | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная, баня | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом ул.Ю.Смирнова, 33 | 34,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 58,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 273,2 |  | 800,0 |  | 0 |  | 196,6 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ТСО |  |  | 800,0 |  | 0 |  | 196,6 |  |
| котельная школы с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| школа | 255,9 | существующая котельная | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| детский сад | 110,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №23 ул. Школьная | 23,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №26 ул. Ю. Смирнова | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №26 ул. Школьная | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №22 ул. Школьная | 27,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №21 ул. Школьная | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| адм.здание | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №3 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №4 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №5 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №6 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №11 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 936,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ТСО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная СДК с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 104,1 | существующая котельная |  |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 104,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ТСО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная д. Осипово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 103,6 | существующая котельная |  |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 103,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ТСО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная ДК п.Шекшема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 97,5 | существующая котельная |  |  |  |  |  |  |
| адм. здание | 50,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 148,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ТСО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная д.Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №69 | 102,5 | замена котла КВр-0,6 на котел КВр-0,4 | 800,0 |  | 0 |  | 278,0 |  |
| ж/дом №71 | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №73 | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №75 | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 410,2 |  | 800,0 |  | 0 |  | 278,0 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ТСО |  |  | 800,0 |  | 0 |  | 278,0 |  |
| Всего по МКУП "Коммунсервис" | 2201,0 |  | 2400 |  | 0 |  | 637 |  |
| в т.ч. Затраты бюджета | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| затраты ТСО, инвестора | 2201,0 |  | 2400 |  | 0 |  | 637 |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| школа | 315,0 | замена котла КВр-0,63 на котел КВр-0,4 | 800,0 |  | 0 |  | 257,9 |  |
| ж/дом | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 37,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 393,0 |  | 800,0 |  | 0 |  | 257,9 |  |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого по сценарию 1 | 2594,0 |  | 3200,0 |  | 0 |  | 894,6 |  |
| в т.ч. Затраты бюджета | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| затраты ТСО, инвестора | 2594,0 |  | 3200,0 |  | 0 |  | 894,6 |  |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на сервисное обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 2 |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |
| котельная ДК п.Зебляки |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 100,7 | КНР 300 кВт | 7021,3 | 60 | 1171,3 |
| детский сад | 69,7 |  |  |  |  |
| пищеблок | 6,0 |  |  |  |  |
| ж/дом | 23,3 |  |  |  |  |
| ж/дом | 25,4 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 225,2 |  | 7021,3 | 60,0 | 1171,3 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 7021,3 | 60,0 | 1171,3 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга |  | КНР 300 кВт | 7021,3 | 60 | 1186,9 |
| пищеблок | 19,9 |  |  |  |  |
| овощехранилище | 23,2 |  |  |  |  |
| гараж | 11,8 |  |  |  |  |
| здание диспансера | 96,6 |  |  |  |  |
| адм. здание | 15,0 |  |  |  |  |
| прачечная, баня | 14,3 |  |  |  |  |
| ж/дом ул.Ю.Смирнова, 33 | 34,2 |  |  |  |  |
| ГВС | 58,1 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 273,2 |  | 7021,3 | 60,0 | 1186,9 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 7021,3 | 60,0 | 1186,9 |
| котельная школы с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |
| школа | 255,9 | БМК 1,0 Мвт | 15663,5 | 100 | 1402,1 |
| детский сад | 110,5 |  |  |  |  |
| ж/дом №23 ул. Школьная | 23,7 |  |  |  |  |
| ж/дом №26 ул. Ю. Смирнова | 23,0 |  |  |  |  |
| ж/дом №26 ул. Школьная | 23,2 |  |  |  |  |
| ж/дом №22 ул. Школьная | 27,6 |  |  |  |  |
| ж/дом №21 ул. Школьная | 26,9 |  |  |  |  |
| адм.здание | 5,4 |  |  |  |  |
| ж/дом №3 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №4 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №5 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №6 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №11 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 936,7 |  | 15663,5 | 100 | 1402,1 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 15663,5 | 100,0 | 1402,1 |
| котельная ДК с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 104,1 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 1132,1 |
| итого на котельную | 104,1 |  | 3435,4 | 50,0 | 1132,1 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 3435,4 | 50,0 | 1132,1 |
| котельная д. Осипово |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 103,6 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 1131,9 |
| итого на котельную | 103,6 |  | 3435,4 | 50,0 | 1131,9 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 3435,4 | 50,0 | 1131,9 |
| котельная ДК п.Шекшема |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 97,5 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 1146,3 |
| адм. здание | 50,5 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 148,0 |  | 3435,4 | 50,0 | 1146,3 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 3435,4 | 50,0 | 1146,3 |
| котельная д.Ивановское |  |  |  |  |  |
| ж/дом №69 | 102,5 | БМК 500 кВт (2*250кВт) | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| ж/дом №71 | 102,5 |  |  |  |  |
| ж/дом №73 | 102,5 |  |  |  |  |
| ж/дом №75 | 102,5 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 410,2 |  | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| Всего по МКУП "Коммунсервис" | 2201,0 |  | 50608,6 | 440,0 | 8402,0 |
| в т.ч. Затраты бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| затраты ТСО, инвестора | 2201,0 |  | 50608,6 | 440,0 | 8402,0 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское |  |  |  |  |  |
| школа | 315,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 8919,4 | 50 | 1225,8 |
| ж/дом | 25,1 |  |  |  |  |
| ж/дом | 37,9 |  |  |  |  |
| ж/дом | 14,9 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 393,0 |  | 8919,4 | 50 | 1225,8 |
| в т.ч. бюджет МО | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО | 393,0 |  | 8919,4 | 50 | 1225,8 |
| Итого по сценарию 2 | 2594,0 |  | 59528,0 | 490,0 | 9627,7 |
| в т.ч. Затраты бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| затраты ТСО, инвестора | 2594,0 |  | 59528,0 | 490,0 | 9627,7 |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на сервисное обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 3 |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |
| котельная ДК п.Зебляки |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 100,7 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 557,5 |
| детский сад | 69,7 | КНР100 кВт | 2451,0 | 40 | 419,4 |
| пищеблок | 6,0 |  |  |  |  |
| ж/дом | 23,3 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | - |
| ж/дом | 25,4 | быт. котел 31 кВт | 710,0 | 5 | - |
| итого на котельную | 225,2 |  | 7146,1 | 99,0 | 1066 |
| в т.ч. бюджет МО | 75,8 |  | 2451,0 | 40,0 | 419,4 |
| ТСО | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |
| пищеблок | 19,9 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 110,2 |
| овощехранилище | 23,2 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 128,6 |
| гараж | 11,8 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 61,4 |
| здание диспансера | 96,6 | КНР100 кВт | 2451,4 | 40 | 530,7 |
| адм. здание | 15,0 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 79,1 |
| прачечная, баня | 14,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 1420,0 | 10 | 39,4 |
| ж/дом ул.Ю.Смирнова, 33 | 34,2 | быт. котлы 2*24 кВт | 1099,3 | 8 |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| итого на котельную | 273,2 |  | 7169,4 | 74 | 949,4 |
| в т.ч. бюджет МО | 15,0 |  | 549,7 | 4,0 | 79,1 |
| ТСО | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |
| школа | 255,9 | КНР 300 кВт | 7021,3 | 60 | 1416,6 |
| детский сад | 110,5 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 611,3 |
| ж/дом №23 ул. Школьная | 23,7 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50,0 | 1189,7 |
| ж/дом №26 ул. Ю. Смирнова | 23,0 |  |  |  |  |
| ж/дом №26 ул. Школьная | 23,2 |  |  |  |  |
| ж/дом №22 ул. Школьная | 27,6 |  |  |  |  |
| ж/дом №21 ул. Школьная | 26,9 |  |  |  |  |
| адм.здание | 5,4 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 30,1 |
| ж/дом №3 ул. Новая | 88,1 | БМК 0,5 МВт(2*0,25)МВт | 10596,3 | 70 | 1421,9 |
| ж/дом №4 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №5 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №6 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| ж/дом №11 ул. Новая | 88,1 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 936,7 |  | 23355,9 | 114 | 4669,6 |
| в т.ч. бюджет МО | 371,8 |  | 11006,4 | 114,0 | 2058,0 |
| ТСО | 564,8 |  | 14031,7 | 120,0 | 2611,7 |
| котельная СДК с. Н-Шанга |  |  |  |  |  |
| дом культуры | 104,1 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 1436,0 |
| итого на котельную | 104,1 |  | 3435,4 | 50,0 | 1436,0 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Осипово |  |  |  |  |  |
| ж/дом | 103,6 | КНР 150 кВт | 3435,4 | 50 | 1434,5 |
| итого на котельную | 103,6 |  | 3435,4 | 50,0 | 1434,5 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО | 103,6 |  | 3435,4 | 50,0 | 1434,5 |
| котельная ДК п.Шекшема | 0,0 |  |  |  |  |
| дом культуры | 97,5 | КНР100 кВт | 2451,4 | 40 | 489,5 |
| адм. здание | 50,5 | быт. котлы 2*31 кВт | 1420,0 | 10 | 279,6 |
| итого на котельную | 148,0 |  | 3871,4 | 50,0 | 769,0 |
| в т.ч. бюджет МО | 50,5 |  | 1420,0 | 10 | 279,6 |
| ТСО | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| котельная д.Ивановское |  |  |  |  |  |
| ж/дом №69 | 102,5 | БМК 500 кВт (2*250кВт) | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| ж/дом №71 | 102,5 |  |  |  |  |
| ж/дом №73 | 102,5 |  |  |  |  |
| ж/дом №75 | 102,5 |  |  |  |  |
| итого на котельную | 410,2 |  | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО |  |  | 10596,3 | 70 | 1231,3 |
| Всего по МКУП "Коммунсервис" | 2201,0 |  | 59009,8 | 507,0 | 11555,8 |
| в т.ч. Затраты бюджета | 513,1 |  | 15427,0 | 168,0 | 2836,0 |
| затраты ТСО, инвестора | 668,5 |  | 28063,4 | 240,0 | 5277,5 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское |  |  |  |  |  |
| школа | 315,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 8919,4 | 50 | 1200,5 |
| ж/дом | 25,1 | быт. котлы 2*24 кВт | 1099,3 | 8 | 0 |
| ж/дом | 37,9 | быт. котлы 2*31 кВт | 1420,0 | 10 | 0,0 |
| ж/дом | 14,9 | быт. котел 24 кВт | 549,7 | 4 | 0,0 |
| итого на котельную | 393,0 |  | 11988,4 | 72 | 1200,5 |
| в т.ч. бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ТСО | 393,0 |  | 8919,4 | 50 | 1200,5 |
| Итого по сценарию 3 | 2516,0 |  | 70998,2 | 579,0 | 12756,3 |
| в т.ч. Затраты бюджета | 513,1 |  | 15427,0 | 168,0 | 2836,0 |
| затраты ТСО, инвестора | 983,5 |  | 36982,8 | 290,0 | 6477,9 |

Таблица 4.3.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

| Сценарий | Расчетная тепловая нагрузка кВт | Реализация тепловой энергии, Гкал/год | Производ-ство тепловой энергии, Гкал/год | Затраты по сцена-рию, тыс. руб. | Годовые затраты на обслужи-вание, тыс.руб. | Эконо-мичес-кий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупае-мости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 2201,0 | 4461,8 | 5119,3 | 2400,0 | 0,0 | 636,6 | 3,8 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 393,0 | 796,6 | 833,7 | 800,0 | 0,0 | 257,9 | 3,1 |
| Всего | 2594,0 | 5258,4 | 5953,1 | 3200,0 | 0,0 | 894,6 | 3,6 |
| сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 2201,0 | 4461,8 | 5119,3 | 50608,6 | 440,0 | 8402,0 | 6,4 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 393,0 | 796,6 | 833,7 | 8919,4 | 50,0 | 1225,8 | 7,6 |
| Всего | 2594,0 | 5258,4 | 5953,1 | 59528,0 | 490,0 | 9627,7 | 6,5 |
| сценарий 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 668,5 | 1355,1 | 1554,8 | 28063,4 | 240,0 | 5277,5 | 5,6 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 315,0 | 638,6 | 668,4 | 8919,4 | 50,0 | 1200,5 | 7,8 |
| бюджетные организации | 513,1 | 1040,2 | 1117,3 | 15427,0 | 168,0 | 2836,0 | 5,8 |
| Всего | 1496,6 | 3033,9 | 3340,5 | 52409,8 | 458,0 | 9313,9 | 5,9 |

4.4 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Анализ приведенных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

- При сценарии №1:

- в работе остаются все дровяные котельные для теплоснабжения бюджетных учреждений;

- сохраняются все подключенные потребители и объемы реализации тепловой энергии;

- снижается удельный и общий расход топлива на выработку тепловой энергии;

- снижается расход электроэнергии на выработку теплоты;

- объем затрат на реконструкцию теплоисточников составляет 3200 тыс. руб., простой срок окупаемости затрат 3,6 года.

2) При сценарии №2:

- строятся газовые БМК и КНР;

- сохраняются все подключенные потребители и объемы реализации тепловой энергии;

- снижается удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- снижается расход электроэнергии на выработку теплоты;

- объем затрат по сценарию 2 составляет 59528,0 тыс. руб., простой срок окупаемости затрат 6,5 лет.

Котельные бюджетных организаций прочих населенных пунктов переводятся на индивидуальное или автономное теплоснабжение.

3) При сценарии №3:

- котельная дома культуры в п. Зебляки выводится из эксплуатации, а муниципальные потребители (дом культуры, детсад ) переводятся на индивидуальное теплоснабжение;

- котельная ПНД с. Николо-Шанга выводится из эксплуатации. Все здания ПНД и жилой дом переводятся на индивидуальные теплоисточники.

- объем затрат по сценарию 3 составляет 52409,8 тыс. руб., простой срок окупаемости затрат 5,9 лет.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения муниципального округа все сценарии являются быстро окупаемыми. С газификацией  муниципального округа применимы сценарий 2 и сценарий 3, которые по эффективности почти равнозначны. Более целесообразным вариантом является сценарий №3. Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация Шарьинского муниципального округа может выбрать любой сценарий развития систем теплоснабжения.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схемы теплоснабжения должны содержать определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение в Шарьинском муниципальном округе организовано для индивидуальных (ИЖД) и мнококвартирных (МКД) жилых домов,  для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников. Централизованное теплоснабжение целесообразно предусматривать также для всех проектируемых и планируемых к строительству МКД. С учетом относительно малых значений тарифов и муниципальных стандартов отопления централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения. В условиях поквартирного печного отопления многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

При отсутствии природного газа поквартирное отопление в 1-2 этажных МКД является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации прогнозируется переход многих 1-2 этажных МКД с поквартирным отоплением на индивидуальное теплоснабжение с использование газовых 2-х контурных котлов.

Индивидуальное теплоснабжение используется в одноквартирных жилых домах, а также отдельными учреждениями, организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью котельных малой мощности или печей, работающих на дровах или отходах деревообработки. Системы индивидуального теплоснабжения имеют малые предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и фермерские хозяйства.

В процессе газификации в зонах застройки  малоквартирными и малоэтажными жилыми зданиями предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в квартирах жилых домов настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 50 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.

С приходом в Шарьинский муниципальный округ природного газа у отдельных собственников квартир и нежилых помещений в МКД появится стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют более 500 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- необходимость в установке дополнительных дымоходов и воздуховодов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО), затраты на техобслуживание ВДГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют более 4 тыс. руб./год;

- подъезды и подвальные помещения не отапливаются, поскольку застройщики не обустраивают места общего пользования системами обогрева;

- при отсутствии постоянно проживающих соседей не отапливаются их квартиры, а затраты у собственников смежных отапливаемых квартир, соответственно увеличиваются;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации оборудования кем-либо из жильцов.

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на поквартирное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на котельные, уменьшает объем реализации тепловой энергии, может внести опасные изменения в конструкцию зданий и создать опасные условия для проживания людей в таких многоквартирных домах. Процесс перехода (переустройства) отдельных квартир в многоквартирных домах на поквартирное отопление регламентирован следующими федеральными законами и подзаконными актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст.3, ст.14, ч.15.

- «Жилищный кодекс» от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ статьи 14,16,25-29.

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Закон Костромской Области от 20.09.2017 № 283-6-ЗКО.

- Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115 (далее Правила №2115).

- СП 282.1325800-2023. «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 8.07.2023 г. №1130.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения округа, его развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом органа местного самоуправления (федеральный закон №190-ФЗ, ст.2, п.20).

Схема теплоснабжения, прежде всего, направлена на развитие систем теплоснабжения муниципального округа, их эффективного и безопасного функционирования.

В соответствии со ст. 3 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, а также обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Основной формой и финансовым источником развития систем теплоснабжения являются инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, которые согласовываются органами местного самоуправления, утверждаются администрацией региона, которая затем контролирует ход исполнения инвестиционных программ.

В соответствии со ст. 23, часть 8 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательным критерием принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения является учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Органы местного самоуправления обязаны содействовать в развитии малого и среднего предпринимательства, в том числе и в сфере теплоснабжения (федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.14, ч.3).

По муниципальным системам теплоснабжения в Шарьинском муниципальном округе инвестиционных проектов не реализовывалось. В населенных пунктах муниципального района переустройство отдельных помещений в МКД на поквартирное отопление должно производиться с учетом следующих нормативных документов:

1). В соответствии с п. 7.4 СП 282.1325800-2023. «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства», при теплоснабжении дома от централизованной системы теплоснабжения переход отдельных помещений в многоквартирных домах на поквартирное теплоснабжение возможен только в тех МКД, в которых имеются коллективные дымоходы. Прокладка дымоходов через наружные стены и перекрытия запрещена. В помещениях с газовыми котлами должна быть постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция.

2). В соответствии с п. 64 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115 (далее Правила №2115), использование индивидуальных  источников в  жилых помещениях допускается только  в случае, если с использованием таких источников осуществляется отопление  менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

3). Согласие всех собственников помещений в МКД, оформленное протоколом общего собрания, если проект переустройства помещений предусматривает присоединение к ним части общего имущества в многоквартирном доме (ст.40 ЖК РФ, ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

4). При экономической невозможности дальнейшей эксплуатации централизованной системы теплоснабжения собственник или законный владелец системы по согласованию с ЕТО может вывести из эксплуатации теплоисточник и (или) тепловую сеть, обеспечивающие отопление и (или) ГВС одного или нескольких МКД, в соответствии с порядком, установленным «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.07.2023 г. №1130. При этом в отключаемых от централизованной системы теплоснабжения МКД при переустройстве помещений на поквартирное отопление следует использовать вертикальную систему удаления дымовых газов с выбросом выше кровли, а при технической невозможности использования такой системы удаления продуктов сгорания допускается установка коллективных приставных наружных дымовых труб. Для отключения МКД от централизованной системы теплоснабжения требуется уведомление за 8 месяцев и получение согласия всех отключаемых потребителей тепловой энергии – собственников помещений, если это отключение не предусмотрено схемой теплоснабжения.

5). В соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ для проведения переустройства помещения в многоквартирном доме его собственник или уполномоченное им лицо представляет в орган местного самоуправления сельского поселения на согласование:

- заявление о переустройстве по форме, утвержденной приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.0.4.2024 г.№ 240/пр.;

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое помещение:

-  подготовленный и оформленный в установленном порядке и в соответствии с действующими строительными нормами проект переустройства переустраиваемого помещения, согласованный с единой теплоснабжающей организацией и администрацией Шарьинского муниципального округа.

- технический паспорт переустраиваемого помещения;

- протокол общего собрания собственников помещений в МКД.

Проект переустройства помещения, в котором предполагается установка газового котла, должен соответствовать требованиям Российского законодательства и выполняться организацией, имеющей разрешительный документ на проектирование объектов, использующих природный газ.

При исполнении всех выше перечисленных условий и получении согласования на переустройство собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При нарушении установленного порядка по отключению квартиры от центрального отопления и переналадке внутренней системы отопления дома, теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление и ГВС согласно действующим нормативам или по показаниям ОДПУ.

Собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено, обязан привести такое помещение в прежнее состояние в срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. (ст. 29 ЖК РФ).

Решение о переводе объектов, не связанных с жилищным фондом, в том числе государственных и муниципальных учреждений, на автономное теплоснабжение принимает собственник данных объектов. Собственнику требуется согласовать заявление на перевод своего здания на автономное теплоснабжение:

1). С единой теплоснабжающей организацией, действующей в зоне теплоснабжения населенного пункта, в котором расположено здание заявителя.

2). С поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данное учреждение требуемого количества газа.

5.2 Обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в Шарьинском муниципальном округе нет и к строительству не планируются по причине экономической нецелесообразности и отсутствия в муниципальном округе и в регионе в целом дефицита электрической энергии.

5.3. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется также по причине экономической нецелесообразности, поскольку котельные имеют небольшую тепловую мощность (до 5 МВт) и потребляют относительно небольшое количество электрической энергии. Установленная мощность потребителей электрической энергии на котельных не превышает 150 кВт.

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Увеличение зон  действия котельных путем включения в них зон действия других источников тепловой энергии в Шарьинском муниципальном округе не предполагается. Зоны действия котельных будут сокращаться, а в качестве источников тепловой энергии предлагается строительство газовых БМК и КНР.

5.5. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В результате газификации муниципального округа в соответствии с выбранным сценарием 3 часть тепловой нагрузки будет передана с котельных на индивидуальные теплоисточники: бытовые газовые котлы или котлы наружного размещения.

В п. Зебляки выводится из эксплуатации котельная дома культуры. В с. Николо-Шанга - котельные ПНД и дома культуры. В п. Шекшема - котельная дома культуры.

Объем передачи тепловой нагрузки на индивидуальные теплоисточники приведен в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1. Объем передачи тепловой нагрузки с котельных на индивидуальные теплоисточники

| № котельной | Существующая тепловая нагрузка, кВт | Остающаяся тепловая нагрузка, кВт | Передаваемая тепловая нагрузка, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |
| котельная ПНД с.Николо-Шанга | 273,3 | 0 | 273,3 | КНР и бытовые котлы для ПНД |
| котельная школы с.Николо-Шанга | 937,2 | 564,9 | 372,3 | КНР для школы, детсада. КНР и БМК для МКД |
| котельная дома культуры с.Николо-Шанга | 104,7 | 0 | 104,7 | КНР для ДК |
| котельная д. Осипово | 103,5 | 103,5 | 0 | КНР для МКД |
| котельная ДК п.Зебляки | 225,2 | 0 | 225,2 | КНР для ДК, детсада. Бытовые котлы для ИЖД |
| котельная ДК п.Шекшема | 147,7 | 0 | 147,7 | КНР для ДК, бытовые котлы адм. зд. |
| котельная д.Ивановское | 410,5 | 410,5 | 0 | БМК для МКД |
| Итого | 2201,9 | 1078,9 | 1123,2 |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское | 393,0 | 315 | 77,9 | БМК для школы, бытовые котлы ИЖД |

5.6. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями.

В соответствии с генеральным планом муниципального округа в зонах жилой застройки идет строительство индивидуальных жилых домов с индивидуальным отоплением с помощью твердотопливных бытовых котлов, с последующим переводом на газовое топливо при газификации округа. Газификации зон застройки способствует федеральная программа догазификации, в соответствии с которой природный газ подводится бесплатно до границ домовладения, если домовладение находится в пределах населенного пункта.

5.7. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа.

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки приведены в таблице 5.7.1. В балансах в соответствии с принятым сценарием развития систем теплоснабжения учтены тепловые нагрузки потребителей, часовые тепловые потери в тепловых сетях и часовые затраты на собственные нужды теплоисточников.

Перспективные балансы теплоносителя приведены в таблице 5.7.2. В балансах учтено наличие водоподготовительных установок на котельных, отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

Таблица 5.7.1. Перспективный баланс производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

| Показатели баланса | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 5,482 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 0,84 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Индивидуальный жилой фонд | 18,964 | 18,988 | 19,012 | 19,036 | 19,060 | 19,084 | 19,108 | 19,132 | 19,156 | 19,180 | 19,204 | 19,228 | 19,252 | 19,276 | 19,300 |
| Итого приход тепловой мощности | 25,286 | 20,450 | 20,474 | 20,498 | 20,522 | 20,546 | 20,570 | 20,594 | 20,618 | 20,642 | 20,666 | 20,690 | 20,714 | 20,738 | 20,762 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 1,893 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 0,338 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Индивидуальный жилой фонд | 15,171 | 15,190 | 15,209 | 15,229 | 15,248 | 15,267 | 15,286 | 15,305 | 15,325 | 15,344 | 15,363 | 15,382 | 15,401 | 15,421 | 15,440 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 17,402 | 16,369 | 16,388 | 16,408 | 16,427 | 16,446 | 16,465 | 16,484 | 16,504 | 16,523 | 16,542 | 16,561 | 16,580 | 16,600 | 16,619 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | 7,884 | 4,081 | 4,085 | 4,090 | 4,095 | 4,100 | 4,105 | 4,109 | 4,114 | 4,119 | 4,124 | 4,129 | 4,133 | 4,138 | 4,143 |
| в т.ч. по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" | 3,589 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 0,502 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Индивидуальный жилой фонд | 3,793 | 3,798 | 3,802 | 3,807 | 3,812 | 3,817 | 3,822 | 3,826 | 3,831 | 3,836 | 3,841 | 3,846 | 3,850 | 3,855 | 3,860 |

Таблица 5.7.2. Перспективный баланс теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения Шарьинского муниципального округа

| Показатели баланса | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 |  | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 554,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого приход | 554,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в сетях отопл., м3 | 23,90 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| объем теплоносителя в сетях ГВС., м4 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| объем теплоносителя в сетях ср.год., м3 | 15,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 23,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 38,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| нормативные потери теплоносителя, м3/год | 517,8 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| технологические затраты теплоносителя, м3/год | 35,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 554,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 |

Таблица 5.7.2. Продолжение

| Показатели баланса | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 |  | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 80,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого приход | 80,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в сетях отопл., м3 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| объем теплоносителя в сетях ГВС., м4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объем теплоносителя в сетях ср.год., м5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 4,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 5,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| нормативные потери теплоносителя, м3/год | 77,1 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технологические затраты теплоносителя, м3/год | 3,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 80,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |

5.8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции или модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Использование в качестве основного топлива отходов деревообработки, имеющих сравнительно небольшую цену, позволяет снизить себестоимость производства тепловой энергии по сравнению с котельными, работающими на каменном угле и природном газе, уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, оказать помощь деревообрабатывающим предприятиям в утилизации отходов производства.

Такие котельные максимально автоматизированы, имеют механическую подачу топлива и требуют минимального количества обслуживающего персонала.

5.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа.

В Шарьинском муниципальном округе в производственных зонах предприятия и учреждения имеют собственные источники теплоснабжения.

5.10. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. При застройке новых микрорайонов многоквартирными домами целесообразно будет строительство там квартальных автономных газовых котельных.

До прихода в муниципальный округ природного газа реализуется сценарий 1, по которому основными направлениями в улучшении работы котельных должны стать:

- продолжение работы по замене котлов, имеющих практически полный моральный и физический износ, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание топлива;

- установка на .котельных фильтров, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды;

- выборочный ремонт тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;

- замена сетевых насосов на котельных с целью обеспечения требуемой суммарной подачи теплоносителя при минимальных затратах электроэнергии;

- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии;

- тепловая изоляция трубопроводов с теплоносителем в пределах котельных и на выводных участках тепловых сетей;

- передача котельных бюджетных учреждений на баланс теплоснабжающей организации.

При проведении газификации муниципального округа должна производиться поэтапная реконструкция котельных в автономные газовые. При этом установленные на старых котельных фильтры и новые сетевые насосы могут использоваться и на новых газовых котельных. Тепловая мощность новой котельной и состав котлов принимаются в соответствии с выбранным сценарием (таблица 4.3.1).

Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует установить регулирующую арматуру: дисковые затворы или шаровые краны. По переносному расходомеру или теплосчетчику с помощью регулирующей арматуры выставляется требуемый расход теплоносителя, который должен быть не менее расчетного, но и не более расчетного на 10%. Наладку следует начинать с ближних к котельной потребителей.

Все необходимые затраты на расчет тепло-гидравлического режима тепловых сетей и их наладку также следует учитывать при определении объема инвестиций и их эффективности.

На большинстве котельных произведена замена одного из сетевых э насосов, необходимо продолжить работы по замене резервных насосов.  Предлагаемые к установке насосы приведены в таблице 5.10.1.

Таблица 5.10.1. Содержание и эффективность реконструкции котельных. Замена сетевых насосов

| Наименование ТСО, котельной | Существующие используемые сетевые насосы |  |  | Предлагаемый к установке насос |  | Сокращение потребления электроэнергии в год |  | Затраты по замене насосов | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | кВт | кол-во | марка | кВт | кВт*ч | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ДК п. Шекшема | К 65-50-160 | 5,5 | 1 | КМ50-32-125 | 2,2 | 17740,8 | 127,4 | 50 | 0,4 |
|  | LP 2200 | 2,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы п. Зебляки | К45/30 | 7,5 | 1 | КМ65-50-125 | 3 | 10944 | 88,0 | 50 | 0,57 |
|  | LP 2200 | 2,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| котельная ПНД с.Николо-Шанга | К 45/30 | 7,5 | 1 | К 65-50-150 | 4 | 19152 | 135,4 | 120 | 0,9 |
|  | К 45/55 | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | LP 2200 | 2,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с.Николо-Шанга | КМ 80-65-160 | 7,5 | 1 | КМ 50-30-150 | 7,5 | 41040 | 290,2 | 120 | 0,4 |
|  | ЕST50-160-75 | 7,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д.Ивановское | К 65-50-160 | 5,5 | 2 | К 65-50-160а | 4 | 8208 | 58,9 | 120 | 2,0 |
|  | TOP S 65/13 | 1,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | КМ 50-32-125 | 5,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Ивановская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы с. Рождественское | К 80-65-160 | 7,5 | 2 | К 65-50-160а | 4 | 18816 | 135,1 | 50 | 0,4 |
|  | LP 2200 | 2,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |

5.11.  Эффективный радиус теплоснабжения от котельных.

Протяженность тепловых сетей от каждого теплоисточника и радиус теплоснабжения приведены в таблице 5.11.1.

Таблица 5.11.1.

| Наименование теплоснабжающей организации | Протяженность тепловых сетей, м | Радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |
| котельная дома культуры п. Зебляки | 237,5 | 208 |
| котельная дома культуры п. Шекшема | 235,0 | 161 |
| котельная ПНД с. Николо-Шанга | 393,9 | 166 |
| котельная школы с. Николо-Шанга | 1093,5 | 377 |
| котельная д. Осипово | 183 | 151 |
| котельная д. Ивановское | 199,2 | 132 |
| МОУ «Ивановская СОШ» |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | 353,1 | 133 |

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на теплоснабжение.

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1) Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельных.

Расчет выполнен по фактической климатологии и установленной продолжительности отопительного периода – 224 сут. или 5376 ч. Результаты расчета приведены в табл. 2.2.1.

2) Заданный уровень потерь в тепловых сетях муниципальных котельных.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифной политики Костромской области установлен объем потерь в тепловых сетях теплоснабжающих организаций Шарьинского муниципального округа в следующих размерах:

Таблица 5.11.2. Норматив технологических потерь

| Наименование теплоснабжающей организации | Отпуск тепловой энергии с котельных | Установленный норматив технологических потерь |  | Норматив технологических потерь по расчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал | % | Гкал | % |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |
| котельная дома культуры п. Зебляки | 525,2 | 49,6 | 8,9 | 78,7 | 15,0 |
| котельная ДК п. Шекшема | 407,5 | 38,4 | 8,89 | 98,3 | 24,1 |
| котельная ПНД с. Николо-Шанга | 935,3 | 106,5 | 10,75 | 134,6 | 14,4 |
| котельная школы с. Николо-Шанга | 2011,6 | 189,4 | 8,89 | 218,1 | 10,8 |
| котельная д. Осипово | 222,7 | 21,0 | 8,89 | 39,2 | 17,6 |
| котельная д. Ивановское | 805,9 | 41,8 | 5,19 | 41,6 | 5,2 |
| Всего по МКУП "Коммунсервис" | 4908,2 | 446,7 | 9,87 | 610,6 | 12,4 |
| МОУ «Ивановская СОШ» |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | 710,5 | 22,8 | 3,2 | 114,5 | 16,1 |

Эффективным является такой радиус теплоснабжения для мелких котельных, когда уровень потерь составляет до 10%. Приведенный выше расчет тепловых потерь показывает, что при существующем состоянии тепловой изоляции и фактических подключенных нагрузках средний фактический радиус теплоснабжения не является эффективным. Нормативный уровень потерь в тепловых сетях превышает эффективное значение и является недопустимым.

Причинами недопустимо больших потерь тепловой энергии в сетях являются:

- Большая протяженность участка теплосети от котельной до мелкого потребителя тепловой энергии.

- Завышенный диаметр трубопроводов  и неудовлетворительное состояние тепловой изоляции значительной части участков тепловых сетей.

Для увеличения эффективного радиуса теплоснабжения необходимо:

- замена трубопроводов на участках тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии;

- замена тепловой изоляции на современную из эффективных материалов на тех участках тепловых сетей, которые не планируются к замене;

- увеличение тепловых нагрузок, подключенных на тепловые сети;

- вывод из эксплуатации тех участков тепловых сетей, передача тепловой энергии по которым является не эффективной (убыточной) с отключением соответствующих удаленных потребителей и перевод их на индивидуальное теплоснабжение.

6.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в муниципальном округе не требуется, поскольку все котельные в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности. В процессе газификации произойдет уменьшение тепловой нагрузки на котельные по причине перехода большей части ИЖД, отдельных МКД и бюджетных учреждений на индивидуальное теплоснабжение.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа.

В муниципальном округе не ведется застройка селитебных территорий многоквартирными домами. Программа строительства жилья для переселения жителей из аварийных домов приостановлена. Производственная и комплексная застройка в округе также не планируется. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельских населенных пунктов нет необходимости.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в муниципальном округе не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях плотной застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета муниципального округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Для повышения эффективности функционирования тепловых сетей необходима поэтапная замена изношенных (аварийных) участков и замена тепловой изоляции, прежде всего на трубопроводах надземной прокладки. Годовые объемы перекладки тепловых сетей и замены тепловой изоляции должны составлять 10% от их общей протяженности.

Таблица 6.4.1. Материальные характеристики предлагаемых к замене тепловой изоляции участков тепловых сетей.

Эффективность мероприятия.

| Наименование теплоснабжающей организации, начало – конец участка | Тип прокладки | Протяжен-ность участка, м | Наружный диаметр трубопро-водов, мм | Цена теплоизо-ляции, руб./м | Затраты по прокладке и наладке, тыс. руб. | тепло-потери существу-ющие, Гкал/год | тепло-потери после замены т/и, Гкал/год | сокращение теплопотерь,Гкал/год | сокращение потребления натурального топлива, м3 | экономи-ческий эффект, тыс. руб. | срок окупа-емости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная дома культуры п. Зебляки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | надземная | 34,9 | 133 | 1195,5 | 100,14 | 16,66 | 8,8 | 7,86 | 8,36 | 5,02 |  |
| УТ-1 - УТ-2 | надземная | 42,4 | 76 | 921 | 93,72 | 14,25 | 8,06 | 6,19 | 6,58 | 3,96 |  |
| УТ-2 - УТ-3 | надземная | 35,6 | 76 | 921 | 78,69 | 11,97 | 6,76 | 5,21 | 5,54 | 3,33 |  |
| УТ-3 - детский сад | надземная | 25,1 | 76 | 921 | 55,48 | 8,44 | 4,77 | 3,67 | 3,90 | 2,35 |  |
| Дет сад - пищеблок | надземная | 8,6 | 25 | 706,5 | 14,58 | 1,72 | 1,03 | 0,69 | 0,73 | 0,44 |  |
| итого |  | 146,6 |  |  | 342,61 | 53,04 | 29,42 | 23,62 | 25,12 | 15,09 | 22,7 |
| котельная ПНД с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 - пищеблок | надземная | 12,8 | 57 | 823,5 | 25,30 | 3,60 | 2,07 | 1,53 | 1,63 | 0,98 |  |
| Пищеблок - овощехранилище | надземная | 11,6 | 45 | 759 | 21,13 | 2,80 | 1,56 | 1,24 | 1,31 | 0,79 |  |
| УТ-3 - здание диспансера | надземная | 5 | 89 | 359 | 4,31 | 1,89 | 1,02 | 0,86 | 0,92 | 0,55 |  |
| УТ-3 - адм. здание | надземная | 72,9 | 57 | 823,5 | 144,08 | 20,50 | 11,78 | 8,72 | 9,28 | 5,58 |  |
| Котельная - прачечная | в помещении | 15 | 25 | 706,5 | 25,43 | 3,12 | 1,20 | 1,93 | 2,05 | 1,23 |  |
| Котельная - прачечная | в помещении | 15 | 45 | 759 | 27,32 | 4,64 | 2,64 | 2,00 | 2,13 | 1,28 |  |
| итого |  | 102,3 |  |  | 247,6 | 36,6 | 20,3 | 16,3 | 17,3 | 10,4 | 23,8 |
| котельная школы с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | надземная | 69,8 | 108 | 1086 | 181,93 | 15,43 | 10,98 | 4,45 | 4,73 | 2,84 |  |
| УТ-1 - школа | надземная | 39,8 | 89 | 996 | 95,14 | 8,15 | 5,77 | 2,38 | 2,53 | 1,52 |  |
| УТ-1 - УТ-2 | надземная | 114 | 108 | 1086 | 297,13 | 25,20 | 17,93 | 7,27 | 7,73 | 4,64 |  |
| УТ-2 - детский сад | надземная | 5 | 57 | 823,5 | 9,88 | 0,81 | 0,57 | 0,24 | 0,25 | 0,15 |  |
| УТ-2 - УТ-3 | надземная | 60,1 | 76 | 921 | 132,85 | 11,42 | 8,07 | 3,35 | 3,56 | 2,14 |  |
| УТ-3 - жилой дом | надземная | 3 | 38 | 706,5 | 5,09 | 0,38 | 0,27 | 0,11 | 0,12 | 0,07 |  |
| УТ-3 - УТ-4 | надземная | 84,7 | 76 | 921 | 187,22 | 16,10 | 11,37 | 4,72 | 5,02 | 3,02 |  |
| УТ-4 - УТ-5 | надземная | 7 | 57 | 823,5 | 13,83 | 1,13 | 0,80 | 0,33 | 0,36 | 0,21 |  |
| УТ-5 - жилой дом 1 | надземная | 3 | 38 | 706,5 | 5,09 | 0,38 | 0,27 | 0,11 | 0,12 | 0,07 |  |
| УТ-5 - жилой дом 2 | надземная | 41,7 | 38 | 706,5 | 70,71 | 5,30 | 3,72 | 1,58 | 1,68 | 1,01 |  |
| УТ-4 - УТ-6 | надземная | 123 | 45 | 759 | 224,06 | 16,56 | 11,65 | 4,91 | 5,23 | 3,14 |  |
| котельная - УТ-7 | надземная | 40,4 | 108 | 1086 | 105,30 | 8,93 | 6,35 | 2,58 | 2,74 | 1,65 |  |
| УТ-7 - здание | надземная | 3 | 57 | 823,5 | 5,93 | 0,48 | 0,34 | 0,14 | 0,15 | 0,09 |  |
| УТ-7 - УТ-8 | надземная | 247 | 108 | 1086 | 643,78 | 54,59 | 38,84 | 15,75 | 16,74 | 10,06 |  |
| УТ-8 - жилой дом | надземная | 13,1 | 57 | 823,5 | 25,89 | 2,12 | 1,49 | 0,63 | 0,67 | 0,40 |  |
| УТ-8 - УТ-9 | надземная | 63,1 | 76 | 921 | 139,48 | 11,99 | 8,47 | 3,52 | 3,74 | 2,25 |  |
| УТ-9 - жилой дом | надземная | 4 | 57 | 823,5 | 7,91 | 0,65 | 0,45 | 0,19 | 0,20 | 0,12 |  |
| УТ-9 - жи дом №28 | надземная | 42,8 | 57 | 823,5 | 84,59 | 6,91 | 4,87 | 2,05 | 2,18 | 1,31 |  |
| УТ-9 - УТ-10 | надземная | 52,5 | 76 | 921 | 116,05 | 9,98 | 7,05 | 2,93 | 3,11 | 1,87 |  |
| УТ-10 - жилой дом | надземная | 49,4 | 57 | 823,5 | 97,63 | 7,98 | 5,62 | 2,36 | 2,51 | 1,51 |  |
| УТ-10 - жилой дом | надземная | 4 | 57 | 823,5 | 7,91 | 0,65 | 0,45 | 0,19 | 0,20 | 0,12 |  |
| итого |  | 1070,4 |  |  | 2457,4 | 205,1 | 145,3 | 59,8 | 63,6 | 38,2 | 64,3 |
| Котельная дома культуры п. Шекшема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | надземная | 102 | 133 | 1195,5 | 292,66 | 48,8 | 25,8 | 23 | 24,46 | 14,70 |  |
| УТ-1 – администр. | надземная | 3 | 57 | 823,5 | 5,93 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,43 | 0,26 |  |
| УТ-1 - дом культуры | надземная | 39 | 76 | 921 | 86,21 | 13,1 | 7,4 | 5,7 | 6,06 | 3,64 |  |
|  | канальная | 91 | 76 | 921 | 201,15 | 31,7 | 11,9 | 19,8 | 21,05 | 12,65 |  |
| итого |  | 235 |  |  | 585,9 | 94,4 | 45,6 | 48,9 | 52,0 | 31,3 | 18,7 |
| Всего по МКУП "Коммунсервис" |  | 1554,3 |  |  | 3633,5 | 389,1 | 240,6 | 148,6 | 158,0 | 95,0 | 38,3 |

Несмотря на длительный срок окупаемости эти мероприятия необходимы для повышения надежности теплоснабжения.

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей применяется прокладка закольцовывающих участков тепловых сетей.

Прокладка закольцовывающего участка тепловой сети не имеет срока окупаемости, и поэтому должна финансироваться за счет средств местного бюджета.

Прокладка других закольцовывающих участков тепловых сетей не целесообразна в виду их большой протяженности. Целесообразнее увеличение надежности систем теплоснабжения производить путем улучшения технического состояния тепловых сетей.

6.6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

К таким тепловым сетям в Шарьинском муниципальном округе относятся участки, проложенные до 2000 года. Перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене, приведен в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1. Перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене

| № котельной, назначение и участок сетей |  | Длина участка, м |  | Наруж-ный диаметр, мм |  |  | Тип проклад-ки |  | Расцен-ка по НЦС 81-02-13-2025 |  | Регио-нальный*местн. коэфф-т (0,89*1,06*1,01) |  | Стои-мость работ, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная дома культуры п. Зебляки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 34,9 |  | 133 |  | надземная |  |  | 17880,44 |  | 0,95283 |  | 594,6 |  |
| УТ-1 - УТ-2 | 42,4 |  | 76 |  | надземная |  |  | 15447,52 |  | 0,95283 |  | 624,1 |  |
| УТ-2 - УТ-3 | 35,6 |  | 76 |  | надземная |  |  | 15447,52 |  | 0,95283 |  | 524,0 |  |
| УТ-3 - детский сад | 25,1 |  | 76 |  | надземная |  |  | 15447,52 |  | 0,95283 |  | 369,4 |  |
| Детский сад - пищеблок | 8,6 |  | 25 |  | надземная |  |  | 14764,45 |  | 0,95283 |  | 121,0 |  |
| итого | 146,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2233,1 |  |
| Котельная ПНД с.Николо-Шанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 - пищеблок | 12,8 |  | 57 |  | надземная |  |  | 15007,01 |  | 0,95283 |  | 183,0 |  |
| Пищеблок - овощехранилище | 11,6 |  | 45 |  | надземная |  |  | 14860,17 |  | 0,95283 |  | 164,2 |  |
| УТ-3 - здание диспансера | 5 |  | 89 |  | надземная |  |  | 15667,77 |  | 0,95283 |  | 74,6 |  |
| УТ-3 - административное здание | 72,9 |  | 57 |  | надземная |  |  | 15007,01 |  | 0,95283 |  | 1042,4 |  |
| Котельная - прачечная | 15 |  | 25 |  | в помеще-нии |  |  | 14764,45 |  | 0,95283 |  | 211,0 |  |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - прачечная | 15 |  | 45 |  | в помещ-ении |  |  | 14860,17 |  | 0,95283 |  | 212,4 |  |
| итого | 132,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,7 |  |
| Котельная Шекшемского ДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 102 |  | 133 |  | надземная |  |  | 17880,44 |  | 0,95283 |  | 1737,8 |  |
| УТ-1 - администрация | 3 |  | 57 |  | надземная |  |  | 15007,01 |  | 0,95283 |  | 42,9 |  |
| УТ-1 - дом культуры | 39 |  | 76 |  | надземная |  |  | 15447,52 |  | 0,95283 |  | 574,0 |  |
|  | 91 |  | 76 |  | канальная |  |  | 12749,60 |  | 0,95283 |  | 1105,5 |  |
| итого | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3460,2 |  |
| ВСЕГО МКУП "Коммунсервис" | 513,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7581,1 |  |
| МОУ «Ивановская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 13,8 |  | 108 |  | канальная |  |  | 16772,06 |  | 0,95283 |  | 220,5 |  |
| ТК-1 - школа | 82,1 |  | 108 |  | канальная |  |  | 16772,06 |  | 0,95283 |  | 1312,0 |  |
| школа - жилой дом | 36 |  | 57 |  | канальная |  |  | 10067,96 |  | 0,95283 |  | 345,4 |  |
| котельная - УТ -1 | 122 |  | 57 |  | надземная |  |  | 15007,01 |  | 0,95283 |  | 1744,5 |  |
| УТ-1 - жилой дом 1 | 5 |  | 38 |  | надземная |  |  | 14794,91 |  | 0,95283 |  | 70,5 |  |
| УТ-1 - УТ-2 | 39,6 |  | 57 |  | надземная |  |  | 15007,01 |  | 0,95283 |  | 566,2 |  |
| УТ-2 - жилой дом 3 | 54,6 |  | 38 |  | надземная |  |  | 14794,91 |  | 0,95283 |  | 769,7 |  |
| итого | 353,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5028,9 |  |

6.7. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. В 2026 году и в последующие годы в муниципальном округе будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом части потребителей на индивидуальное теплоснабжение. При замене магистральных участков тепловой сети  (см. таблицу 6.6.1) диаметр трубопроводов отдельных участков тепловых сетей принимать в соответствии с результатами гидравлического расчета (см. таблицу 3.2.1)

6.8. Строительство и реконструкция насосных станций..

Сетевые насосные установки всех котельных имеют достаточную мощность. На большей части котельных параметры сетевых насосов – напор и подача значительно превышают необходимые. В силу выше изложенного в строительстве подкачивающих насосных станций в муниципальном округе нет необходимости.

6.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Тепловые сети от всех котельных имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь аварийный участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей не предусмотрена и не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

Если в котельных есть резервные котлы и сетевые насосы, то на тепловых сетях резервных участков нет. Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой	энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей, создание запаса ремонтных материалов: труб, запорной арматуры, тепловой изоляции.

7. Перспективные топливные балансы.

7.1. Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального округа.

Основным и единственным видом топлива на котельных являются дрова. Поставщиками топлива являются местные организации и частные предприниматели. Заключение договоров на поставку топлива производится в соответствии с правилами приобретения товаров и услуг для муниципальных нужд.

Таблица 7.1.1. Объем потребленного топлива котельными Шарьинского муниципального округа в 2024 г.

| Наименование потребителя | Объем потребленного топлива в натур. единицах | Объем потребленного топлива в т у.т. | Объем потребленного топлива в % |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |
| котельная д. Осипово | 316,4 | 84,2 | 11,0 |
| котельная школы с. Н-Шанга | 2062,1 | 548,5 | 51,7 |
| котельная ДК с. Н-Шанга | 227,6 | 60,5 | 3,4 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | 414,7 | 110,3 | 16,4 |
| котельная ДК п.Шекшема | 263,3 | 70,0 | 1,4 |
| котельная ДК п.Зебляки | 460,7 | 122,5 | 16,2 |
| Расход всего по МКУП "Коммунсервис" | 3481,5 | 926,1 | 71,2 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское | 785,3 | 208,9 | 16,1 |
| ИП Скидоненко В.А. |  |  |  |
| котельная д.Ивановское | 621 | 165,2 | 12,7 |
| Расход всего по муниципальному округу | 4887,8 | 1300,2 | 100 |

7.2. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа.

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии с теплоисточников Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр.:

Мт = Qпр.* bпр.           т у.т.                                                           (10)

Производство тепловой энергии в будущих периодах рассчитывается по объему полезного использования теплоты (реализации), затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных и сетевых потерь по формуле:

Qпр. = Qот.п./[(1-dт.п./100)*(1-dсн.)],                                                                  (11)

где Qот.п. - полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год;

dсн. -   утвержденный норматив затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных;

dт.п. - норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Значения утвержденных нормативов для теплоснабжающих организаций приведены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

| Наименование ТСО | собственные нужды котельных, % | потери в сетях, % | удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" | 3,37 | 9,87 | 282,85 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 1,49 | 3,0 | 238,0 |

Расчет перспективного потребления тепловой энергии приведен в разделе 3. Потребление тепловой энергии от котельных за прошедшие периоды принято по факту, в будущих периодах принимается в соответствии с показателями, принятыми в расчет тарифа.

Максимальные часовые расходы топлива могут быть рассчитаны по формуле:

mо = Мт.от.*(tвн. – tо)/ [ (tвн. – tср.от.)*τот.],  м3/ч                                                  (12)

где tвн. - температура воздуха в отапливаемых помещениях; т. к. основными потребителями является жилой сектор, принимается tвн.  = 20оС;

tо и tср.от. - расчетная и средняя за отопительный период температуры наружного воздуха; для г. Шарьи согласно СП 131.13330.2020 [5] принимаются, соответственно,   -32оС и -4,4оС.

τот. – продолжительность отопительного периода в г. Шарья, по СП 131.13330.2020 τот.=5376ч.

Мт.от. — расход топлива за отопительный период, т.

Мт.от. = Мт - Мн.от.                                                                   (13)

где Мн.от.  - расход топлива в неотопительный период  Мн.от. = Qн.от.* bн.от.                                       (14)

где Qн.пр. и bн.пр. - соответственно, производство тепловой энергии и удельный расход топлива в неотопительный период.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных суточных и годовых расходов топлива котельными для года разработки схемы теплоснабжения приведены в таблице 7.2.1. Расчеты выполнены применительно к существующему виду топлива - дрова. Перспективные значения максимальных суточных и годовых расходов топлива по системе теплоснабжения муниципального округа приведены в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.1. Расчет максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в 2026 г.

| № п/п | Показатели баланса | МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  | МОУ "Ивановская СОШ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельная ДК п.Зебляки | котельная ПНД с. Н-Шанга | котельная школы с. Н-Шанга | котельная ДК с. Н-Шанга | котельная д. Осипово | котельная ДК п.Шекшема | котельная д. Ивановское | котельная школы с. Рождественское |
| 1 | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | 0,194 | 0,227 | 0,077 | 0,353 | 0,059 | 0,338 | 0,353 | 0,338 |
| 2 | Расчетный полезный отпуск, Гкал | 551,9 | 553,1 | 554,2 | 555,4 | 556,5 | 557,7 | 526,3 | 510,7 |
| .3 | Расчетное производство теплоты, Гкал | 481,0 | 482,0 | 483,0 | 484,0 | 485,0 | 486,0 | 487,0 | 488,0 |
| 4 | Потребление топлива: т у.т. | 156,1 | 156,4 | 156,8 | 157,1 | 157,4 | 157,7 | 148,9 | 144,5 |
|  | дрова пл. м3 | 586,9 | 588,1 | 589,3 | 590,5 | 591,8 | 593,0 | 559,7 | 543,1 |
| 5 | Максимальное часовое потребление топлива : дрова пл. м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица 7.2.2. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Показатели | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 4519,8 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 | 2149,9 |
| Производство теплоты, Гкал | 5185,8 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 |
| Потребление топлива, т у.т. | 1466,8 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 | 697,7 |
| Потребление топлива: дров, пл. м3 | 5514,4 | 2360,7 | 2098,4 | 1836,1 | 1573,8 | 1311,5 | 1049,2 | 786,9 | 524,6 | 262,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, тыс. м3 | 0 | 60,5 | 120,9 | 181,4 | 241,8 | 302,3 | 362,8 | 423,2 | 483,7 | 544,1 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 |
| Максимальное часовое потребление топлива: дров, пл.м3/ч | 2,403 | 1,029 | 0,914 | 0,800 | 0,686 | 0,571 | 0,457 | 0,343 | 0,229 | 0,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, м3/ч | 0,0 | 26,3 | 52,7 | 79,0 | 105,4 | 131,7 | 158,1 | 184,4 | 210,7 | 237,1 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 796,7 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 |
| Производство теплоты, Гкал | 833,8 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 |
| Потребление топлива, т у.т. | 198,4 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 |
| Потребление топлива: дров, пл. м3 | 746,0 | 630,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, тыс. м3 | 0 | 0 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 |
| Максимальное часовое потребление топлива: дров, пл.м3/ч | 3,3 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, м3/ч | 0 | 0 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |

7.3. Расчет нормативных запасов топлива.

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377) норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) теплоснабжающей организации и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

| тыс. т, | (15) |
| --- | --- |

где   - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце (январе), Гкал/сутки;

-расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (января),  т у.т./Гкал; принимается в объеме утвержденного норматива;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема ННЗТ, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы. Принимается в соответствии с Порядком.

Qmax= Qоот.*24*(tвн. – tср.янв.)/(tвн. - tо) + Qогвс*24/Кнер                                                      (16)

где  Qоот. — суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

Qогвс - суммарная расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

Кнер. - коэффициент неравномерности водопотребления, принимается 2,3

tвн. - средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается +20оС;

tср.янв. - средняя температура января, для г. Шарья  tср.янв. = -10,0оС;

tо - расчетная температура отопительного периода, для г. Шарья tо = -32оС.

Таблица 7.3.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Осипово | дрова, пл.м3 | 0,8 | 0,28285 | 0,2 | 0,266 | 7 | 6,1 |
| котельная школы с. Н-Шанга | дрова, пл.м3 | 1,1 | 0,28285 | 0,3 | 0,266 | 7 | 7,9 |
| котельная ДК с. Н-Шанга | дрова, пл.м3 | 4,9 | 0,28285 | 1,4 | 0,266 | 7 | 36,4 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | дрова, пл.м3 | 3,7 | 0,28285 | 1,0 | 0,266 | 7 | 27,3 |
| котельная ДК п.Шекшема | дрова, пл.м3 | 4,7 | 0,28285 | 1,3 | 0,266 | 7 | 34,8 |
| котельная ДК п.Зебляки | дрова, пл.м3 | 2,7 | 0,28285 | 0,8 | 0,266 | 7 | 20,0 |
| котельная д.Ивановское | дрова, пл.м3 | 4,9 | 0,19715 | 1,0 | 0,266 | 7 | 25,4 |
| Итого |  | 22,7 |  | 6,0 |  |  | 157,9 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с.Рождественское | дрова, пл.м3 | 4,7 | 0,238 | 1,1 | 0,266 | 7 | 29,3 |
| Расход всего по муниципальному округу | дрова, пл.м3 | 27,4 |  | 7,1 |  |  | 187,2 |

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу — 45 суток.

Расчет производится по формуле:

| тыс. т, | (17) |
| --- | --- |

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки; рассчитывается по формуле 16, в которой в соответствии с фактической климатологией г. Шарья среднемесячная температура принимается: для декабря  -9,5оС, для января  -10,0оС, для февраля  -8,7оС.

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - количество суток, на которое рассчитывается запас.

Таблица 7.3.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная д. Осипово | дрова, пл.м3 | 0,8 | 282,85 | 0,2 | 0,266 | 45 | 38,3 |
| котельная школы с. Н-Шанга | дрова, пл.м3 | 1,0 | 282,85 | 0,3 | 0,266 | 45 | 50,0 |
| котельная ДК с. Н-Шанга | дрова, пл.м3 | 4,8 | 282,85 | 1,4 | 0,266 | 45 | 229,4 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | дрова, пл.м3 | 3,6 | 282,85 | 1,0 | 0,266 | 45 | 172,5 |
| котельная ДК п.Шекшема | дрова, пл.м3 | 4,6 | 282,85 | 1,3 | 0,266 | 45 | 219,6 |
| котельная ДК п.Зебляки | дрова, пл.м3 | 2,6 | 282,85 | 0,7 | 0,266 | 45 | 126,1 |
| котельная д.Ивановское | дрова, пл.м3 | 4,8 | 282,85 | 1,4 | 0,266 | 45 | 229,4 |
| Расход всего | дрова, пл.м3 | 22,3 |  | 6,3 |  |  | 1065,3 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | дрова, пл.м3 | 4,6 | 238,00 | 1,1 | 0,266 | 45 | 184,8 |
| Расход всего по муниципальному округу | дрова, пл.м3 | 26,9 |  | 7,4 |  |  | 1250,1 |

Результаты расчета норматива запаса топлива для теплоснабжающих организаций приведены в таблице 7.3.3.

Таблица 7.3.3. Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по теплоснабжающим организациям

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |
| котельная д. Осипово | дрова, пл.м3 | 44,4 | 6,1 | 38,3 |
| котельная школы с. Н.-Шанга | дрова, пл.м3 | 58,0 | 7,9 | 50,0 |
| котельная ДК с. Н.-Шанга | дрова, пл.м3 | 265,8 | 36,4 | 229,4 |
| котельная ПНД с. Н-Шанга | дрова, пл.м3 | 199,8 | 27,3 | 172,5 |
| котельная ДК п. Шекшема | дрова, пл.м3 | 254,5 | 34,8 | 219,6 |
| котельная ДК п. Зебляки | дрова, пл.м3 | 146,1 | 20,0 | 126,1 |
| котельная д. Ивановское | дрова, пл.м3 | 254,7 | 25,4 | 229,4 |
| Расход всего | дрова, пл.м3 | 1223,2 | 157,9 | 1065,3 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | дрова, пл.м3 |  |  |  |
| котельная школы с. Рождественское | дрова, пл.м3 | 214,1 | 29,3 | 184,8 |
| Расход всего по муниципальному округу | дрова, пл. м3 | 1437,3 | 187,2 | 1250,1 |

8. Оценка надежности и безопасности теплоснабжения.

Оценка надежности и безопасности теплоснабжения муниципального округа производится в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 5.03 2019 г. N 212[22].

8.1. Сведения об отказах в системах теплоснабжения.

В 2023 и 2024 годах отказов в системах теплоснабжения с нарушением теплопотребления в муниципальном округе не было. В этот период выявленные дефекты на тепловых сетях оперативно устранялись.

8.2. Расчет показателей надежности систем теплоснабжения.

В соответствии с П18.7 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения

определение плановых и расчет фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения и их достижение организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, должно осуществляться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 г. №452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. №340» [20].

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации, ( Рп сети от tп) рассчитываются по формуле:

,                                  (18)

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала разработки схемы теплоснабжения;

Для котельных: МКУП "Коммунсервис"    в 2024 г.          Lt0-1 = 2,444 км, N = 0.

МОУ "Ивановская СОШ" в 2024 г.          Lt0-1 = 0,353 км, N = 0.

t 0 - год разработки схемы теплоснабжения;

t n - соответствующий год, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

- суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году разработки схемы теплоснабжения, километров;

Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году разработки схемы теплоснабжения, километров;

t 0 - 1 - год, предшествующий году начала разработки схемы теплоснабжения. По годам протяженность тепловых сетей приведена в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1. Протяженность тепловых сетей ТСО, км

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" | 2,444 | 2,444 | 2,444 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 0,353 | 0,353 | 0,353 |

Для котельных:

МКУП "Коммунсервис":

Рп сети от tп = 0/2,444*(2,444-0/2,444) = 0/2,444*2,444 = 0

МОУ "Ивановская СОШ":

Рп сети от tп = 0/0,353*(0,353-0/0,353) = 0/0,353*0,353 = 0

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности        (Рп ист от tп), рассчитывается по формуле:

,                           (19)

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году разработки схемы теплоснабжения;

t 0 - первый год разработки схемы теплоснабжения;

- суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году разработки схемы теплоснабжения;

М - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

- общая мощность источников тепловой энергии в году разработки схемы теплоснабжения;

t n - соответствующий год разработки схемы теплоснабжения, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

t 0 - 1 - год, предшествующий году начала разработки схемы теплоснабжения.

По годам мощность теплоисточников приведена в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.2. Мощность теплоисточников, Гкал/ч

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" | 5,782 | 5,782 | 5,782 |
| МОУ "Ивановская СОШ" | 0,84 | 0,84 | 0,84 |

МКУП "Коммунсервис"

Р п ист от tп = 0/5,782*(5,782-0)/5,782 = 0/5,782*1 = 0

МОУ "Ивановская СОШ"

Рп ист от tп = 0/0,84*(0,84- 0)/0,84 = 0/0,84*1 = 0

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, должны быть установлены на уровне нормативов удельного расхода топлива.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, должны быть установлены на уровне нормативных технологических потерь.

9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения Шарьинского муниципального округа приведены в разделах 4, 5 и 6. Сводные результаты расчетов приведены в таблицах 9.1.1.- 9.1.3.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по сценарию 1

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |
| Замена 3-х котлов на котлы меньшей мощности | 2400,0 | 2026 -2027 |
| Замена насосов | 480 | 2026 -2027 |
| Установка на котельных ионообменных фильтров | 140 | 2026 |
| Наладка тепловых сетей | 100 | 2026 -2027 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 2026 -2029 |
| Итого | 10701,1 |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 0 | - |
| Итого | 0 | - |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |
| Замена котла на котел меньшей мощности | 800 | 2026 -2027 |
| Замена насоса | 120 | 2026 |
| Установка на котельной ионообменных фильтров | 20 | 2026 |
| Наладка тепловых сетей | 50 | 2026-2027 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 2026 -2027 |
| Итого | 6018,9 |  |
| Итого по МО | 16719,9 |  |

Таблица 9.1.2. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по сценарию 2

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |
| Реконструкция 7-ми котельных в автономные газовые блочно-модульные | 50608,6 | 2026 -2028 |
| Наладка тепловых сетей | 100 | 2026 -2027 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 2026 -2029 |
| Итого | 58289,7 |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 0 | - |
| Итого | 0 | - |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 2026 -2027 |
| Наладка тепловых сетей | 50 | 2026-2027 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 2026 -2027 |
| Итого | 13998,3 |  |
| Итого по МО | 72287,9 |  |

Таблица 9.1.3. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по сценарию 3

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |
| Реконструкция 3-х котельных в 4 автономные газовые блочно-модульные | 28063,4 | 2026 -2028 |
| Наладка тепловых сетей | 50 | 2026 |
| Итого | 28113,4 |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 15427,0 | 2026 -2027 |
| Итого | 15427,0 |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 2026-2027 |
| Наладка тепловых сетей | 50 | 2026 -2027 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 1532,6 | 2026 -2027 |
| Итого | 10502,0 |  |
| Итого по МО | 54042,4 |  |

9.2. Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

При существующем техническом и технологическом уровне деятельность основной теплоснабжающей организации округа - МКУП "Коммунсервис" не является прибыльной, несмотря на довольно высокий утвержденный тариф на тепловую энергию. По этой причине собственных средств для проведения модернизации и реконструкции котельных и тепловых сетей она не имеет. Не располагает достаточными средствами также и собственник теплосетевого хозяйства администрация муниципального округа.

Небольшие по объемам работы по замене котлов или отдельных участков тепловых сетей, установке водоочистных фильтров, наладке тепловых сетей теплоснабжающие организации могут выполнить за счет собственных средств, средств местных бюджетов, а также за счет затрат на ремонт, включенных в расчет тарифа.

Для проведения всего комплекса мероприятий по развитию систем теплоснабжения администрация Шарьинского МО может войти в федеральную программу развития регионов, привлечь средства регионального бюджета, областного фонда энергосбережения или привлечь частных инвесторов. В соответствии с действующим законодательством возможными формами работы инвесторов являются:

- энергосервисный контракт;

- инвестиционный проект;

- концессионное соглашение;

- частно-государственное партнерство.

По энергосервисным контрактам целесообразно выполнение относительно небольших по стоимости технических мероприятий на тех объектах, которые имеют постоянное и большое по объему потребление энергоресурсов. К таким объектам относятся сетевые насосы котельных и системы их внутреннего освещения.

По инвестиционным проектам возможно выполнение на отдельных объектах довольно больших по стоимости работ на условиях возврата вложенных средств через механизм тарифного или ценового регулирования. По такой форме инвестирования целесообразно реконструировать котельные и тепловые сети. По инвестиционным проектам объекты передаются инвестору в длительную аренду, за период которой должно произойти безусловное возвращение вложенных средств.

Для комплексной реконструкции котельных и тепловых сетей рекомендуется заключить концессионное соглашение. По концессионному соглашению концессионер приобретает право владения и пользования объектами системы теплоснабжения на длительный период. Обязанностью инвестора – концессионера является, прежде всего, обеспечение эксплуатации систем теплоснабжения и предоставление потребителям качественных услуг по отоплению и ГВС. Другой обязанностью концессионера является проведение технических мероприятий, направленных на повышение энергетической и экономической эффективности систем теплоснабжения. Приложением к концессионному соглашению должна быть инвестиционная программа. Возврат инвестору вложенных средств производится также через механизм тарифообразования. При этом тарифы должны устанавливаться на весь период действия инвестиционной программы, что существенно снизит риски инвестора.

При заключении энергосервисных контрактов и концессионных соглашений в соответствии с бюджетным законодательством необходимо проведение конкурсов по отбору исполнителей.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований, технических заданий на проектирование и разработка рабочих проектов. Одним из основных документов для инвесторов является схема теплоснабжения муниципального округа, которая является общим техническим заданием для проектирования реконструкции существующих и строительства новых объектов теплоснабжения. Проектные организации должны учитывать приведенные в схеме теплоснабжения тепловые нагрузки потребителей, рекомендации по местам расположения теплоисточников, рекомендации по выбору основного оборудования и его тепловой мощности.

Важным условием привлечения инвесторов является обеспечение их прав собственности на построенные или реконструированные объекты.

Возможные источники финансирования мероприятий, предлагаемых настоящей схемой теплоснабжения, приведен в их реестре (раздел 16).

9.3. Расчеты эффективности инвестиций.

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

Ток. = Зсумм./Эсумм. , лет                                                           (20)

где Зсумм. - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования и систем автоматизации;

Эсумм. – суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестпроекта.

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.

Таблица 9.3.1. Расчет эффективности инвестиций

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Эффект от внедрения, тыс. руб./год | Простой срок окупа-емости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |
| Замена 3-х котлов на котлы меньшей мощности | 2400,0 | 636,6 | 3,8 |
| Замена насосов | 480,0 | 641,0 | 0,7 |
| Установка на котельных ионообменных фильтров | 140,0 | - | - |
| Наладка тепловых сетей | 100,0 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 99,6 | 76,1 |
| Итого | 10701,1 | 1377,2 | 7,8 |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 0,0 | - | - |
| Итого | 0,0 | 0 | - |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |
| Замена котла на котел меньшей мощности | 800,0 | 257,9 | 3,1 |
| Замена насоса | 120,0 | 135,1 | 0,9 |
| Установка на котельной ионообменных фильтров | 20,0 | - | - |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 36,6 | 137,4 |
| Итого | 6018,9 | 429,6 | 14,0 |
| Итого по МО | 16719,91 | 1806,8 | 9,3 |
| Сценарий 2 |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |
| Реконструкция 7-ми котельных в автономные газовые блочно-модульные | 50608,6 | 8402,0 | 6,0 |
| Наладка тепловых сетей | 100,0 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 99,6 | 76,1 |
| Итого | 58289,7 | 8501,6 | 6,9 |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 0,0 | - | - |
| Итого | 0,0 | 0 | - |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 1225,8 | 7,3 |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 36,6 | 137,4 |
| Итого | 13998,3 | 1262,4 | 11,1 |
| Итого по МО | 72287,9 | 9763,9 | 7,4 |
| Сценарий 3 |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |
| Реконструкция 3-х котельных в 4 автономные газовые блочно-модульные | 28063,4 | 5277,5 | 5,3 |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | - | - |
| Итого | 28113,4 | 5277,5 | 5,3 |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, организаций на индивидуальное теплоснабжение | 15427,0 | 2836,0 | 5,4 |
| Итого | 15427,0 | 2836,0 | 5,4 |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 1200,5 | 7,4 |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | - | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 1532,6 | 13,3 | 115,5 |
| Итого | 10502,0 | 1213,7 | 8,7 |
| Итого по МО | 54042,4 | 9327,2 | 5,8 |

10. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Настоящей схемой теплоснабжения допускается вывод из эксплуатации действующих источников тепловой энергии без их замещения другими централизованными источниками теплоты. Собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей схемы теплоснабжения имеют право и могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им источников тепловой энергии или участки тепловых сетей, если их эксплуатация приносит убытки.

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 июля 2023 г. №1130 [14], собственники котельных и тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме уведомить орган местного самоуправления округа о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

К уведомлению о выводе из эксплуатации котельных или тепловых сетей, если их вывод не предусмотрен схемой теплоснабжения, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений.

Администрация муниципального округа при получении уведомления о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных в уведомлении объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения, при этом собственники или владельцы указанных объектов обязаны выполнить такое требование.

В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация.

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется только после получения согласования от администрации муниципального округа. В случае если от администрации округа в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации всех твердотопливных котельных. Вместо котельной школы в с. Николо-Шанга для отопления жилых домов строятся две газовые автоматизированные котельные. В д. Осипово котельная реконструируется в газовую автоматизированную.

Администрация муниципального округа должна направить уведомление потребителям тепловой энергии о прекращении их централизованного теплоснабжения в связи с выводом из эксплуатации котельных и (или) участков тепловых сетей не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода. К таким потребителям относится, прежде всего, индивидуальный и малоквартирный жилой фонд, подключенный к котельной ДК п. Зебляки и котельной ПНД в с. Николо-Шанга. В уведомлении потребителям должны быть предложены альтернативные способы теплоснабжения: индивидуальные газовые котлы, электрокотлы, электрические обогреватели или другие теплоисточники.

11. Предложение по определению единой теплоснабжающей организации.

В Шарьинском муниципальном округе кандидатами на роль единой теплоснабжающей организации являются 2 теплоснабжающие организации:

- МКУП "Коммунсервис", на долю которой приходится 3839,8 Гкал/год планового полезного отпуска тепловой энергии или 82% от суммарного годового полезного отпуска. Зона теплоснабжения находится в п. Зебляки, с. Н-Шанга, д. Осипово, п. Шекшема, д. Ивановское.

- МОУ "Ивановская СОШ", на долю которой приходится 855,2 Гкал/год полезного отпуска тепловой энергии или 18% от суммарного годового полезного отпуска. Зона теплоснабжения находится в с. Рождественское.

В эксплуатационной ответственности МКУП "Коммунсервис" находится 7 котельных и 2,44 км тепловых сетей.

В эксплуатационной ответственности МОУ "Ивановская СОШ" находится котельная школы в с. Рождественское и 0,35 км тепловых сетей.

МКУП "Коммунсервис"  имеет штат квалифицированных специалистов, ремонтную базу и подразделение по заготовке и распределению твердого топлива.

МОУ «Ивановская СОШ» осуществляет не свойственные для себя функции по теплоснабжению собственных объектов и сторонних потребителей. Целесообразно все котельные и тепловые сети, эксплуатируемые МОУ «Ивановская СОШ», передать специализированной теплоснабжающей организации МКУП "Коммунсервис".

В силу выше изложенного является целесообразным присвоить статус единой теплоснабжающей организации МКУП "Коммунсервис"  в зонах теплоснабжения:

п. Зебляки, с. Н-Шанга, д. Осипово, п. Шекшема, д. Ивановское, с. Рождественское.

Для получения статуса ЕТО теплоснабжающие организации должны подать заявление в администрацию муниципального округа в период публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации может быть принято в процессе рассмотрения настоящего документа руководством муниципального округа.

Администрация муниципального округа должна контролировать финансовое состояние каждой ЕТО, поскольку в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808, если теплоснабжающая организация систематически не исполняет свои обязательства, в том числе и по расчетам с поставщиками топлива и электроэнергии, то она может потерять статус ЕТО.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной зоне теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной согласно схеме теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В соответствии с п. 3 Правил статус ЕТО присваивается при утверждении схемы теплоснабжения. При утверждении новой схемы теплоснабжения администрация муниципального округа должна принимать отдельное постановление о присвоении статуса ЕТО той теплоснабжающей организации, которая соответствует по своим критериям этому статусу и определена схемой теплоснабжения.

12. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа.

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» [22]. Основным источником информации для определения целевых показателей являются перспективные балансы теплоисточников.

### Таблица 12.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности муниципальных котельных, эксплуатируемых МКУП "Коммунсервис"

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,972 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,893 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,482 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | % | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Резерв тепловой мощности | % | 65,5 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 6 | Производство тепловой энергии | Гкал | 5185,8 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 | 2466,7 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 5014,7 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 | 2385,3 |
| 8 | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | Остаточный ресурс котлов | лет | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 10 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 282,85 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 11 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,026 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 282,92 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал | 36,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,107 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 31,7 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| 16 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час./год | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Таблица 12.2. Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии МКУП "Коммунсервис"

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей | км | 2,36 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 383,5 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 32 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 610,6 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| 5 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 12,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 202,6 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
| 7 | Потери теплоносителя | м3 | 321,6 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 8 | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 94,7 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 9 | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 203 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 10 | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 107,2 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| 11 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,059 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 12 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0,482 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 13 | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,893 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12.3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности муниципальных котельных, эксплуатируемых МОУ "Ивановская СОШ"

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,88 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,84 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | % | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Резерв тепловой мощности | % | 59,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 6 | Производство тепловой энергии | Гкал | 833,8 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 | 704,6 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 846,4 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 | 715,3 |
| 8 | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Остаточный ресурс котлов | лет | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 10 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 238,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 11 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 238,01 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал | 48,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,097 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 38,4 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| 16 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час./год | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 12.4. Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии МОУ "Ивановская СОШ"

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей | км | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 47,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 37 | 38 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 114,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 5 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 6 | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 141,4 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| 7 | Потери теплоносителя | м3 | 32,2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 8 | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 16,9 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 9 | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 11 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 12 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0,078 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 13 | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. Ценовые (тарифные) последствия.

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Шарьинского муниципального округа, приведена в разделе 1, п. 1.11. При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам ИЖД.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Решением собрания депутатов Шарьинского муниципального района Костромской области от 28.05.2025 года №39 с 01.07.2025 года установлены следующие муниципальные стандарты:

1) муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии:

- для жителей Зебляковского, Шангского сельских поселений в размере 3548,00 руб./Гкал.

- для жителей Ивановского сельского поселения в размере 3275,00 руб./Гкал.

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 0,032 Гкал/мес. /кв. м.

Принятие этого стандарта предполагает компенсацию теплоснабжающим организациям разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по региональным нормативам и муниципальным стандартам в форме мер социальной поддержки населению (далее МСП). Теплоснабжающие организации по итогам каждого расчетного периода должны предоставлять в администрацию муниципального округа расчет объема МСП.

К региональным нормативам относятся:

- Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Костромской области, утвержденные постано-влением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 27.02.2017 г. №2-НП.

- Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Костромской области, утвержденные постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 23.05.2013 г. №4-НП.

- Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных и жилых домах на территории Костромской области, утвержденный постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 22.12.2016 г. №63-НП.

Указанные выше региональные нормативы следует применять с учетом их последующих изменений.

Пути сокращения МСП:

1) Ежегодная индексация муниципального стандарта стоимости тепловой энергии.

2) Проведение реконструкции котельных, в результате которой себестоимость тепловой энергии и тариф снизятся до уровня муниципального стандарта.

3) Замена изношенных участков тепловых сетей, выборочная замена тепловой изоляции, в результате чего снизятся тепловые потери и затраты топлива.

4) Установка приборов учета на всех индивидуальных и многоквартирных домах, что позволило бы отказаться от муниципального стандарта отопления и сократить МСП на 18 млн. руб./год. На необходимость проведения этой работы указывает ст. 13 ФЗ-261. В последней редакции этого федерального закона норма потребления тепловой энергии в 0,2 Гкал/ч, менее которой потребитель может не устанавливать приборы учета, отменена.

Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения Шарьинского муниципального округа приведены в таблицах 13.1., 13.2.

Таблица 13.1. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МКУП «Коммунсервис»

| Показатели | Ед. измерения | Существу-ющее положение | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепла | Гкал | 3521,87 | 5188,9 | 5175,9 | 1536,6 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 116,46 | 116,5 | 103,5 | 30,7 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 3405,41 | 5072,4 | 5072,4 | 1505,9 |
| Потери тепла в теплосетях | Гкал | 336,08 | 610,6 | 610,6 | 150,8 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 3069,34 | 4461,8 | 4461,8 | 1355,1 |
| Расход условного топлива: дрова | т у.т. | - | 1467,7 |  |  |
| природный газ | т у.т. | - |  | 803,8 | 238,6 |
| Реализация тепла котельными, в т. ч. | Гкал | 3069,3 | 4461,8 | 4461,8 | 1355,1 |
| население | Гкал | 1601,72 | 2498,7 | 2498,7 | 1355,1 |
| средний УРУТ | кг у.т./Гкал | 282,85 | 282,9 | 155,3 | 155,3 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 141,85 | 141,85 | 141,85 | 141,85 |
| Расход натурального топлива: дрова | пл. м3 | 3242,68 | 5517,61 |  |  |
| природный газ | тыс. м3 | - |  | 696,6 | 206,8 |
| Расход покупной электроэнергии | тыс. кВт*ч | 131,48 | 103,78 | 103,52 | 30,73 |
| удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 37,33 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Расход питьевой воды | тыс. м3 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,20 |
| Расход канализационных стоков | м3 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Цена дров | руб./ м3 | 832,72 | 832,72 |  |  |
| Цена природного газа | руб./тыс. м3 | - | 0,00 | 7500 | 7500 |
| Цена покупной электроэнергии | руб./кВт*ч | 9,8 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| Цена воды | руб./м3 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 |
| Цена за канализационные стоки | руб./м3 | - | 42,49 | 42,49 | 42,49 |
| Заработная плата ИТР и АУП | тыс. руб. | 608,7 | 608,7 | 608,7 | 608,7 |
| Заработная плата АДС и пр. | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Заработная плата, ремонтный персонал | тыс. руб. | 612,06 | 612,06 | 612,06 | 306,03 |
| Заработная плата, основных рабочих | тыс. руб. | 4156,27 | 6465,31 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО затраты на ТЭР и оплату труда | тыс. руб. | 5377,04 | 7686,08 | 1220,77 | 914,74 |
| Отчисления с заработной платы | тыс. руб. | 1623,87 | 2321,20 | 368,67 | 276,25 |
| Затраты на топливо | тыс. руб. | 2700,25 | 4594,65 | 5224,13 | 1550,96 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 1272,87 | 1017,02 | 1014,48 | 301,18 |
| Затраты на воду | тыс. руб. | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 7,82 |
| Затраты на канализационные стоки | тыс. руб. | - | 1,45 | 1,45 | 0,51 |
| Затраты на ремонт основных пр. фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления: | тыс. руб. | 0 | 998,11 | 3288,54 | 701,585 |
| Техническое перевооружение котельных | тыс. руб. | 0 | 240 | 2530,43 | 701,585 |
| Строительство, ремонт тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 758,11 | 758,11 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 782,06 | 392,52 | 152,55 |
| ИТОГО изменяемые затраты | тыс. руб. | 10996,30 | 18420,95 | 14821,38 | 4607,17 |
| Постоянные затраты, в том числе: | тыс. руб. | 409,81 | 409,81 | 657,88 | 366,635 |
| расходы по договорам со стор. организациями | тыс. руб. | 221,93 | 221,93 | 440,00 | 240,00 |
| расходы на оплату услуг связи, охраны и пр. | тыс. руб. | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная, концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| расходы на страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 182,49 | 182,49 | 182,49 | 91,25 |
| Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 |
| итого НВВ | тыс. руб. | 11591,35 | 18830,76 | 15479,26 | 4973,80 |
| НВВ на 1 Гкал (тариф) | руб./Гкал | 3776,50 | 4220,44 | 3469,29 | 3670,40 |
| изменение тарифа (+/-) | % |  | 11,8 | -8,1 | -2,8 |
| Капиталовложения, в том числе | тыс. руб. |  | 9981,1 | 32885,4 | 7015,9 |
| Техническое перевооружение котельных | тыс. руб. |  | 2400 | 25304,3 | 7015,9 |
| Строительство, ремонт тепловых сетей | тыс. руб. |  | 7581,1 | 7581,1 | 0 |

Таблица 13.2. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МОУ «Ивановская СОШ»

| Показатели | Ед. измерения | Существующее положение | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепла | Гкал | 782,21 | 922,8 | 929,7 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 11,67 | 11,7 | 18,6 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 770,54 | 911,1 | 911,1 |
| Потери тепла в теплосетях | Гкал | 22,78 | 114,5 | 114,5 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 747,76 | 796,6 | 796,6 |
| Расход условного топлива: дрова | т у.т. | 186,2 | 219,7 |  |
| природный газ | т у.т. | - |  | 144,4 |
| Реализация тепла котельными, в т. ч. | Гкал | 747,8 | 796,6 | 796,6 |
| население | Гкал | 124,90 | 124,90 | 124,90 |
| средний УРУТ | кг у.т./Гкал | 238,10 | 238,1 | 155,3 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход натурального топлива: дрова | пл. м3 | 700,16 | 825,99 |  |
| природный газ | тыс. м3 |  |  | 125,1 |
| Расход покупной электроэнергии | тыс. кВт*ч | 37,49 | 18,46 | 18,59 |
| удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 47,93 | 20,00 | 20,00 |
| Расход питьевой воды | тыс. м3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Расход канализационных стоков | м3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Цена дров | руб./ м3 | 31,50 | 31,50 |  |
| Цена природного газа | руб./тыс. м3 | - | 0,00 | 7500 |
| Цена покупной электроэнергии | руб./кВт*ч | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| Цена воды | руб./м3 | 0 |  |  |
| Цена за канализационные стоки | руб./м3 | 0 |  |  |
| Заработная плата ИТР и АУП | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Заработная плата АДС и пр. | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата, ремонтный персонал | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата, основных рабочих | тыс. руб. | 676,59 | 676,59 | 676,59 |
| ИТОГО затраты на ТЭР и оплату труда | тыс. руб. | 676,59 | 676,59 | 676,59 |
| Отчисления с заработной платы | тыс. руб. | 204,33 | 204,33 | 204,33 |
| Затраты на топливо | тыс. руб. | 512,17 | 26,02 | 938,36 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 386,58 | 190,30 | 191,72 |
| Затраты на воду | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на канализационные стоки | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на ремонт основных пр. фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления: | тыс. руб. | 0 | 582,9 | 458,1 |
| Техническое перевооружение котельных | тыс. руб. | 0 | 80 | 407,83 |
| Строительство, ремонт тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 502,89 | 50,29 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 54,86 | 100,55 |
| ИТОГО изменяемые затраты | тыс. руб. | 1779,67 | 2317,87 | 3027,80 |
| Постоянные затраты, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| расходы по договорам со стор. организациями | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату услуг связи, охраны и пр. | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| арендная, концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 |  |  |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе плата за кредит | тыс. руб. | 0 |  |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0 |  |  |
| итого НВВ | тыс. руб. | 1779,67 | 2317,87 | 3027,80 |
| НВВ на 1 Гкал (тариф) | руб./Гкал | 2380,00 | 2909,69 | 3800,87 |
| изменение тарифа (+/-) | % |  | 22,3 | 59,7 |
| Капиталовложения, в том числе | тыс. руб. |  | 5828,9 | 4581,2 |
| Техническое перевооружение котельных | тыс. руб. |  | 800 | 4078,3 |
| Строительство, ремонт тепловых сетей | тыс. руб. |  | 5028,9 | 502,9 |

Анализ тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения показывает, что с учетом инвестиционной составляющей в форме амортизации нового оборудования, но без учета платы за пользование кредитами, по МКУП "Коммунсервис" произойдет снижение тарифа по сценарию 2 на 8,1%, по сценарию 3 снижение составит 2,8%. Приведенные расчеты подтверждают экономическую целесообразность сценария 3: реконструкции 3-х котельных в 4 автоматизированные блочно-модульные, работающие на природном газе. Это приведет к значительному снижению себестоимости и тарифа на тепловую энергию, сделает не целесообразным переход бюджетных потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

Приведенные расчеты подтверждают экономическую нецелесообразность использования МОУ «Ивановская СОШ» в качестве теплоснабжающей организации. Рост тарифа по всем вариантам является запредельным. Для сохранения установленного тарифа целесообразно передать котельную в эксплуатационную ответственность ТСО МКУП «Коммунсервис».

14. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 14.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |
| Замена 3-х котлов на котлы меньшей мощности | 2400,0 | 2026 | 2027 | бюджет МО |
| Замена насосов | 480,0 | 2026 | 2027 | бюджет МО |
| Установка на котельных ионообменных фильтров | 140,0 | 2026 | 2026 | Собственные средства ТСО |
| Наладка тепловых сетей | 100,0 | 2026 | 2027 |  |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 2026 | 2029 | бюджет МО |
| Итого | 10701,1 |  |  |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, на автономное теплоснабжение | 0 | - | - |  |
| Итого | 0 | - | - |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |
| Замена котла на котел меньшей мощности | 800,0 | 2026 | 2027 | бюджет МО |
| Замена насоса | 120,0 | 2026 | 2026 | бюджет МО |
| Установка на котельной ионообменных фильтров | 20,0 | 2026 | 2026 | Собственные средства ТСО |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | 2026 | 2027 |  |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 2026 | 2027 | бюджет МО |
| Итого | 6018,9 |  |  |  |
| Итого по МО | 16719,9 |  |  |  |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |
| Реконструкция 7-ми котельных в автономные газовые блочно-модульные | 50608,6 | 2026 | 2028 | Бюджет региона, бюджет МО |
| Наладка тепловых сетей | 100,0 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7581,1 | 2026 | 2029 | Бюджет МО |
| Итого | 58289,7 |  |  |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, на автономное теплоснабжение | 0 | - | - |  |
| Итого | 0 | - | - |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 2026 | 2027 | Бюджет региона бюджет МО |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 5028,9 | 2026 | 2027 | Бюджет МО |
| Итого | 13998,3 |  |  |  |
| Итого по МО | 72287,9 |  |  |  |
| Сценарий 3 |  |  |  |  |
| МКУП "Коммунсервис" |  |  |  |  |
| Реконструкция 3-х котельных в 4 автономные газовые блочно-модульные | 28063,4 | 2026 | 2028 | Бюджет региона бюджет МО |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | 2026 | 2026 | Собственные средства ТСО |
| Итого | 28113,4 |  |  |  |
| Региональный и муниципальный бюджеты |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных учреждений, на автономное теплоснабжение | 15427,0 | 2026 | 2027 | Бюджет региона, бюджет МО |
| Итого | 15427,0 |  |  |  |
| МОУ "Ивановская СОШ" |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в автономную газовую блочно-модульную | 8919,4 | 2026 | 2027 | Бюджет региона, бюджет МО |
| Наладка тепловых сетей | 50,0 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 1532,6 | 2026 | 2027 | Бюджет МО |
| Итого | 10502,0 |  |  |  |
| Итого по МО | 54042,4 |  |  |  |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Жилищный кодекс РФ. Федеральный закон от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115.

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология.

- СП 282.1325800-2023 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе  индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». Утверждены постановлением Правительства РФ от 8 июля 2023 г. №1130.

- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

- Правила организации теплоснабжения в РФ. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.1.2013г. №1034

- Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 г. №452.

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. N 99/пр.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.